##### DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, OSTRAVA K.Ú.PETŘKOVICE U OSTRAVY, PARC.Č. 335/1, 335/6, 335/7, 336, 337, 338/1, 335/5, 1906/75, 1906/73, 338/4

DSP

###### tECHNICKÁ ZPRÁVA, LEGENDY MÍSTNOSTÍ

| Zakázka č. | : | 0116 –2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel | : | Ing. Šňupárek – projekce |  |
| HIP | : | Ing. Štěpán Šňupárek 777/235583 |  |
| Zadavatel | : | Čtyřlístek- centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o. |  |
| Datum | : | Leden 2016 Počet stran: 6 Arch. číslo: 0116-2/TZ |  |

TECHNICKÁ ZPRÁVA-STAVEBNÍ ČÁST A ZPEVNĚNÉ PLOCHY:

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení a  D.1.2 Stavebně konstrukční řešení:

Předmětem projektu je vybudování novostavby domova pro sociální účely, tedy objektu pro bydlení osob se zdravotním postižením pro 12 osob. Budova- domov je funkčně rozdělen na dvě bytové jednotky-domácnosti, každá jednotka je pro 6 uživatelů- bydlících osob. Jedná se o pobytovou sociální službu poskytovanou jako bydlení v bytě, resp. v rodinném domě. Cílovou skupinou jsou osoby zdravotně postižené s vysokou a střední mírou podpory, věk od 18 do 60 let. Každá domácnost zajišťuje svým uživatelům soukromí, jsou zde pokoje pro jednoho a pro dva uživatele. Součástí každé z domácností je samostatná koupelna, sociální zařízení, dále pak kuchyňský kout, obývací pokoj a pokoje –ložnice pro uživatele. Dále je součástí každého bytu technické zázemí bytu, ve které bude umístěna pračka,sušička, úložné prostory a technické vybavení- tedy vnitřní jednotka tepelného čerpadla, zásobník teplé vody. Personál bude zajišťovat nutnou míru podpory pro klienty formou terénní péče, předpokládá se pobyt 1 člena personálu v objektu v noční době a cca 2-4 osob personálu v denní době. Personál má v budově vyhrazenou svou šatnu-denní místnost, WC a koupelnu.  Celý objekt je vybaven a navržen dle vyhlášky 398/2009 Sb. jako bezbariérově přístupný, je zde vybavení koupelen a sociálního zařízení pro imobilní, rovněž přístupy, zpevněné plochy a parkovací plochy jsou přizpůsobeny pro imobilní. Konstrukčně se jedná se o jednopodlažní, nepodsklepený objekt, založený na základových pásech, svislé konstrukce z cihelného zdiva therm se zateplením minerální vatou tl. 180 mm, stropy prefabrikované z předpjatých panelů Spiroll, zastřešení protilehlými pultovými střechami z dřevěných vazníků se styčníkovými destičkami. Krytina pultových střech je z falcovaného plechu.

Investorem stavby je organizace Čtyřlístek- centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o..

b)  zásady  architektonického,  funkčního,  dispozičního  a  výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu   a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

Objekt je situován tak, aby se jeho hlavní průčelí bylo směřováno k přístupové komunikaci.

Užívání celého objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je umožněno bez omezení.

c)  kapacity,  užitkové  plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění,

Půdorysné rozměry objektu: – tvar písmene H – 14,860 x 33,860 m.

d)  technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost,

Konstrukční řešení objektu je uvažováno jako klasická zděná stavba se zateplením fasád minerální vlnou. Zastřešení klasickou sedlovou střechou s nízkým sklonem. Okna plastová s trojskly.

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů,

Všechna okna budou plastová bílá se zasklením izolačním trojsklem, rozměry a popisy jsou uvedeny ve výkrese půdorysu.

Stavba je navržena jako energeticky úsporná, součástí projektu je energetický průkaz stavby, který řadí stavbu do kategorie stupně energetické náročnosti pod 100%- A-mimořádně úsporná. Celá stavba je navržena v souladu s vyhláškou 148/2007Sb. o energetické náročnosti budov.

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu,

Objekt bude založen na základových pásech ze železobetonu o šířce 600-700 mm. Základy nad rostlým terénem budou provedeny z bednících tvárnic s vkládanou vodorovnou a svislou výztuží roxory. Podkladní železobetonová deska bude tloušťky 150 mm a bude vyztužena karisítěmi 150x150, tl. drátu 6 mm. Základová deska a pásy jsou pro danou stavbu dimenzovány s velkou rezervou. IG průzkum byl proveden, HG posudek byl proveden zejména s ohledem na způsob likvidace dešťových vod.

Stavba bude osazena dle výkresu C2 a C3 situace, jako polohové body jsou určeny rohy- hranice pozemku investora. Výškové umístění stavby je vztaženo k úrovni komunikace u vjezdu 0,000= čistá podlaha 1.NP.

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků,

Stavba nemá negativní vlivy na zdraví uživatelů, na okolí a na životní prostředí. Užíváním stavby nebude docházet k uvolňování žádných škodlivin.

h) dopravní řešení,

Místo výstavby je dobře přístupné po místní komunikaci. Ke stavbě a v jejím rámci budou vybudovány zpevněné plochy ze zámkové dlažby. Parkování je zajištěno v blízkosti objektu.

i)   ochrana   objektu   před   škodlivými  vlivy  vnějšího  prostředí,protiradonová opatření,

Bylo zjištěno nízké riziko radonového nebezpečí, není nutno provádět žádná opatření.

Ostatní vlivy se stavby netýkají.

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu.

Stavba je bezpečná pro užívání při zachování všech předepsaných parametrů dle projektu (zejména použité materiály, technologické postupy, osazení a výšky zábradlí, atd.).

1.2. Stavebně konstrukční část

1.2.1. Technická zpráva

a)  popis  navrženého  konstrukčního  systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny,

Základy a výkopy:

Provede se strojní výkop rýh pro základové pásy dle výkresu základů. Zemina bude použita na zpětné zásypy a terénní úpravy na pozemku investora. Třída těžitelnosti 2-3.

Objekt bude založen na základových pásech ze železobetonu o šířce 600-700 mm. Do každého základového pásu budou vloženy armokoše z profilů 4xR14 s třmínky R10 á 300 mm. Základy nad rostlým terénem budou provedeny z bednících tvárnic s vkládanou vodorovnou a svislou výztuží roxory. Beton pro základy bude třídy C16/20. Základové pásy nad úrovní terénu budou provedeny buď jako bedněné nebo z bednících tvárnic (ztraceného bednění) š. 300 mm, do každé vodorovné spáry mezi šáry budou vloženy 2 profily R10 vodorovně + budou šáry svisle svázány pruty R10 á 300 mm.  Podkladní železobetonová deska bude tloušťky 150 mm a bude vyztužena karisítěmi 150x150, tl. drátu 6 mm. Pod základovou desku mezi základové pásy bude proveden hutněný násyp tl. 300 až 500 mm ze štěrku frakce 16-32 (případně hrubší při větší tloušťce vrstev)- bude se hutnit na Rdt=150 kPa. Při zemních pracích bude položena ležatá dešťová kanalizace z plastových trub PVC (pro splašky i svody z okapů). Do úrovně základové spáry se uloží zemnící pásek FeZn-nechají se vývody v protilehlých rozích pro budoucí hromosvod a vývod pro uzemnění hlavního rozvaděče v domě.

Svislé konstrukce, fasády:

Obvodové nosné zdi objektu budou provedeny z termických tvárnic tl. 300 mm na pero a drážku. Vnitřní nosné zdi budou z rovněž z termických tvárnic tl. 300 a 250 mm. Příčky budou rovněž z termických keramických příčkovek tl. 100 a 150 mm (80 a 115 mm). Uspořádání je patrné z výkresu půdorysu. Budova bude opatřena na úrovni nad stropem 1.NP po celém obvodu i na vnitřních zdech železobetonovými věnci výšky 250 mm. Výztuž věnců bude tvořena profily 4 xR14+ třmínky R8 á 250 mm  (C20/25). Věnec se provede na všech obvodových i všech středních zdech tloušťky 250 a 300 mm.

Fasáda bude opatřena fasádní silikonovou omítkou zrnitosti 2 mm. Jako podklad bude použita sklotextilní síťovina –perlinka s přetažením lepidlem (fasádní systém ETICS- kvalitativní třída A) s izolantem z fasádní tvrzené minerální vlny tl. 180 mm. V označených místech (viz. výkres pohledů a půdorys) bude použit na fasádě předsazený obklad -systémová fasáda, jejíž skladba je popsána na výkrese půdorysu a v pohledech.

Vodorovné konstrukce:

Věnce jsou popsány v kapitole svislé konstrukce. Strop, resp. střešní deska nad 1. NP je tvořena z předpjatých panelů Spiroll. Spodní pohledové plochy stropů budou ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, který se připevní na typové profily. Bude použit certifikovaný konstrukční systém podhledu z katalogu výrobce SDK. Nadokenní a nadedveřní překlady jsou tvořeny z typových překladů k termickým cihlám typ 7(výška 238 mm) nebo z I nosníků (v označených místech). Podrobné skladby konstrukcí -viz. řez A-A, výkres stropu a kladecí plán prefa dílců.

Schodiště:

Nebude provedeno. Výlez na střechu bude po žebříku.

Krov, střecha:

Střecha bude provedena protilehlými pultovými střechami z dřevěných vazníků se styčníkovými destičkami. Střecha s dřevěnými vazníky bude dvouplášťová, s provětrávanou vzduchovou mezerou mřížkami na všech fasádách, tepelná izolace vazníkového krovu bude z minerální vlny měkké v rolích tloušťky 180+180 mm. Mezi sádrokartonový podhled a tepelnou izolaci bude vložena parozábrana z hliníkové mřížkované folie.

Střešní plášť bude proti vodě izolován falcovanou hliníkovou krytinou s podkladní drátkovou separační pojistnou hydroizolací, dále budou provedeny veškeré detaily střech, tj. oplechování z plechu potaženého folií, prostupy apod.

Vnitřní střešní vpusť bude s elektrickým ohřevem. Mezi ŽB panely a spádové klíny tepelné izolace bude provedena parozábrana- z asfaltových pásů s nenasákavou vložkou.

Všechny další klempířské prvky (žlaby, svody, parapety, oplechování atik atd.) budou provedeny z hliníkového plechu.

Přesahy střech zvenku budou opatřeny obkladem z palubek na pero a drážku v tl. 19 mm (shora na krokve), palubky budou natřeny 1x základem a 3x lazurou na dřevo.

Podlahy, dlažby a obklady, hydroizolace:

Nášlapné vrstvy jsou uvedeny v legendách půdorysu podlaží. U vstupů bude mrazuvzdorná protiskluzová keramická dlažba. V koupelnách a WC bude použita keramická dlažba a obklad v. 2000 mm. V místech, kde se bude zdržovat voda je nutno pod dlažbu i pod obklad stěn aplikovat hydroizolační stěrku a koutové rohové pásky. Podlahy v 1.NP budou tepelně izolovány pomocí podlahového POLYSTYRENU EPS 100 S tl. 140 mm s překrytím fólií, proti vodě budou izolovány jednou vrstvou asfaltových pásů těžkých G200 s nenasákavou vložkou.

Standard použitých materiálů a výrobků:

Dlažba keramická – slinuté neglazované dlaždice, nasákavost do 0.1% (splňující evropskou normu EN 14411BIa) Rozměr 200x200 až 600x600 mm. Tloušťka: 9 mm. Typ výrobku: dlaždice slinutá. Povrch: neglazovaný matný. Protiskluznost skupina R 10. Keramický sokl v. 60-80 mm zapuštěný do omítky, vlastnosti shodné s dlažbou.

Barevnost keramických dlažeb a obkladů:

v hygienických zařízeních klientů budou použity výrobky dvou kontrastních barev, v ostatních prostorách barvy světlé. Bude upřesněno v rámci stavby.

Spárováno voděodolným, trvale pružným tmelem, ve sprchách protiskluzné dlaždice.

Izolace proti vodě – stěrka – pružná izolace tl.2mm vyztužená tkaninou (PE, sklo), odolná proti vodám narušujícím beton, napojení na stěny, vpusti, kouty provést pomocí typového těsnícího pásku, ve sprše stěrka vytažena na celou výšku stěny. Lepící tmely a spárovací hmoty použít  systémové.

Povlaková krytina - měkčená vinylová podlahovina, podle klasifikace ČSN EN 653 a 649 zátěžová třída 23-43. Tloušťka min. 3 mm, antistatická,  tepelná izolace 0,03  odolnost proti bodovému zatížení < 0,15 mm, aqua grip úroveň protikluznosti  R9 - µ > 0,3, záruka 10 let

Barevnost rozdílná -3 odstíny, určí objednatel při stavbě.

Separační vrstva – fólie PE – fólie tloušťky 0,20 – 0,25 mm z modifikovaného  polyetylénu, faktor difúzního odporu 400000, stupeň hořlavosti C2, volně položená, kladená s přesahem

Sokl – vytahovaný s podkladní PVC lištou s fabionem, keramický sokl – součást dodávky podlahovin.

Výplně otvorů:

Všechna okna i dveře budou plastové, se zasklením izolačním trojsklem, rozměry, barvy a popisy jsou uvedeny ve výkrese půdorysu. Všechna okna budou otevíratelná, jedno křídlo vždy i sklopné, ovládání klik bude z úrovně podlahy- budou použity snížené kliky. Vnitřní parapety budou pevné, laminové nebo plastové. Vstupní dveře a označená francouzská okna budou v provedení hliník s přerušeným tepelným mostem, bude na nich osazeno nouzové kování (viz. PBŘ). Venkovní okapový systém bude proveden z hliníkového polakovaného plechu. Venkovní parapety budou typové nebo z polakovaného hliníkového plechu. Vnitřní dveře budou dřevěné nebo dýhované do dřevěných obložkových zárubní, vyšší standard, všechny budou opatřeny madly v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. Nad vstupem provést celoskleněnou stříšku z lepeného bezpečnostního skla zavěšenou na nerezových lankách.

Úpravy povrchů:

Keramické obklady budou provedeny v kuchyňkách, koupelnách, sprchách a na WC. Dále bude proveden obklad v technické místnosti. Výšky obkladů jsou označeny ve výkresech.

Malby, nátěry:

Ve všech místnostech bude provedena nová výmalba z malířských směsí (barevné provedení), zámečnické konstrukce a zárubně budou opatřeny syntetickým nátěrem.

Větrání, vzduchotechnika:

Objekt bude větrán přirozeně pomocí otevíratelných okenních a dveřních otvorů. Místnosti, které nejsou přímo větratelné, budou větrány pomocí radiálních ventilátorů DN 100 do potrubí, tyto budou spouštěny spolu s osvětlením a budou mít doběh. Odtahy z těchto ventilátorů budou do fasád, pomocí PVC potrubí DN110, na fasádách budou osazeny větrací mřížky. Odtahové potrubí bude izolované pomocí pouzdrové izolace tl. min. 50 mm a budou vedeny pod podhledem v samostatném SDK kufru.

Výměna vzduchu – pobytové místnosti jsou přímo větrány, sociální zařízení- hodinově– 1 umývadlo - 30 m3  - 1 mísa WC 50 m3 . Přirozené větrání bude zajištěno vždy min. mikroventilací – otevírání oken ve všech místnostech bude zajištěno z podlahy- kliky budou snížené. Každé okno bude otevíratelné a vždy jedno křídlo v okně bude i sklopné. Teplota neklesne pod 19°C – relativní vlhkost v pobytových místnostech je 40-60%.

Zpevněné plochy:

Před započetím provádění zpevněných ploch bude provedeno sejmutí ornice v tloušťce 15 cm v ploše budoucích ploch. Ornice bude ponechána na místě na okraji pozemku a bude zpětně použita na ohumusování budoucích zatravněných ploch. Výkopy budou prováděné ve 2. třídě těžitelnosti zeminy dle ČSN 73 30 50 (výkopy, násypy, zhutňování násypů) a ČSN 75 61 14 (ČSN EN 1610) a dalšími souvisejícími normami a předpisy. Veškeré zpevněné plochy- chodníky a příjezdy budou nové, ze zámkové dlažby tl. 80 mm. Provedou se dle výkresu C3-koordinační situace. Bude provedeno 6 parkovacích míst-kolmá stání, rozměr pěti z nich bude 2,5 x 5 m, jedno místo bude vyhrazeno pro imobilní a bude mít rozměry 3,5 x 5 m. Místa budou oddělena vzájemně barevně odlišeným pruhem z kostek zámkové dlažby.

Skladba chodníků a ploch ze zámkové dlažby tl. 80 mm:

-zámková dlažba šedá kostka tl.80 mm

-struskové lože frakce 0-4 mm tl. 20 mm

-podsyp štěrkový 16-32 -200 mm (hutnit na 200 kPa)

-podsyp štěrkový 32-63 -300 mm (hutnit na 200 kPa)

-geotextilie 600 g/m2

-spádovaná oddrenážovaná zemní pláň (drenáž ukládat do drážek vysypaných štěrkem)

Typ obrubníků kolem pojížděných ploch ABO 10-25, 1000x250x100, zapuštěné na úroveň ploch chodníků, kolem pochůzích ploch obrubníky chodníkové 1000x200x50, vše do betonového lože C16/20 ze suchého betonu.

Odvodnění zpevněných ploch kolem domu bude na terén, příčný spád ploch bude 1%- veškeré spády jsou popsány šipkami ve výkrese situace. Napojení na komunikaci je vykresleno v samostatném výkrese, žádná  zpevněná plocha nebude spádována na tuto komunikaci, všechny jsou spádovány na zelenou plochu.  Zpevněné plochy jsou navrženy jako bezbariérově přístupné, jsou zde provedena potřebná opatření pro zdravotně postižené osoby. V potřebných místech je proveden snížený nájezd bez výškových rozdílů větších než 20 mm, tento je označen varovným pásem šířky 400 mm z barevně kontrastní dlažby tl. 80 mm s výstupky (přesná definice dle NV 163/2002 Sb). Podél trasy chodníku pro pěší je na levé straně chodníku provedena umělá vodící linie pro zrakově postižené z obrub ABO 2-15, obruby jsou zvýšeny 60 mm nad plochu chodníku.

b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky,

Viz. podrobný popis v předchozí kapitole.

c)  hodnoty  užitných,  klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce,

Objekt je navržen na zatížení dle platných ČSN a Eurokódů.

d)  návrh  zvláštních,  neobvyklých  konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů,

Netýká se stavby.

e)  technologické  podmínky  postupu  prací,  které  by  mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby,

Stavba bude stavěna běžnými postupy, není potřeba stanovovat zvláštní podmínky, sousední stavby nemohou být stavbou ovlivněny.

f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů,

Netýká se stavby.

g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí,

Během celé stavby budou zakrývané konstrukce kontrolovány objednatelem a technickým dozorem.

h)  seznam  použitých  podkladů,  ČSN,  technických  předpisů,  odborné literatury, software,

Software:   FIN 9.0 a jeho podprogramy, Spirit 8, textové editory

i)  specifické  požadavky  na  rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem.

Netýká se stavby.