Obsah

1.	Všeobecné údaje stavby	3

1.1.	Všeobecně	3

1.2.	Podklady	3

1.2.1.	Zákony a vyhlášky	3

2.	Základní technické údaje	3

2.1.	Příkonová  bilance	3

2.2.	Prostředí a vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3	3

2.3.	Ochrana před úrazem elektrickým proudem	3

2.3.1.	Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí	3

2.3.2.	Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí do 1000 V	3

2.4.	Připojování spotřebičů	3

2.4.2	Rozváděč RS1, RS2	4

3.	Technické řešení	4

3.1.	El. přípojka NN.	4

3.2.	Kabelové rozvody	4

3.3.	Osvětlení	4

3.4.1.	Návrh vnitřního umělého osvětlení	4

3.4.2.	Údržba osvětlovací soustavy	4

3.4.3	Umístění vypínačů	4

3.4.3	Zásuvkové rozvody	5

4.	Ochranné pospojování	5

4.1Hlavní ochranné pospojování –	5

5.	Hromosdy a uzemnění	5

6.	Provádění stavebně montážních prací	5

5.1.	Kvalifikace montážních pracovníků a pracovníků údržby	5

5.2.	Výstražné tabulky a nápisy	5

7.	Revize elektrického zařízení	5

# Všeobecné údaje stavby

## Všeobecně

Předmětem tohoto projektu je vnitřní silnoproudá elektroinstalace, řešení  přípojka NN vč rozváděče RE,  umělého osvětlení a   zásuvkové rozvodym hromosvody a uzemnění..

## Podklady

Podkladem pro zpracování projektu byly požadavky investora, stavební popis  místnosti , požadavky stavby a ostatních profesí. Projekt je vypracován v rozsahu pro   stavebni povolení.

### Zákony a vyhlášky

Dokumentace provedena na základě platných zákonů, nařízení, vyhlášek a přiměřeně podle předpisů ČSN vydaných v době zpracování PD.

# Základní technické údaje

## Příkonová  bilance

## Prostředí a vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3

Vnější vlivy jsou v souladu s článkem 512.2.4 ČSN 33 2000-5-51 považovány za normální.

V koupelně-klasifikace zón dle ČSN 33 21 30 ed.2 a ČSN 33 2000-7-701 ed.2

## Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Základní prvky ochrany jsou určeny na základě ČSN 33 2000-4-41 ed2 Z1- Stanovení základních charakteristik a ČSN 33 2000-5-51 ed2. Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 51: Všeobecné předpisy.

### Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí

Je navržena ochrana živých částí přepážkami, krytím a izolací.

### Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí do 1000 V

Základní ochrana je navržená  automatickým odpojením vadné části od zdroje (ČSN 33 2000-4-41, ed.2) nadproudovými jistícími prvky – přednostně jističi a proudovými chrániči.

Zvýšená ochrana je navržena ochranným pospojováním a také proudovými chrániči.

V prostorech se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem ( sprcha)  bude připraveno ochranné pospojování. V technické místnosti bude vyveden kabel ochranného pospojování (CY 16mm2 Z/ŽL) pro připojení  vzduchotechniky, vody, odpadu a radiátoru.( jen bude-li kovové potrubí).

## Připojování spotřebičů

Pevně připojený rozváděč pro tepelné čerpadlo se napojí přes vypínač. Společně se silovým přívodem se provede el. přívod – Impuls pro dvojsazbu./ D55/  Napojení kabelem CYKY 5Jx4mm2 + vodič CYA 6mm2 pro ochranné pospojování.  Sporáky budou napojeny přes sporákovou přípojku.

Dimenzování kabelů

Výpočet kabelových vedení bude dle:

ČSN 33 2000-4-43   Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-523  Dovolené proudy současně musí vyhovět

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

### Rozváděč R1, R2

Rozváděče budou oceloplechové zapuštěné s podružným měřením pro každou část samostatně.

Rozváděče jsou vybaveny jističi a proudovými chrániči a přepěťovou ochranou T1+T2.

- Provést rozdělení vodiče PEN na N+PE/  v R1

- Propojení  rozváděče R2  kabelem CYKY-J 5x16mm2.

# Technické řešení

## El. přípojka NN.

El. přípojka NN se provede kabelem 1-CYKY 4x25mm2 + CYKY-J 5x1,5mm2 ( impuls ). Provede se z     elektroměrového rozváděče, který bude umístěn vedle skříňě HDS. Rozváděč bude připraven pro dvojsazbu / D55/ Trasa kabelu povede ve výkopu s ukončením v rozváděči R1 s propojením do R2 kabele CYKY-J 5x16mm2.

## Kabelové rozvody

Veškeré kabelové rozvody se provedou kabelem CYKY pod omítkou. Provede i vývody pro střešní svody. Vývod se ukončí pod stropem a napojí se na střešní svod. Svislé svody a rozvody v jednotlivých místnostech pod omítkou.

Pokud to bude možné rozvod bez rozvodných krabic. Propoje provést v přístrojové krabici.  Veškeré  vývody  pro  svítidla  se musí ponechat s dostatečnou délkovou rezervou.

## Osvětlení

### Návrh vnitřního umělého osvětlení

Návrh a výpočet bude proveden podle kmenové normy ČSN (36 0450) EN12464-1 osvětlení pracovních prostorů – vnitřní pracovní prostory.

- Umyvárna, sprcha  :  zatřídění  5.2.4    Ēm=200 lx, UGRL=25, Ra=80, rovnoměrnost  0,7

- Personál  :                  zatřídění  5.38,2   Ēm=300 lx, UGRL=19, Ra=80, rovnoměrnost  0,7

Rozvody pro osvětlení se provede kabelem CYKY 3Jx1,5. Svítidla budou v krytí  IP 20 v v koupelnách krytí IP44. Nouzová svítidla se napojí na světelný vývod příslušné místnosti. Úniková svítidla se umístí nad dveře. Nouzová svítidla budou 11W / 1 hod.

Venkovní reflektory s čidlem se umístí venkovní zdi v rozích budovy pro osvětlení okolí budovy. Výška 3,5m.

Nouzové osvětlení

V objektu bude instalováno nouzové osvětlení pro případ výpadku el. energie. Tato svítidla jsou navržena s vlastními bezúdržbovými zdroji.

- každé dveře určené pro nouzový východ

Nouzová svítidla a popřípadě svítidla pro osvětlení bezpečnostních značek budou s vlastním akumulátorem, doba nezávislosti 1 hodina.

Nouzové osvětlení je zpracováno v souladu s ČSN EN1938 (360453).

Minimální intenzita nouzového osvětlení je 1 lx dle ČSN 36 0450.

### Údržba osvětlovací soustavy

intervaly údržby osvětlení

| prostor | interval údržby ( měsíce) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stěny | svítidla a zdroje |
| Sprcha, umyvárna, šatna | 24 | 12 |

### Umístění vypínačů

Spínače budou umístěny u vstupních dveří do místností do výšky 1,1 m nad podlahou.

Přístroje v prostorech užívaných osobami s omezenou schopností pohybu a orientace umístit do výšky v pásmu ovládání dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

### Zásuvkové rozvody

Zásuvky v pokojích, obytné prostory budou sloužit  jako pracovní . Pro  televizi  bude zásuvka vybavena přepěťovou ochranou 3 stupně. Zásuvka u vstupu do místnosti bude sloužit pro úklid.

# Ochranné pospojování

### 4.1Hlavní ochranné pospojování –

Provede se vodičem CYA 16mm z rozváděče z přípojnice PEN. Propojení se provede  přes HOP, které se umístí v technické místnosti.

# Hromosdy a uzemnění

Hromosvody budou sestrojeny dle ČSN 62 305-1-4 ed.2. Dle této normy byla pro objekt stanovena třída LPS III (obytné budovy).

Na objektu bude instalována mřížová jímací soustava s velikostí ok max. 15x15 m. V rozích budovy se provedou náhodné jímače l- 0,5m. Dostatečná vzdálenost s.25cm. V místě výstupu odvětrání WC se umístí  na střechu jímací tyč l-1,5m. V místě předpokládaného umístění anténa STA se umístí jímací tyč l-2m. Podpěrné vedení na plastovou střechu: podpěra FB2 betonové náplasťové střechy přilepit.

Tam, kde nebude možno dodržet velikost ok vzhledem ke konstrukci střechy, bude jímací soustava doplněna tyčovými jímači tak, aby byly všechny části objektu, včetně terasy a verandy v ochranném úhlu těchto náhodných  jímačů. Jímací soustava bude provedena vodičem AIMgSI d- 8 mm na podpěrách FB2 , které se umístí na atiku. K jímací soustavě budou připojeny veškeré kovové konstrukce na střeše (části VZT, žebříky, atd.). Jímací soustava bude navazovat na svody. Tyto budou připojeny k zemním vývodům přes zkušební svorky. Zkušební svorky budou umístěny ve výšce 1,7m a chráněny OU. Vzdálenost svodů mezi sebou bude max. 15 m. Na atice se umístí náhodné jímače co 7,5m s ohledem na ochrany teras. Svody budou povrchové. Počet svodů - 8ks.

Kolem budovy se do betonového základu do hloubky 70cm uloží pásek 30/4mm.  V místě výstupu vodiče FeZn d-10mm se provede výstup vodiče nad terén s rezervou 3m. Zkušební svorky se umístí  v-1,7m. Celkový počet  ZS- 8ks. Celkový zemní odpor svodů nemá být větší než 10 ohmu.

# Provádění stavebně montážních prací

Při provádění musí být dodržována příslušná  ustanovení následujících norem:

ČSN EN 50110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 50110-2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – národní dodatky

ČSN 73 3050 Zemní práce

Vyhláška ČÚBP č.48/82 Sb.

## Kvalifikace montážních pracovníků a pracovníků údržby

Osoby pověřené obsluhou a údržbou elektrického zařízení pracovníci musí mít odpovídající kvalifikaci dle Vyhl. ČÚBP Č. 50/78 Sb. SÚBP č.25/79 Sb.

§ 3 pracovníci seznámení 	obsluha elektrického zařízení mn, nn v krytí IP 20 a vyšším

§ 5 pracovníci znalí 	obsluha elektrického zařízení mn, nn v krytí IP 1x a menším

obsluha elektrického zařízení vn

práce na elektrických zařízeních

Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a  bezpečnostních předpisů, protipožárních opatří, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení.

## Výstražné tabulky a nápisy

Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími, nebo předmětovými normami.

# Revize elektrického zařízení

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 1500 a podle ČSN 33 2000-6. Další revize (periodické) bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách a po každé opravě vyvolané poruchou, či poškozením elektrického zařízení. V případě zařízení ochrany před bleskem v pravidelných intervalech a taktéž po každém zásahu bleskem (rozumí se i uzemnění).