Stavba		:		DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY ul. Vývozní-Sodná, Hrušov

ul. Vývozní-Sodná, Ostrava-Hrušov

Na pozemku		:		parcelní číslo: 1235/22, 1235/1

Katastrální území	:	Hrušov

Obec			: 	Ostrava

Okres			: 	Ostrava-město

Vlastník 		: 		Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

Ostrava, Moravská Ostrava 702 00

Provozovatel		: 		Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním

postižením Ostrava-příspěvková organizace

IČO 70631808

Hladnovská 751/119

Ostrava-Muglinov, 712 00

Gen. projektant	:		Projekční kancelář Ing.Ch. Kirkopulos

IČ 410 46421	DIČ CZ6012160363

ČKAIT 1101174

Ing. Ch. Kirkopulos

U společenského domu 1042/3

739 32 Vratimov

Dodavatel		:		firma na základě výběrového řízení

Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty

Stavební objekty	:	SO 01 -Dům pro sociální účely, ul. Vývozní-Sodná, Hrušov

# Termín zahájení a dokončení stavby

Zahájení		:	3. kv. 2017

Dokončení		:	3. kv. 2020

Doba výstavby	:	6 měsíců

Obsah

B.	SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

f) požadavky asanace, demolice, kácení dřevin

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesy ( dočasné/trvalé)

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající doravní a technickou infrastrukturu)

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového řešení

b) architektonické řešení-kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

b) konstrukční a materiálové řešení

c) mechanická odolnost a stabilita

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

b) výčet technických a technologických zařízení

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolností stavebních konstrukcí

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

f) zajištění potřebného množství požární vody, popř. jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu ( přístupové komunikace, zásahové cesty)

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby ( rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení)

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

b) energetická náročnost stavby

c) posouzení využití alternativních zdrojů

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby ( větrání, vytápění, zásobování vodou, odpadů apod) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí ( vibrace, hluk, prašnost apod)

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

b) ochrana před bludnými proudy

c) ochrana před technickou seizmicitou

d) ochrana před hlukem

e) protipovodňová opatření

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

c) doprava v klidu

d) pěší a cyklistické stezky

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

b) použité vegetační prvky

c) biotechnická opatření

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí-ovzduší, hluk, odpady a půda

b) vliv stavby na přírodu a krajinu ( ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

B.7 Ochrana obyvatel

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

b) odvodnění staveniště

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depote zemin

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby ( provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

B.1 Popis území stavby

    - charakteristika pozemku

Pozemek určený ke stavbě je volný. Pozemek je přístupný z obecní asfaltové komunikace, ul. Vývozní-Sodná, parcela číslo 1235/30-768 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace.

| parcelní číslo | číslo LV | výměra v m2 | druh pozemku | vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1235/22 | 885 | 3168 | Orná půda | Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Moravská Ostrava Svěřená správa. Městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, Slezská Ostrava, 71016 Ostrava |

    - výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Pro provedené projektové dokumentace byly použity tyto podklady:

- požadavky a zadání investora

- geodetické zaměření

- místní průzkum

- radonový průzkum

- hydrogeologický posudek

    - stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba se nenachází v ochranném nebo bezpečnostním pásmu. V místě tras přípojek IS je nutno respektovat ochranná pásma stávajících inženýrských sítí- v souladu s vyjádřeními jejich správců. Odplyňovací vrt metanu je zohledněn, dle vyjádření správce má 50 m ochranné pásmo, je mimo stavbu objektů a přípojek.

    - poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází na území, které je v záplavové oblasti, a není poddolováno.

    - vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Sousední objekty jsou od místa stavby dostatečně vzdáleny a nebudou stavbou nijak ovlivněny. Nedojde k ovlivnění sousedních pozemků. V trasách budoucích přípojek a zpevněných ploch budou pozemky uvedeny do původního stavu.

Odtokové poměry se stavbou upraví, potřebné úpravy jsou součástí projektu.

Jiná opatření v dotčeném území nejsou plánována.

    - požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Dendrologický průzkum byl proveden v dubnu roku 2017, v rozsahu plánovaných prací na záměru „Dům pro sociální účely, ul. Vývozní-Sodná, Hrušov“.

Pro ochranu dřevin je nezbytné, aby vzdálenost okraje výkopů od pat kmenů zachovaných stromů byla min. 2,5m a od zachovávaných keřů min. 1,0m.

Při terénní pochůzce byl určen druh dřeviny, u stromů pak změřen obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí (v tabulce uveden v cm včetně průměru kmene), zjištěn průměr koruny (v tabulce uveden v m) a výška stromu. U keřového porostu byla změřena plocha, kterou daný porost zabírá (v tabulce v m2) a jeho výška. Dále pak byla zhodnocena vitalita a zdravotní stav všech dřevin.

Výsledky terénní pochůzky byly zpracovány do tabulky Příloha č. 1 – Seznam dřevin k dendrologickému průzkumu, kde je uvedeno, zda danou dřevinu bude nutno v rámci výstavby kácet nebo zda roste mimo zábor a výstavbou nebude dotčena, případně zda je navržena její ochrana z důvodu možného poškození při provádění stavebních prací. Všechny dřeviny byly dále zakresleny do situace v měřítku 1:500 a označeny pořadovým číslem, stejným jako v tabulce.

V Příloze č. 2 - Seznam kácených a mýcených dřevin je pak uvedeno, zda je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody dle §8 zákona č.114/1992 Sb., v platném znění. Ke kácení dřevin rostoucích mimo les, jejichž obvod kmene (případně vypočtený náhradní obvod kmene u více kmenných dřevin) měřený ve výšce 130 cm nad zemí (u dřevin, jejichž kmen je nižší než 130 cm měřený v místě jejich větvení) je menší než 80 cm a stejně tak i pokud se týká zapojených porostů dřevin do 40 m2 plochy, není nezbytné povolení orgánu ochrany přírody dle §8 zákona.

Dle dendrologického průzkumu, budou vykáceny stromy v místě výstavby objektu na parcele číslo 1235/22, a v místě vodovodní přípojky, na parcele 1235/1.

    - požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Stavba si vyžádá trvalý zábor ze zemědělského půdního fondu.

    - územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Místo výstavby je  přístupné z asfaltové komunikace, ulice Vývozní-Sodná, parc. č. 1235/30. Sjezd z pozemku bude mít šířku 9,5 m a bude proveden ze zámkové dlažby tl. 80 mm. Bude procházet přes zelený pás, oddělený od silnice dvojřádkem ze žulových kostek.

V koordinační situaci jsou zakresleny a navrženy rozhledové trojúhelníky.

V rámci stavby budou vybudovány přípojky vody, dešťové kanalizace se vsakovací a retenční šachticí, vedení NN od hranice pozemku do domu a ČOV.

Vytápění bude pomocí tepelného čerpadla vzduch voda umístěného na fasádě objektu, bude použito podlahové vytápění.

    - věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba je tvořena jedním stavebním objektem, nejsou plánovány související investice. Všechny části objektu včetně zařízení staveniště (mimo přípojek) budou na pozemku investora a nedojde k ovlivnění sousedních pozemků.

Předpokládaná lhůta výstavby:		10/2017 – 10/2020

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Jedná se o novostavbu domu pro sociální účely, který slouží k bydlení. Předmětem projektu je bydlení osob se zdravotním postižením pro 12 osob. Budova je funkčně rozdělena na dvě bytové jednotky, každá jednotka je pro 6 uživatelů. Jedná se o pobytovou sociální službu poskytovanou jako bydlení v rodinném domě. Cílovou skupinou jsou osoby zdravotně postižené s vysokou a střední mírou podpory. Každá domácnost zajišťuje svým uživatelům soukromí, jsou zde pokoje pro jednoho a pro dva uživatele. Součástí každé z domácností je samostatná koupelna, sociální zařízení, dále pak kuchyňský kout, obývací pokoj a pokoje pro klienty. Dále je součástí každého bytu technické zázemí bytu, ve které bude umístěna pračka,sušička, úložné prostory a technické vybavení. Personál bude zajišťovat nutnou míru podpory pro klienty formou terénní péče, předpokládá se pobyt 1 člena personálu v objektu v noční době a cca 2 osoby personálu v denní době. Personál má v budově vyhrazenou svou šatnu, denní místnost, WC a koupelnu.  Celý objekt je vybaven a navržen dle vyhlášky 398/2009 Sb. jako bezbariérově přístupný. Je zde vybavení koupelen a sociálního zařízení pro imobilní, rovněž přístupy, zpevněné plochy a parkovací plochy jsou přizpůsobeny pro imobilní. Konstrukčně se jedná se o jednopodlažní, nepodsklepený objekt, založený na základových pásech, svislé konstrukce z tvárnic broušených keramických P+D, pevnost P10 se zateplením minerální vatou tl. 180 mm, stropy keramické, montované s keramobetonových nosníků a vložek. Střecha je plochá, jednoplášťová se zateplením a s krytinou ze střešní folie, nad bočními trakty je použita vyšší atika, úroveň vlastní střechy je shodná se středním traktem. Součástí stavby je vybudování zpevněných a parkovacích ploch pro objekt, sadových úprav, zřízení napojení na komunikaci ul. Vývozní, přípojka vody, vedení NN od hranice pozemku stavebníka k domu, ČOV a přípojky kanalizace, vedení dešťové kanalizace včetně retenční šachtice pro zpomalení odtoku dešťových vod.

Posláním Domu pro sociální účely je podporovat lidi s mentálním postižením v seberealizaci a nezávislosti nabídkou samostatného bydlení, s cílem posílit jejich samostatnost. Výchovná péče je zaměřena na další rozvoj v oblasti vzdělávání, posilování zodpovědností a schopností rozhodování a posilování a upevňování samostatnosti. Důležitým cílem je rovněž zprostředkování kontaktů se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů uživatele. Cílem tohoto domu pro sociální účely je co nejvíce osamostatnit jednotlivé klienty s mentálním postižením. Toto zařízení bude pomáhat při začlenění do společnosti.

Do objektu bude teplá strava (obědy, večeře) dovážena ve várnicích. Várnice budou vynášeny z dodávky do každé domácnosti, do kuchyňského kouta. Zde si již uživatelé za pomocí personálu provedou pouze rozdělování porcí na talíře a odtud přenesení k jídelnímu stolu v obývacím pokoji. Mytí nádobí se následně provede v myčce umístěné v lince v kuchyňském koutě.

Z přepravních dóz a z várnic se jídlo porcuje přímo na talíře jednotlivých uživatelů. Jídlo je nakládáno do várnic ihned po uvaření, teplé s poznačenou teplotou, při převzetí dochází ve k přeměření teploty a v případě, že teplota je nízká, je jídlo dohříváno po jednotlivých porcích v mikrovlnné troubě.

Snídaně, svačiny a studené večeře si budou uživatele chystat sami na lince v každé z domácností.

B2.2 celkové urbanistické a architektonické řešení

a)urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Jedná se o jednopodlažní, nepodsklepený objekt, založený na základových pásech, svislé konstrukce z cihelného zdiva keramického se zateplením minerální vatou tl. 180 mm, stropy keramické. Střecha je plochá se zateplením a a vnitřními svody, vyhřívanými a s krytinou z fólie. Součástí stavby je vybudování zpevněných a parkovacích ploch, sadových úprav, zřízení napojení na komunikaci, přípojka vody, vedení NN od hranice pozemku, přípojky dešťové kanalizace, vedení dešťové kanalizace včetně vsakovací jímky dešťových vod a ČOV s napojením na kanalizaci.

Půdorys objektu je členěný vel. 14,86x33,86m.

b)architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Záměr je v souladu s územním plánem města Ostravy. Jedná se o objekt občanské výstavby. Urbanismus je podřízen účelu užívání objektu. Umístění v zástavbě řešeného území vychází ze situačního plánu a rozmístění stávajících objektů.

B.2.3 celkové provozní řešení, technologie výroby

Stavba bude sloužit jako objekt pro bydlení osob se zdravotním postižením pro 12 osob. Budova je funkčně rozdělena na dvě bytové jednotky. Každá jednotka je pro 6 klientů. Jedná se o pobytovou sociální službu poskytovanou jako bydlení v rodinném domě. Cílovou skupinou jsou osoby zdravotně postižené s vysokou a střední mírou podpory. Součástí objektu jsou místnosti a zázemí pro personál.

B.2.4 bezbariérové užívání stavby

Objekt je navržen jako bezbariérový, dle vyhlášky 398/2009Sb.

B.2.5 bezpečnost při užívání stavby

V dokumentaci jsou splněny veškeré požadavky platných vyhlášek a obecných technických požadavků na výstavbu, zejména pak vyhl. 268/2009 Sb. Stavba je bezpečná pro užívání. Vlivem stavby nedojde k narušení životního prostředí v okolí stavby, neboť zde nebudou použity žádné zdravotně závadné materiály, ani nebudou zavedeny žádné závadné či nebezpečné technologie. Užíváním stavby nebude docházet k uvolňování žádných škodlivin.

Provoz nevyžaduje zvláštní opatření. Objekt bude zabezpečen proti vniknutí nepovolanými osobami vstupními dveřmi.

Stavba je navržena tak, aby při běžném provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným vozidlem. Hlavní komunikace umožňuje přepravu předmětů s normovými rozměry.

B.2.6 základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Objekt je navržen z tvárnic keramických broušených P+D, pevnost P10 se zateplenou fasádou kontaktním zateplovacím systémem s minerální vatou. Založení je na základových pásech ze železobetonu. Zastřešení plochou střechou s vnitřními svody dešťové kanalizace, vyhřívanými. Okna plastová s trojskly, vstupní dveře hliníkové s trojskly.  Vytápění bude pomocí tepelného čerpadla vzduch-voda. Objekt bude vytápěn podlahovým topením s přídavnými žebříčky v koupelně, rozvody budou měděnými trubkami. Rozvody vody, kanalizace, elektro, slaboproud a zabezpečení domu je řešeno samostatnými částmi projektu.

b) konstrukční a materiálové řešení

Konstrukce objektu, stěny jsou navrženy z keramických broušených tvárnic pevnost P10, nosné stěny tl. 300 mm se zateplovacím kontaktním systémem z minerální vlny v tl. 180 mm. Vnitřní příčky z keramických příčkovek v tl. 100 a 150 mm. Strop nad přízemím je systémový, z keramických tvarovek do keramobetonových nosníků. Střešní plášť je zateplený v tl. 320 mm s vnitřními vyhřívanými vpustěmi a spádovými klíny. Podhled stropů v přízemí je ze sádrokartonu v tl. 12,5mm s ocelovými CD profily a závěsy.

Na pozemku jsou navrženy zpevněné plochy. Příjezdové a parkovací plochy ze zámkové dlažby.

c) mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena takovým způsobem, aby zatížení a jiné vlivy nemohly při běžné údržbě způsobit její náhlé či postupné zřícení či větší stupeň (nepřístupný stupeň) jejího přetvoření, které může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost či uživatelnost. Dále je stavba navržena takovým způsobem, aby bylo zabráněno poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku nadměrné deformace.

B.2.7 základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

Netýká se stavby, technologická zařízení nebudou instalována.

b) výčet technických a technologických zařízení

Netýká se stavby, technologická zařízení nebudou instalována.

B.2.8 požárně bezpečnostní řešení

Projekt je řešen po stránce požární bezpečnosti v souladu s požadavky Zákona č.50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č.132/1998 Sb., Vyhlášky č.137/1998 Sb., a požadavky čl.5.1.1 a 5.1.2 ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804.

Další podrobností týkající se bodů 2.,3.,4.,5.,6., přílohy č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., jsou obsaženy v samostatné části dokumentace – Požárně bezpečnostní řešení.

B.2.9 zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Bylo provedeno zhodnocení dle vyhlášky 148/2007Sb. O energetické náročnosti budov.

b) energetická náročnost budov

U stavby se nepředpokládá využití alternativních zdrojů

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií

U stavby se předpokládá využití alternativního zdroje, tepelné čerpadlo vzduch-voda.

B.2.10 hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů bytů v bytovém domě a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v závazných předpisech a normách následkem uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat, přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší, uvolňování emisí nebezpečných záření (zejména ionizujících), nepříznivých účinků elektromagnetického záření, znečištění půdy a vzduchu, nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře, tuhých nebo kapalných odpadů či výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na povrchu stavebních konstrukcí uvnitř staveb.

Dokumentace byla zpracována dle všech platných hygienických a požárně-bezpečnostních předpisů, je v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a se všemi platnými Českými technickými normami.  Podrobný popis větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod. je uveden v technické zprávě a dalších jednotlivých dílčích projektech profesí.

B.2.11 ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Byl zpracován radonový průzkum, který uvádí nízké radonové riziko. Není nutné provádět žádná opatření.

b) ochrana před bludnými proudy

Netýká se stavby.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Netýká se stavby.

d) ochrana před hlukem

Stavba je navržena tak, aby odolávala škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. Stavba svoji konstrukcí zajišťuje, aby hluk a vibrace působící na lidi a zvířata byly na úrovni neohrožující jejich zdraví.

e) protipovodňová opatření

Stavba se nenachází na území, které je v záplavové oblasti.

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Stavba se nenachází na území, které je poddolováno, případně s výskytem metanu.

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovací místa technické infrastruktury, b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky, odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod:

Splaškové vody:

Splaškové vody z objektu svedeny do domovní čistírny odpadních vod a odtud dále přes kanalizační potrubí do stávající jednotné kanalizace. ČOV je tvořena typovým výrobkem Bio Cleaner – BC12 (technologická vestavba instalovaná v plastovém kontejneru o průměru 1900 a výšce 2510 mm) umístěným na pozemku par. č. 1235/22, v zeleni ve vzdál. cca 9,0 m od navrženého objektu.

Přívod elektrické energie pro dmychadlo bude zajištěn z rozvodů navrženého objektu kabelem CYKY 3x1,5 mm2. Kabel bude v hlavním rozvaděči rodinného domu jištěn samostatným jističem s jmenovitou hodnotou jističe 230 V/6 A.

Z DČOV budou vyčištěné vody odváděny navrženým kanal. potrubím PVC DN 150 do stávající jednotné kanalizace BET DN 400, která je zaústěna do toku – řeky Ostravice.

|  | BioCleaner BC 12 |
| --- | --- |
| Počet EO | 12 –15 |
| Qd (m3/den) | 2,4 |
| D (průměr) | 1900 mm |
| H (výška) | 2510 mm |
| Max. odběr | 3,7 kWh/den |
| Hmotnost (kg) | 230 |

Roční spotřeba vody  =produkce splašků= 672 m3 / rok

Dešťové vody:

Odtokové poměry na místě stavby se stavbou upraví, nedojde ale k narušení žádných z okolních pozemků ani splaškovou ani dešťovou vodou. Dešťové vody z objektu a ze zpevněných ploch budou odváděny přes vnitřní vyhřívané svody, které budou propojeny na dešťovou kanalizaci z potrubí PVC DN 150 v celkové délce 77,20 m, která bude zaústěna do vsakovací jímky a do kanalizační přípojky. Jímka bude v souladu s hydrogeologickým posudkem provedena jako kopaná jáma ploše min 56 m2, navrhuje se rozměr cca 8x7 m, do hloubky 2,5 m pod terénem. Na dně výkopu se vytvoří podsyp mocnosti 1,0 m ze štěrku frakce 32-63 mm. Zbytek tohoto prostoru lze vyplnit vykopanou zeminou.

Výpočet množství dešťových vod:

Půdorysná plocha střechy domu je 503 m2, zpevněné plochy 454 m2. Při průměrných ročních srážkách  690 mm, při koeficientu odtoku ze střechy 1 a ze zpevněných ploch 0,6 bude ročně utráceno 424 m3 dešťové vody.

Redukovaná odvodňovaná plocha Ared = 424 m2.

zásobování vodou:

Objekt bude napojen na novou vodovodní přípojku PE100 RC D 40 x 3,7 mm o délce 56,7 m. Přípojka bude napojena na stávající vodovodní řád OC DN 100 ve správě OVAK a.s., tento je veden na ulici Vývozní.

Ve staničení 2,0 m od napojení na vod. řad, bude osazena vodoměrná tubusová šachta s poklopem třídy B 125 – 12,5t. Vodoměrná šachta bude osazena v zeleni před oplocením 
a tudíž přístupná z veřejného pozemku.

Vodovodní potrubí bude vedeno v min. hloubce 1,20 m, opatřené bílou výstražnou fólií. Lože 10 cm a obsyp vodovodního potrubí bude z prohozené zeminy do velikosti zrna 63 mm. Zbývající zásyp bude proveden pod komunikací těženým přírodním kamenivem 16 – 32 mm a mimo komunikaci zhutněným výkopkem. Výkop do hloubky 1,2 m bude rozepřen po vzdálenostech cca 1,5 m, hlubší výkop bude zapažen příložným pažením.

Výpočet potřeby vody:

Počet osob :  12

Potřeba vody 150 l/d – sníženo za měření o 20% tj. 120 l/d

Qd = 12x120 = 1440 l/d

Qd,max = 1440x1,5= 2160 l/d

Qh,max = 900x1,8  = 162 l/h

24 h

Výpočet roční potřeby:

12 osob x 56 m3 / rok = 672 m3 / rok

zásobování energiemi:

Elektro-silnoproud

# Základní technické údaje

## Příkonová  bilance

Prostředí a vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3

Vnější vlivy jsou v souladu s článkem 512.2.4 ČSN 33 2000-5-51 považovány za normální.

V koupelně-klasifikace zón dle ČSN 33 21 30 ed.2 a ČSN 33 2000-7-701 ed.2

## Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Základní prvky ochrany jsou určeny na základě ČSN 33 2000-4-41 ed2 Z1- Stanovení základních charakteristik a ČSN 33 2000-5-51 ed2. Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 51: Všeobecné předpisy.

### Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí

Je navržena ochrana živých částí přepážkami, krytím a izolací.

### Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí do 1000 V

Základní ochrana je navržená  automatickým odpojením vadné části od zdroje (ČSN 33 2000-4-41, ed.2) nadproudovými jistícími prvky – přednostně jističi a proudovými chrániči.

Zvýšená ochrana je navržena ochranným pospojováním a také proudovými chrániči.

V prostorech se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem ( sprcha)  bude připraveno ochranné pospojování. V technické místnosti bude vyveden kabel ochranného pospojování (CY 16mm2 Z/ŽL) pro připojení  vzduchotechniky, vody, odpadu a radiátoru.( jen bude-li kovové potrubí).

## Připojování spotřebičů

Pevně připojený rozváděč pro tepelné čerpadlo se napojí přes vypínač. Společně se silovým přívodem se provede el. přívod – Impuls pro dvojsazbu./ D55/  Napojení kabelem CYKY 5Jx4mm2 + vodič CYA 6mm2 pro ochranné pospojování.  Sporáky budou napojeny přes sporákovou přípojku.

Dimenzování kabelů

Výpočet kabelových vedení bude dle:

ČSN 33 2000-4-43   Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-523  Dovolené proudy současně musí vyhovět

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

### Rozváděč R1, R2

Rozváděče budou oceloplechové zapuštěné s podružným měřením pro každou část samostatně.

Rozváděče jsou vybaveny jističi a proudovými chrániči a přepěťovou ochranou T1+T2.

- Provést rozdělení vodiče PEN na N+PE/  v R1

- Propojení  rozváděče R2  kabelem CYKY-J 5x16mm2.

# Technické řešení

## El. přípojka NN.

El. přípojka NN se provede kabelem 1-CYKY 4x25mm2 + CYKY-J 5x1,5mm2 ( impuls ). Provede se z     elektroměrového rozváděče, který bude umístěn vedle skříňě HDS. Rozváděč bude připraven pro dvojsazbu / D55/ Trasa kabelu povede ve výkopu s ukončením v rozváděči R1 s propojením do R2 kabele CYKY-J 5x16mm2.

## Kabelové rozvody

Veškeré kabelové rozvody se provedou kabelem CYKY pod omítkou. Provede i vývody pro střešní svody. Vývod se ukončí pod stropem a napojí se na střešní svod. Svislé svody a rozvody v jednotlivých místnostech pod omítkou.

Pokud to bude možné rozvod bez rozvodných krabic. Propoje provést v přístrojové krabici.  Veškeré  vývody  pro  svítidla  se musí ponechat s dostatečnou délkovou rezervou.

## Osvětlení

### Návrh vnitřního umělého osvětlení

Návrh a výpočet bude proveden podle kmenové normy ČSN (36 0450) EN12464-1 osvětlení pracovních prostorů – vnitřní pracovní prostory.

- Umyvárna, sprcha  :  zatřídění  5.2.4    Ēm=200 lx, UGRL=25, Ra=80, rovnoměrnost  0,7

- Personál  :                  zatřídění  5.38,2   Ēm=300 lx, UGRL=19, Ra=80, rovnoměrnost  0,7

Rozvody pro osvětlení se provede kabelem CYKY 3Jx1,5. Svítidla budou v krytí  IP 20 v v koupelnách krytí IP44. Nouzová svítidla se napojí na světelný vývod příslušné místnosti. Úniková svítidla se umístí nad dveře. Nouzová svítidla budou 11W / 1 hod.

Venkovní reflektory s čidlem se umístí venkovní zdi v rozích budovy pro osvětlení okolí budovy. Výška 3,5m.

Nouzové osvětlení

V objektu bude instalováno nouzové osvětlení pro případ výpadku el. energie. Tato svítidla jsou navržena s vlastními bezúdržbovými zdroji.

- každé dveře určené pro nouzový východ

Nouzová svítidla a popřípadě svítidla pro osvětlení bezpečnostních značek budou s vlastním akumulátorem, doba nezávislosti 1 hodina.

Nouzové osvětlení je zpracováno v souladu s ČSN EN1938 (360453).

Minimální intenzita nouzového osvětlení je 1 lx dle ČSN 36 0450.

### Údržba osvětlovací soustavy

intervaly údržby osvětlení

| prostor | interval údržby ( měsíce) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stěny | svítidla a zdroje |
| Sprcha, umyvárna, šatna | 24 | 12 |

### Umístění vypínačů

Spínače budou umístěny u vstupních dveří do místností do výšky 1,1 m nad podlahou.

Přístroje v prostorech užívaných osobami s omezenou schopností pohybu a orientace umístit do výšky v pásmu ovládání dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

### Zásuvkové rozvody

Zásuvky v pokojích, obytné prostory budou sloužit  jako pracovní . Pro  televizi  bude zásuvka vybavena přepěťovou ochranou 3 stupně. Zásuvka u vstupu do místnosti bude sloužit pro úklid.

# Ochranné pospojování

### Hlavní ochranné pospojování –

Provede se vodičem CYA 16mm z rozváděče z přípojnice PEN. Propojení se provede  přes HOP, které se umístí v technické místnosti.

# Hromosdy a uzemnění

Hromosvody budou sestrojeny dle ČSN 62 305-1-4 ed.2. Dle této normy byla pro objekt stanovena třída LPS III (obytné budovy).

Na objektu bude instalována mřížová jímací soustava s velikostí ok max. 15x15 m. V rozích budovy se provedou náhodné jímače l- 0,5m. Dostatečná vzdálenost s.25cm. V místě výstupu odvětrání WC se umístí  na střechu jímací tyč l-1,5m. V místě předpokládaného umístění anténa STA se umístí jímací tyč l-2m. Podpěrné vedení na plastovou střechu: podpěra FB2 betonové náplasťové střechy přilepit.

Tam, kde nebude možno dodržet velikost ok vzhledem ke konstrukci střechy, bude jímací soustava doplněna tyčovými jímači tak, aby byly všechny části objektu, včetně terasy a verandy v ochranném úhlu těchto náhodných  jímačů. Jímací soustava bude provedena vodičem AIMgSI d- 8 mm na podpěrách FB2 , které se umístí na atiku. K jímací soustavě budou připojeny veškeré kovové konstrukce na střeše (části VZT, žebříky, atd.). Jímací soustava bude navazovat na svody. Tyto budou připojeny k zemním vývodům přes zkušební svorky. Zkušební svorky budou umístěny ve výšce 1,7m a chráněny OU. Vzdálenost svodů mezi sebou bude max. 15 m. Na atice se umístí náhodné jímače co 7,5m s ohledem na ochrany teras. Svody budou povrchové. Počet svodů - 8ks.

Kolem budovy se do betonového základu do hloubky 70cm uloží pásek 30/4mm.  V místě výstupu vodiče FeZn d-10mm se provede výstup vodiče nad terén s rezervou 3m. Zkušební svorky se umístí  v-1,7m. Celkový počet  ZS- 8ks. Celkový zemní odpor svodů nemá být větší než 10 ohmu.

Provádění stavebně montážních prací

Při provádění musí být dodržována příslušná  ustanovení následujících norem:

ČSN EN 50110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 50110-2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – národní dodatky

ČSN 73 3050 Zemní práce

Vyhláška ČÚBP č.48/82 Sb.

## Kvalifikace montážních pracovníků a pracovníků údržby

Osoby pověřené obsluhou a údržbou elektrického zařízení pracovníci musí mít odpovídající kvalifikaci dle Vyhl. ČÚBP Č. 50/78 Sb. SÚBP č.25/79 Sb.

§ 3 pracovníci seznámení 	obsluha elektrického zařízení mn, nn v krytí IP 20 a vyšším

§ 5 pracovníci znalí 	obsluha elektrického zařízení mn, nn v krytí IP 1x a menším

obsluha elektrického zařízení vn

práce na elektrických zařízeních

Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a  bezpečnostních předpisů, protipožárních opatří, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení.

## Výstražné tabulky a nápisy

Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími, nebo předmětovými normami.

# Revize elektrického zařízení

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 1500 a podle ČSN 33 2000-6. Další revize (periodické) bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách a po každé opravě vyvolané poruchou, či poškozením elektrického zařízení. V případě zařízení ochrany před bleskem v pravidelných intervalech a taktéž po každém zásahu bleskem (rozumí se i uzemnění).

Elektro – slaboproud

# STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

## Technické údaje

Soustava napětí:		1 NPE 230V

Napětí systému SK:		230V

Ochrana před ND:		dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, 4.13.1

přívodu				- automatickým odpojením od zdroje.

silového přívodu 	-samostatně jištěný CYKY 3C x 2,5 z podružného rozvaděče na chodbě (řeší el. silnoproud)

Dodávka 			viz projekt elektro silnoproudé rozvody

Jištění přívodu:			Jistič  16A/230V

Prostředí:			není předmětem této dokumentace - viz elektro projekt silnoproud.

## TECHNICKÉ ŘEŠENÍ SK

### Technologie SK

Předmětem projektové dokumentace je technické řešení a rozsah požadované strukturované kabeláže v menším rozsahu a dle požadavků investora.

Datový rozváděč v provedení s prosklenými dveřmi bude umístěn v místnosti personálu. Datový rozváděč je koncepčně navržen ve velikosti 27U – 600x600 mm s prosklenými dveřmi. V datovém rozváděči se předpokládá umístění PATCH panelů v Cat.6, do kterých budou svedeny jednotlivé pozice datových zásuvek kabelem UTP v Cat.6 LSZS nestíněné. Mezi jednotlivými panely budou vyvazovací panely oboustranné. V datovém rozvaděči se předpokládá instalace dvou polic pro umístění jednotlivých aktivních prvků, ADSL ROUTR, SWITCH, apod..

Aktivní prvky nejsou předmětem řešení této dokumentace a jsou dodávkou investora.

Server sítě není předmětem této projektové dokumentace. Ve spodní části bude umístěn napájecí panel s přepěťovými ochranami a filtrem pro silový přívod 230V. Na vrchním krytu datového rozvaděče bude umístěn ventilátor s termostatem pro udržování optimálního odvětrávání rozvaděče i s ohledem na umístění jiných technologií (ventilační jednotka spíná pouze dle řízení termostatem, nejedná se o trvalý a nepřetržitý provoz).

Datové zásuvky jsou navržené v jednotné technologii a jejich umístění je navrženo dle specifikace uživatele objektu v návaznosti na silové přívody v jednotlivých místnostech a rozmístění nábytku a uspořádání interiéru. Zásuvky jsou v provedení pod omítku a jednotlivé kabelové vývody jsou paprskovitě svedeny do datového rozvaděče v místnosti personálu.

Při realizaci musí být provedena koordinace umístění datových zásuvek s elektro dle aktuálních dispozic a požadavků investora.

Jedna pozice datové zásuvky (pozice A) se předpokládá pro napojení PC a druhá pozice (B) bude využita pro napojení pobočkového telefonního přístroje v jednotlivých místnostech (tato dokumentace neřeší pobočkovou telefonní ústřednu).

Na venkovní fasádě objektu bude umístěna krabice MiS 1a (kompletně vybavená), do které budou přivedeny telefonní pobočky z hlavního přívodního rozváděče provozovatele veřejné telefonní sítě na základě požadavků telefonního operátora a investora (není předmětem řešení této dokumentace). Tyto pobočky budou v rámci vnitřních prostor objektu svedeny do datového rozvaděče DR1 v místnosti personálu vícežílovým kabelem SYKFY 15x2x0,5mm kde budou zařezány do telefonního Patch panelu.

### Provedení kabeláží

Navržené datové zásuvky budou osazeny na instalačních krabicích KU68 a KP 68/3. Kabely budou vedeny v PVC ohebných trubkách pod omítkou, dle normativního nařízení provedení kabelů. V 1NP budou jednotlivé kabelové trasy vedeny přes instalační krabice v PVC trubkách ohebných minimálně 25mm pod strop a dále na elektro příchytkách ve stropní SDK konstrukci na chodbu, kde budou dále svedeny do centrální kabelové trasy směřující k DR_1 v místnosti personálu.

Případné odchylky provedení stoupacího vedení budou zhodnoceny při realizaci a provedeny dle možností a průchodností stropními konstrukcemi a nosnými zdmi.

Kabeláže budou provedeny v PVC trubkách ohebných a volně v SDK stropních konstrukcích a jednotlivé vývody pro datové zásuvky budou umístěny vedle silové zásuvky 230V, které jsou specifikovány v projektu elektro – silnoproud (rámečky zásuvkových pozic jsou dodávkou elektro).

Silový přívod 230V je součástí projektové dokumentace elektro a musí být provedeno ochranné uzemnění datové skříně min. zž6mm.

Datové zásuvky jsou navrženy vy výrobním programu ABB Tango, bílá, případné změny je nutno odsouhlasit investorem.

### Napojení na telefonního operátora

Telefonní operátor nainstaluje z venkovní příjezdové komunikace dle svých dispozic a technického návrhu metalický vícepárový zemní kabel TCEKPFLE na fasádu objektu (bude upřesněno při realizaci), kde bude umístěno telefonní rozhraní - modulární krabice MiS1 pro napojení na telefonního operátora.

Kabel bude na obou stranách zařezán ve svorkovnicích Krone a v místnosti personálu bude rozvod ukončen v telefonním Patch panelu 25x port RJ Cat.3

Přesné umístění krabice Mis1 a napojení na telefonního operátora bude upřesněno při realizaci.

# SYSTÉM INTERKOM/VIDEO TELEFON

Předmětem projektové dokumentace je technické řešení instalace IP audio/video dveřního systému v barevném provedení s dotykovými LCD monitory. Bude instalován systém videotelefonů výrobce Dahua, který bude v rámci uzavřené sítě LAN propojen do kamerového IP systému CCTV výrobce Dahua.

Je navrženo systémové řešení pro možnost prohlížení záběrů jednotlivých venkovních kamer v rámci interkomu a pro záznam snímků a záběrů kamer z video hlásek u venkovního vstupu a branky oplocení na digitální záznamové zařízení CCTV. Musí být umožněn i dálkový dohled investora z centrály společnosti pomocí dohlížecího SW CCTV v rámci veřejné IP adresy (bude řešena investorem a není předmětem této dokumentace).

Videotelefon bude obsahovat venkovní jednotku s rozšiřujícím modulem 3x tlačítko:

VTO2000A, dveřní kamerová jednotka s jedním tlačítkem, podsvícená jmenovka, antivandal nerez provedení, 1,3MPx barevná kamera, 110° úhel pohledu, H264 komprese, TCP/IP komunikace, nastavování přes webové rozhraní, LED přisvícení snímaného prostoru, funkce zanechání vzkazu uživateli, IP43, 1x kontakt NO/NC pro ovládání zámku (dálkově aplikacemi gDMSS Plus nebo iDMSS), 1x NO kontakt odchodového tlačítka, 1x NC kontakt dveřního senzoru, napájení 12VDC/800mA (zdroj není součástí balení), montáž na nebo pod omítku, rozměry 140x130x32mm, bez instalační krabice. Max 20 jednotek v systému.

Popis jednotky:

Modulární VTO jednotka umožňuje poskládat dveřní vrátník na míru potřebám zákazníka, minimální počet modulů jsou 2 kusy, maximum je 9 kusů, tzn. 1 až 25 účastníků, nebo kombinace účastníků a čtečky karet.

Dále tři vnitřní jednotky LCD monitor, které budou umístěny:

VM_01 - Místnost personál

VM_02 - Kuchyň + obytný prostor

VM_03 - Kuchyň + obytný prostor

Venkovní jednotky 1x tlačítko + 3x tlačítko, které budou umístěny:

Hláska_01 - závětří

Hláska_02 - branka v oplocení

VTH1550CH, handsfree videomonitor, provedení bílý plast, 7" barevný dotykový LCD displej s rozlišením 800x480, H264 komprese, TCP/IP komunikace, grafické menu, dotykové tlačítka, možnost automatického záznamu obrázků po zazvonění nebo videa při zanechaní odkazu po vložení micro SD karty (není součástí balení), interkom v rámci více monitorů v bytě (max. 6 monitorů), propojitelnost s až 20 dveřníma jednotkama a 8 ks externích CCTV Dahua IP kamer, podpora přenosu video hovoru/push notifikace na Android nebo iOS zařízení přes internet (aplikace gDMSS Plus nebo iDMSS Plus), 1x RJ45 konektor pro připojení do sítě, 6x NO kontakt pro připojení alarmových vstupů - funkce EZS ústředny, 1x NO alarmový výstup, ovládání 1 zámku, přizvonění od dveří, napájení externím zdrojem 12VDC/600mA (zdroj není součástí balení) nebo Dahua PoE switchem (pro napájení není možné použít standardní typ PoE switche), montáž na povrch, rozměry 200x136x21mm, interiérové použití.

Příslušenství:

DH-DDZ switch 8P, Dahua PoE switch, 2x 10 / 100Mbps + 6x 10/100 Mbps PoE (24V / max. 45W) pro připojení video monitorů do vzdálenosti max 50m. Montáž na DIN lištu, rozměry 179x107x30mm. Napájení 24 VDC, zdroj je součástí.

Upozornění

Pro Dahua IP domovní telefony není možné použít standardní PoE switch.

### Technické údaje

Soustava napětí:		1 NPE 230V napájecí zdroj

Přívod pro videotelefony: 	Samostatně jištěný CYKY 3Cx1,5mm z rozváděče R1

Jištění přívodu:			Jistič 230V/10A

Prostředí:			stanovuje projekt elektro silnoproud

## TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

### Technologie systému IP INTERKOM/VIDEO TELEFON

Dle požadavku investora bude v objektu nainstalován systém IP interkomu/videotelefonu v provedení verze audio/video barevná verze.

Systém bude mít centrální dveřní panel umístěn na konstrukci vstupní branky. Dveřní panel bude nainstalován v instalační krabici, která bude zasekána pod omítkou/fasádou. Dveřní panel bude v modulárním provedení, která slouží pro volání do jednotlivých vybraných míst a obsahuje zesilovač s elektronikou nezbytnou pro zajištění akustické komunikace s telefony a videotelefony. Jednotlivá tlačítka obsahují okénko s podsvětlením, kde jsou umístěny jmenovky osob nebo jejich funkce.

Ve výše uvedených místnostech předpokládáme použití přístrojů audio/video telefonů s LCD dotykovým monitorem v provedení na omítku (na zeď) ve standardní černé nebo bílé barvě.

V případě těchto systémů bude vždy možnost pomocí audiotelefonu aktivovat pro otevření vrat a vstupních dveří v oplocení elektromechanický zámek.

Při realizaci díla musí být provedena koordinace s dodavatelem branky a zkonzultováno jejich ovládání.

Napájecí zdroj - PoE Switch a modulární sestava technologie bude umístěna v datovém rozvaděči DR_1  v       místnosti personálu č.1.04. Zdroj obsahuje napájení pro audio i video část.

U systému musí být možnost audio komunikace mezi jednotlivými prostory (mezi dotykovými monitory).

Zapojení monitoru:

K zapojení monitoru využijte konektory, které jsou umístěny v zadní části monitoru. Připojte 12VDC napájení na zelený DC konektor (v případě, že není použitý Dahua PoE switch) Ethernet na bílý (resp. stříbrný – VTH1550CH) síťový konektor RJ 45 Alarmové vstupy (1 až 8 a GND/1 až 6 a GND) a pro VTH 1550CH aj alarm. výstup, na bílý systémový konektor, Telefonní a RJ 485 konektor se nepoužívá.

Pro zapojení účastníků je třeba využít switch s integrovaným Dahua PoE napájením DH-DDZ switch 8P. Toto zařízení napájí video monitory a zprostředkovává komunikaci. Zapojení více prvků systému znázorňuje následující obrázek. Pro připojení do sítě zařízení, které mají vlastní napájení 12 VDC lze použít klasický počítačový switch. Klasický switch, nebo počítač pro konfiguraci připojených zařízení se připojuje do portů IN, OUT (jsou bez PoE) v DDZ switchi VTNS1060A

### Provedení kabeláží

Kabeláže budou provedeny pod omítkou (PVC trubky), v podhledu na PVC příchytkách volně.

Systém audio/video telefonů bude napájen z podružného rozváděče a jištěn samostatným přívodem (řeší elektro) 10A/230V.

Silové přívody budou provedeny kabelem CYKY 3x1,5mm do místnosti personálu. Kabelové rozvody systému budou v provedení do hvězdy (k PoE Switch v DR_1).

Dotykové monitory a video hlásky budou napojeny datovými kabely Cat.5 (pro video hlásky budou instalovány 2x datový kabel z důvodů rezervy, pro hlásku u oplocení bude kabel veden v HDPE trubce a zemním kabelovém výkopu a kabel musí být instalován v provedení pro venkovní užití) nebo doporučeným ekvivalentem ve hvězdicovém provedení a veškeré kabely budou svedeny do místnosti personálu č.1.04. 	Kabely budou připojeny přes konektory RJ45 ve skříni RACK 19“ do jednotlivých pozic aktivních prvků.

Elektromagnetický zámek/blokace dveří bude napojen samostatným kabelem J-Y(st)Y 2x2x0,8mm  (příp. CYSY 2Ax1,5) z audio/video hlásky u dveří hlavního vstupu a branky.

Instalace el.mag.zámku musí být provedena v koordinaci s výrobcem dveří a branky a je nutno detaily instalace řešit při dílenské výrobě u zhotovitele.

# ELEKTRONICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE

## Všeobecná část

Předmětem projektové dokumentace je návrh instalace poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (PZTS) v řešeném objektu.

Způsob a rozsah zabezpečení PZTS vychází z požadavků investora a normativních požadavků na provedení a kategorii stupně zabezpečení technologie PZTS.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Soustava napětí:		1 NPE 230V

Napětí PZTS:			12 V DC

Ochrana před ND: 		dle ČSN 33 2000-4-41, 4.13.1

- přívodu:			- automatickým odpojením od zdroje

- ostatních částí: 		- malým napětím SELV

Přívod pro ústřednu:		samostatně jištěný CYKY 3C x 1,5 z podružného rozvaděče R1

Jištění přívodu:			jistič 10A (řešeno v dokumentaci elektro)

Prostředí:			tato dokumentace neřeší

## VLIV ZAŘÍZENÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PZTS nemá negativní vliv na životní prostředí. Žádná použitá zařízení nejsou zdrojem nebezpečného záření, nedochází zde k emisím škodlivin, jsou bezhlučná a nevzniká zde ani jiné riziko ohrožení životního prostředí.

## POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Žádné z instalovaných zařízení není zdrojem sálavého tepla. Proudové zatížení kabelů nezpůsobí ohřev, který by mohl být zdrojem požáru.

## TOPOGRAFIE PŘEDMĚTU STŘEŽENÍ

Využití PZTS pro plášťovou a prostorovou ochranu objektu proti vniknutí a působení narušitele.

## SPECIFIKACE OCHRANY

PZTS signalizuje fyzické vniknutí a pohyb pachatele ve střežených prostorech.

## TECHNOLOGIE PZTS

K zabezpečení objektu bude použito modulárního systému s min. počtem zón 192 a rozdělením do 8 -mi samostatných částí.

## ZABEZPEČENÍ JEDNOTLIVÝCH PROSTOR

PZTS bude instalován ve stupni zabezpečení pro nízké až střední riziko. Nově nainstalované komponenty jsou schváleny pro tuto kategorii akreditovanou zkušebnou. Dále jsou certifikovány NBÚ Praha a to minimálně pro stupeň utajení Důvěrné. Koncepce zabezpečení objektu prostřednictvím PZTS spočívá v zabezpečení vybraných důležitých prostor pohybovými PIR detektory.

Ústředna PZTS bude umístěna v místnosti personálu nad datovým rozvaděčem a je koncipována s dostatečnou SW a HW rezervou s možností dalšího případného modulárního napojení všech komponent. Pro napájení detektorů a návazných komponent budou instalovány pomocné systémové zdroje na sběrnici BUS - musí být možný dálkový dohled a sledování systémových stavů pomocí IP modulu IP150.

V ústředně bude nainstalován systémový GSM modul pro zasílání SMS zpráv na zvolená telefonní čísla v případě poplachu a IP modul pro dálkovou komunikaci uživatele se systémem PZTS daného objektu. Jedná se o systémové řešení několika budov a není přípustné použít různých výrobců PZTS v rámci LAN sítě tohoto investora (všechny ústředny PZTS budou komunikačně napojeny na jeden dohlížecí software.

Předmětem řešení této dokumentace není dodávka SIM karty do GSM modulu, veřejná IP adresa a napojení na telefonního operátora bude řešeno investorem v rámci jeho smluvních závazků s telefonním operátorem.

Ovládací klávesnice systému budou nainstalovány:

KL1 - zádveří, KL1 - zádveří, KL3 - místnost personálu.

Ovládací klávesnice budou v typovém označení K641 s LED zobrazovačem stavu systému.

Tato dokumentace neřeší SW nastavení PZTS, vyspecifikováno je při realizaci a konzultaci s investorem dle aktuálních požadavků na provoz objektu.

Objekt bude vybaven jednou vnitřní akustickou sirénou 2x a jednou venkovní zálohovanou sirénou s majákem.

PIR detektory střeží společné prostory, chodby a vybrané místnosti. Magnetické kontakty jsou navrženy pouze do vstupních dveří.

V prostoru vytypovaných místností budou na stropě nainstalovány opticko - kouřové hlásiče, musí být samoresetovací. V prostorech nad kuchyňskou linkou budou hlásiče teplotní.

## PROVEDENÍ KABELÁŽÍ

Kabeláž musí být instalována v souladu se zněním norem ČSN EN 50 131 – 1/Z1, ČSN 34 2300 a normami souvisejícími.

Celá kabeláž bude provedena částečně v instalačních PVC trubkách a zasekána pod omítkou. Veškeré kabely jsou svedeny dle adresace do místa instalace ústředny a jednotlivých modulů - expandérů.

Hlavní přívod sběrnice z ústředny PZTS bude proveden do prostoru chodeb a vstupu kabelem UTP Cat.5e (nebo SYKFY) a detektory kabely SYKFY 4x2x0,5mm (3x2x0,5mm), FI-H (stíněné kabely se zesíleným napájecím párem vodičů). Kabely musí být od jednotlivých modulů a prvků instalovány nepřerušeným páteřním vedením do místa ústředny PZTS.

Pohybové PIR detektory, siréna (vnitřní - venkovní) jsou napojeny do hvězdicového rozvodu k ústředně PZTS a modulům - expandérům kabelem SYKFY 4x2x0,5mm.

Veškeré moduly - expandéry budou propojeny navíc napájecím kabelem 2x1,5mm pro napájení detektorů a modulů 12V DC.

Náhradní zdroj včetně AKU bude napojen z podružného rozvaděče kabelem CYKY 3Cx1,5mm (řeší a je dodávkou elektro).

Všechny kabeláže budou svedeny do dvou modulárních boxů PZTS vybavenými trafy 80Va a 40VA umístěnými nad datovm rozvaděčem DR_1 v místnosti personálu č.1.04.

## VŠEOBECNÉ INFORMACE A POKYNY

### Uživatel (investor) zajistí

- konzultaci se servisní organizací při jakékoliv změně interiéru, která by mohla mít vliv na správnou činnost PIR detektorů (zastínění nábytkem, žaluziemi apod.)

- servisní organizace posoudí vliv změny na detektory a eventuálně provede přemístění nebo nové nastavení detektorů

- utajení, popř. zajištění výkresové dokumentace před zneužitím

### Bezpečnostní předpisy

Základní norma, která platí pro montáž, údržbu, projektování a celkovou činnost spojenou s provozováním PZTS, je ČSN EN 50 131-1, včetně národní přílohy, a je v souladu se zásadami Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm. Do provozu může být uvedeno pouze takové PZTS, které je funkčně spolehlivé a neohrožuje obsluhu, jiné osoby a okolí.

Základní požadavky na bezpečnost při montáži a provozu jsou uvedeny v ČSN 33 21 80. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů (ochrana před nebezpečným dotykovým napětím) je řešeno v ČSN  33 2000-4-41. Zařízení musí být pravidelně kontrolováno a udržováno ve lhůtách provozní spolehlivosti dle ČSN 34  3100.

### Komplexní zkoušky

Při montáži PZTS byla ověřena funkčnost a kvalita zařízení PZTS. Tyto zkoušky byly zaměřeny na správnou činnost jednotlivých detektorů, vyvážení smyček, kontrolu přenosu na PCO apod.

### Zkušební provoz

Po ukončení zkoušek a následné revizi bylo zařízení podrobeno 14-ti dennímu zkušebnímu provozu, který slouží k prověření detektorů a případnému zjištění falešných poplachů. Uživateli se doporučuje kontrolovat detektory ve stanovených termínech. Vypracování hodnotícího protokolu zajistí uživatel PZTS.

### Pokyny pro majitele

Před uvedením zařízení do trvalého provozu je nutné zpracovat tzv. Režimovou směrnici objektu, upravujícím např. režim vstupu, pokyny pro osoby opouštějící objekt jako poslední, určení pověřených pracovníků, apod.

Prokazatelně je nutné určit:		Pracovníky pověřené obsluhou

Pracovníky pověřené údržbou

Pracovníky zodpovědné za PZTS jako celek.

Uživatel musí dále zpracovat Směrnici o činnosti v případě poplachu, která určuje chování obsluhy v případě poplachu. Montážní firma předá uživateli Provozní knihu PZTS jako dokument pro vedení záznamů o prohlídkách, údržbě, revizích a opravách PZTS. Uživatel je povinen ji řádně vést.

# KAMEROVÝ SYSTÉM

Předmětem projektové dokumentace je technické řešení a návrh ucelené instalace IP kamerového systému s možností monitorování, nahrávání a přehrávání dat v řešeném objektu.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Soustava napětí:			1 NPE 230V

Napětí systému CCTV:		230V

Ochrana před ND: 		dle ČSN 33 2000-4-41, 4.13.1

Přívodu:				automatickým odpojením od zdroje

Ostatních částí: 			malým napětím SELV

Přívod:				samostatně jištěný CYKY 3C x 2,5 z podružného rozvaděče R1

Jištění přívodu:			jistič  16A

Prostředí:			není předmětem této dokumentace

## TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

### TECHNOLOGIE CCTV

Dle  požadavku investora tvoří základ kamerového systému pro vnější prostory novostavby celkem 6 kvalitních IP barevných kompaktních kamer s IR přísvitem v rozlišení min.2MPX a jedná minidome antivandal kamera monitorující vstupní prostor do domu. Všechny kamery mají objektiv s proměnným ohniskem.

Umístění jednotlivých kamer dle požadavku investora:

KAMERA č. 1 		POHLED NA VSTUP DO DOMU

KAMERA č. 2	POHLED KOLEM FASÁDY DOMU SMĚREM KE VSTUPU, POHLED NA POZEMEK

KAMERA č. 3      	POHLED KOLEM FASÁDY DOMU SMĚREM K TERASE, POHLED NA POZEMEK

KAMERA č. 4		POHLED KOLEM FASÁDY DOMU, POHLED NA POZEMEK

KAMERA č. 5		POHLED KOLEM FASÁDY DOMU, POHLED NA POZEMEK

KAMERA č. 6	POHLED KOLEM FASÁDY DOMU SMĚREM K TERASE, POHLED NA POZEMEK

KAMERA č. 7	POHLED KOLEM FASÁDY DOMU SMĚREM KE VSTUPU, POHLED NA POZEMEK

KAMERA č. 8		REZERVA

Kamery budou napojeny pomocí metalické sítě LAN na digitální záznamové zařízení, které bude vybaveno kompletně sestavou SW+HDD. min. 2TB.

Zařízení bude v základní sestavě vybaveno 8-mi kamerovými vstupy. Další vstupy zůstanou jako rezerva pro budoucí použití dle požadavků investora. Digitální záznamové zařízení není možné do budoucna libovolně rozšířit.

Pro monitorování, nahrávání a přehrávání záznamu bude instalováno IP digitální záznamové zařízení. Videorekordér pracuje v triplexním provozu, triplexní provoz znamená možnost v jednom okamžiku bez přerušení záznamu sledovat on-line obraz, pořizovat záznam (nahrávat) a zároveň exportovat záznam.

Zařízení bude pro export záznamu vybaveno celou řadou přípojných míst viz technické parametry. Záznam lze rovněž exportovat v rámci TCP/IP na externí popř. síťové disky a to v reálném čase nebo v rámci plánované zálohy v předem nastaveném čase. Velkou výhodou systému je vzdálená konfigurace všech parametrů a zasílání poruchových emailů (v případě povolení dálkového přístupu oddělením IT).

Záznamové zařízení bude umístěno v místnosti personálu v novém datovém rozvaděči DR_1.

Záznamové zařízení musí umožňovat připojení na dálkový dohled pomocí sítě LAN (v rámci objektu a i dálkově pomocí LAN – IP veřejné adresy). Adresy IP včetně propojení do aktivních prvků bude případně specifikováno při realizaci a není předmětem této dokumentace. Dle požadavku investora musí být kamerový systém řešen v rámci více objektů v jednotné technologii a pod stejným ovládacím/monitorovacím software instalovaným na klientském PC na centrále investora, tzn. musí být řešeno v rámci vzdáleného dohledu CCTV a Interkomu na libovolnou budovu

Specifikace záznamového zařízení:

Videorekordér IP síťový 8-kanálový, OS Linux, Dual-core processor, přední ovládací panel, podporované formáty H.264, MJPEG, záznam max. do 200Mbps, maximální rozlišení 5MPx na kameru, podpora 8x audio z IP kamer, 1x audio vstup, 1x audio výstup, alarm I/O 4/2, 2x SATA 3.5" HDD Max. 8TB (bez HDD), výstup 1 HDMI + 1 VGA, podpora ONVIF, podpora IP PTZ Dahu, 1x RJ45 port (10/100/1000 Mbps), 2x USB 2.0, součástí dálkové ovládání, rozměry 1U, 375 × 285 × 50mm, hmotnost 2.5kg (bez HDD)

Switch:

Dahua switch 8x 10/100 Mbps +1 x Gbit +1 x SFP Gbit, podpora Poe pro 8 portů, 8 * POE (IEEE802.3af) z toho první čtyři POE + (IEEE802.3), porty 1 a 2 do 60W, porty 3 a 4 do 30W, celkem na všechny porty max 120W, napájení 100-240VAC, rozměry 300x220x45 mm

Kompaktní kamery:

2 MPx kamera IP kompaktní exteriérová barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR dosvit do 30m, 1/3 " 2Megapixel Aptina CMOS čip, maximální rozlišení 1920 x 1080 px @ 25fps, citlivost barevná 0.01Lux/F1.4, 0LUX (IR LED), motorický zoom objektiv 2,7-12 mm, úhel záběru 78°-28°, 3DNR, BLC, HLC, WDR, ONVIF, komprese H264/MJPEG, duální kódování, slot na Micro SD kartu max 64GB, napájení 12VDC, 710mA, PoE, IP66, rozměry 70x80x213mm, hmotnost 0,65 kg

Antivandal kamera:

2 MPx kamera IP dome exteriérová antivandal barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR dosvit do 20m, 1/3" 2Megapixel Aptina CMOS čip, maximální rozlišení 1920 x 1080 px @ 25fps, citlivost barevná 0.01Lux/F1.4, 0LUX (IR LED), motorický zoom objektiv 2,7-12 mm, úhel záběru 72°-28°, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR, ONVIF, komprese H264/MJPEG, duální kódování, napájení 12VDC, 625mA, PoE, IK10, IP66, rozměry 122x89mm, slot na MicroSD kartu (max 64GB), hmotnost 0,65 kg

Systém musí plně podporovat jak standard Onvif, tak i přímou podporu více světoznámých značek: Sony, Samsung, Axis, Panasonic, VideoIQ.

ACC je systém, který kromě základního nahrávání podporuje i nahrávání při selhání resp. nahrávání na vícero serverů současně. Samozřejmostí je ochrana dat přes RAID5 a automatické připojení kamer do systému  v případě výpadku, resp. restartu zařízení.

Sledování kamer a nastavování jednotlivých funkcí je možné blokovat na základě uživatelských  práv přes uživatelské skupiny. Systém podporuje i Active Directory pro správu více uživatelů napojených na LAN  síť.

V případě nalezení důležitého záznamu je možné daný záznam označit pomocí záložky a chránit daný záznam proti přepsání. Díky tomu je možné uchovat záznam pro pozdější a důkladnější prohledání bez nutnosti použít export záznamu.

Software je plně lokalizovaný do českého jazyka a spolu s jednoduchostí a rychlostí systému je ideální volbou pro monitorování kamerovým systémem.

IP kamery budou instalovány v jednotné technologii z důvodů maximální systémové podpory a uživatelských funkcí, pevné 2MPX provedení, antivandal min. ve 2MPX.  Jedná se o kompaktní kamery v krytu pro externí prostředí, vyhřívané s IR přísvitem pro noční vidění.

### PROVEDENÍ KABELÁŽÍ - CCTV

K záznamovému zařízení bude instalován v technické místnosti samostatný jištěný přívod 230V kabelem CYKY 3Cx2,5mm a bude ukončen v silové dvojzásuvce v RACK skříni. Jednotlivé kamery budou napájeny přes PoE metalickými kabely z příslušných průmyslových switch v rozvaděčích.

Všechny kabeláže od jednotlivých kamer budou provedeny v UTP Cat.6 v PVC trubkách, tzn. skrytě,  kde budou ukončeny potřebnými konektory RJ45 a zapojeny do svorek a konektorů.

Kamerový systém bude v rámci sítě LAN propojen s technologií interkomu, viz specifikace a technický popis v odstavci "B".

# televizní  a satelitní příjem - STA

Předmětem projektové dokumentace je technické řešení a návrh instalace STA systému v řešeném objektu.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Soustava napětí:			1 NPE 230V

Napětí systému CCTV:		230V

Ochrana před ND: 		dle ČSN 33 2000-4-41, 4.13.1

Přívodu:				automatickým odpojením od zdroje

Ostatních částí: 			malým napětím SELV

Přívod:				samostatně jištěný CYKY 3C x 2,5 z podružného rozvaděče R1

Jištění přívodu:			jistič  16A

Prostředí:			není předmětem této dokumentace

## TECHNOLOGIE STA

Systém STA pro příjem a rozvod DVB signálů  (DVB-T + DVB-S/S2), bude tvořen stožárem s anténami, hlavní stanicí (technologickým uzlem) a vlastním rozvodem.

Dále bude osazen v místnosti personálu technologický uzel - hlavní stanice, kde budou osazeny další pasivní a aktivní prvky pro příjem a rozvod DVB signálů. Je navrženo technické řešení, které umožní připojení až 3 ks individuálních satelitních přijímačů (signály DVB-S/S2) a samozřejmě příjem signálů DVB-T.

Před zahájením realizace STA se v místě anténního stožáru provede měření DVB-T signálů a ověří se příjem DVB-S/S2 signálů.

Na střeše objektu bude osazen anténní stožár STA. Stožár bude tvořen žárově zinkovanou trubkou a osazen do připraveného kotvení v konstrukci střechy. Kotvení stožáru a stožár musí být provedeny tak, aby staticky vyhověly navrženým anténním systémům (dle ČSN EN 60728-11 ed.2 ) a zároveň nenarušilo střešní krytinu.

Na stožáru STA se osadí anténní systém – parabolická anténa offset 90cm pro příjem 2 družic (ASTRA 1 a ASTRA 3), dále antény pro příjem DVB-T a VKV FM. Koaxiální kabely - napáječe k anténám budou odolné proti UV záření - předpokládá se kabel BELDEN H121 Al/Black PE.

Technologie pro příjem a rozvod  digitálních signálů bude osazena ve  skříni  STA. Jedná  se  o filtry, zesilovač, zdroje, rozpočovače a profesionální multipřepínač. Je potřeba zajistit (koordinace silnoproud, hromosvody, stavba), aby :

- Stožár STA a antény ,byly umístěny  v ochranném pásmu oddáleného jímače ,dle ČSN 62 305-3 ed.2,

- Ke  stožáru byl přiveden vodič pospojování CY 4mm2,

- Do místa rozváděče STA realizován samostatný přívod s jištěním 10A a vodič pospojování CY4 mm2

Rozvody budou realizovány zapojením „do hvězdy“ ,koaxiálním kabelem standardu BELDEN H121 Al /WHITE PVC (pokud   nebudou trasy vyžadovat provedení LSOH) a budou osazeny zásuvky koncové TV/R/SAT v příslušném designu (navrženo ABB Tango, bílá). Pro konektorování se použije kompresní technologie.

Po realizaci systému se provede nastavení výkonů DVB signálů a provede se kontrolní měření na výstupních bodech - účastnických zásuvkách v souladu s  ČSN EN 60728-1-1 ed.2 a ČSN EN 60728-1-2 ed.2

Individuální satelitní přijímače nejsou součástí rozpočtu.

## Všeobecná část

Součástí slaboproudých instalací a kabeláží je i provedení venkovního zemního výkopu pro napojení branky v oplocení na systém interkomu. Do země bude instalována chránička HDPE 50mm ve které budou vloženy dva datové UTP kabely Cat.5 v PVC/UV venkovním provedení a zemní kabel TCEKPFLE 3x4x0,8mm.

Kabely budou ukončeny v datovém rozvaděči DR_1 v místnosti personálu č.1.04, HDPE chránička bude zatěsněna proti průniku vody.

# docházkový terminál

## Všeobecná část

Dle požadavků investora bude ve vstupní části objektu (zádveří) instalován docházkový terminál, jehož specifikace je uvedena níže a vyplývá z již instalované technologie na jiných objektech investora a jedná se o rozšíření stávajícího systému.

Pro terminál DT budou instalovány dva datové kabely Cat.6 LSZS z datového rozvaděče v místnosti personálu č.1.04. Napojení do aktivního prvku, případně sítě LAN a zprovoznění je nutné konzultovat při realizaci s investorem a oddělením IT a není předmětem této dokumentace.

DSi 501/502 (otisk, čip)

Biometrická docházková čtečka DSi 501 nebo DSi 502 zaměstnance identifikuje na základě otisku prstu a dosahuje vysoké míry rozpoznání. Díky svému výkonnému procesoru tyto docházkové čtečky rozpoznávají otisk prstu zaměstnance v okamžiku přiložení na optický senzor (za 0,7s). Patří tak k nejrychlejším biometrickým čtečkám vůbec. Ve čtečce otisků prstů je integrovaná také čtečka čipů. Vybraní zaměstnanci se tak mohou identifikovat čipem nebo kombinací čipu a otisku prstu. Atraktivní design docházkových čteček je ve dvojím barevném provedení v kombinaci bílé a černé barvy s lesklou povrchovou úpravou.

Specifikace:

Parametr  Hodnota

Způsob identifikace  Otisk prstu / čip / čip + otisk / čip nebo otisk

Senzor otisků prstů  Optický senzor rozlišení 500 dpi – čtení i vlhkých otisků prstů.

Optický senzor je odolný proti poškrábání, nárazu, vibracím

a elektrostatickému výboji.

Doba ověření  ≤ 0,7s

Čipy  EM Marine 125 kHz, volitelně Mifare 13,56 MHz

CPU  32 bit ARM9 mikroprocesor 800 MHz

Displej  Podsvícený barevný 3,5” TFT, 65 000 barev, rozlišení 320 × 240 bodů

Tlačítka  Příchod, Odchod, 4 přerušení (Služebně, Lékař, Přestávka, Ostatní)

Kapacita paměti  200 000 záznamů + 8 000 otisků prstů + 8 000 čipů

Připojení k PC  TCP/IP

Otevírání dveří  ANO

Wiegand  ANO

Napájení  12 V, 2 A, napájecí zdroj 230 V

Rozměry  205 (š) × 145 (v) × 50 (h) mm

Provozní teplota  0 – 45 °C

Provozní vlhkost  20 – 80 % (určena pro vnitřní použití)

Příslušenství  Držák na zeď, hmoždinky, šroubky, napájecí zdroj, síťový kabel UTP,

administrátorská karta

Přípojka plynu nebude zřízena.

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) popis dopravního řešení,

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Objekt je dopravně připojen na ulici Vývozní  na parcele č. 1235//30.  Bude zřízen sjezd  š. 3,5 m ze zámkové dlažby tl. 80 mm. Šířka v místě napojení je 11,2 m. Sjezd je veden přes zelený pás, oddělení od asfaltu dvojřádkem ze žulových kostek.  V koordinační situaci jsou znázorněny rozhledové trojúhelníky zajišťující bezpečný rozhled a napojení. Je vykreslen řez napojením na komunikaci, nebude zasahováno do silničního tělesa. Spádování připojované zpevněné plochy je od komunikace, žádná dešťová voda z vjezdu nebude na komunikaci stékat.

c) doprava v klidu

Parkování bude zajištěno na pozemku stavebníka na zpevněných plochách v počtu 5 automobilů. Vzhledem k charakteru zde bydlících osob nebudou tyto používat automobily. Předpokládá se tedy pouze dopravní obsluha- příjezd personálu a zásobování objektu.

Výpočet potřebného počtu odstavných a parkovacích stání dle platné ČSN 736110- pro nový stav:

-     odstavná stání  Oo = 4 parkovací místa (1 byt-2 místa)

- parkovací stání  Po = 0

ka = 1,25   ………..  stupeň  automobilizace  1:1,25

kp = 1,0   ………… součinitel redukce počtu stání

N =  Oo x ka + Po x ka x kp= 4*1,25+0*1,0*1,0 = 5 stání

Z vypočteného počtu 5 míst bude jedno parkovací místo pro tělesně postižené (označeno dopravní značkou a piktogramem).

Dopravní značení:

Jedno parkovací místo je vyhrazeno pro ZTP, bude označeno svislým i vodorovným dopravním značením (mezinárodně platné symboly pro ZTP a dopravní značka IP12).

d) pěší a cyklistické stezky

Kolem objektu je navržen chodník pro pěší a další zpevněné plochy ze zámkové dlažby tl. 80 mm, tyto jsou podrobně znázorněny v koordinační situaci.

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a) terénní úpravy

V rámci stavby dojde k výkopovým pracím pro základy objektu. Provedou se terénní úpravy související s výstavbou zpevněných ploch. Pozemek se vyrovná do roviny s velmi mírným sklonem. Přebytečná zemina se ponechá na stavbě a bude použita k násypům a dorovnání nerovností na pozemku, popřípadě bude odvážena na skládku. Po stavbě budou plochy uvedeny do původního stavu.

b) použité vegetační prvky

Bude provedeno ohumusování a zatravnění všech dotčených ploch. Plochy budou osazeny vegetací. V místě vstupu se vytvoří okrasný záhon. Realizace bude provedena po dokončení stavby.

c) biotechnická opatření

Netýká se stavby.

B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Vlivem stavby nedojde k narušení životního prostředí v okolí stavby, neboť zde nebudou použity žádné zdravotně závadné materiály, ani nebudou zavedeny žádné závadné či nebezpečné technologie. Užíváním stavby nebude docházet k uvolňování žádných škodlivin.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

V rámci stavby nedojde k ohrožení chráněných dřevin a živočichů. Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Netýká se stavby, stavba není v chráněném území.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Stavba nevyžaduje zjišťovací řízení.

- navrhovaná ochranná pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

V rámci stavby nebudou navrhována ochranná bezpečnostní pásma. Odplyňovací vrt metanu je zohledněn, dle vyjádření správce má ochranné pásmo 50 m a je mimo stavbu a přípojky, na stavbu žádný jiný vliv.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba splňuje požadavky na řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Pro stavbu bude potřeba elektrická energie a voda.

Voda a elektrická energie pro stavbu budou odebírány přes podružná měření ze staveništní přípojky nebo po dohodě ze sousedních objektů v blízkosti stavby.

b) odvodnění staveniště

Bude provedeno po výstavbě vsaku a do kanalizace.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Místo výstavby je dostupné z obecní asfaltové komunikace ul. Vývozní na parcele č. 1235/30. Staveništní pozemek bude po celou dobu stavby souvisle oplocen staveništním oplocením výšky 1,8 m.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Zařízení staveniště bude pouze na pozemcích stavebníka, nedojde k ovlivnění sousedních pozemků a staveb na nich umístěných s výjimkou tras přípojek, tyto zásahy jsou s vlastníky těchto pozemků smluvně ošetřeny.

Veškeré přístupy na staveniště musí být dle právních předpisů účinným způsobem označeny.

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba si nevyžádá související investice.

f) maximální zábory staveniště (dočasné/trvalé)

Staveniště bude mít rozsah pouze na pozemku investora. Mimo může být příjezdové komunikace při vykládání stavebního materiálu. Při použití veřejných komunikací se musí dbát na jejich čistotu a musí se průběžně udržovat. V nebytovém prostoru budou probíhat veškeré stavební práce a bude na něm skladován veškerý stavební materiál.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

| Kód odpadu | Druh odpadu | Kategorie | Způsob likvidace |
| --- | --- | --- | --- |
| 170101 | stavební odpad – beton | O | stavební firma |
| 170201 | stavební odpad – dřevo | O | stavební firma |
| 170203 | stavební odpad – plast | O | stavební firma |
| 170405 | stavební odpad – železo | O | stavební firma |
| 170407 | směs kovů | O | stavební firma |
| 170504 | zemina | O | stavební firma |
| 170604 | ostatní izolační materiály | O | stavební firma |

Odpady budou v místě vzniku tříděny, shromažďovány a odváženy k dalšímu zpracování nebo zneškodnění. Zneškodňování odpadů bude zajišťovat dodavatel stavebních prací.

Všechny odpady budou zneškodňovány ve smyslu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb.

Odpady vzniklé při výstavbě budou uloženy na regulovanou skládku, resp. budou předány oprávněným subjektům k dalšímu zpracování. Stavba bude prováděna dodavatelsky, způsob likvidace odpadů vzniklých při stavbě bude dokladován.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Na pozemku se nachází ornice v tloušťce cca 20-30 cm. Tato bude před stavbou sejmuta a ponechána na okraji pozemku. Po dokončení stavby bude použita ke zpětnému ohumusování ploch. Žádná ornice nebude z pozemku odvážena.

Zemina z výkopů základů bude rovněž ponechána na staveništi a bude použita k provedení terénních úprav na pozemku.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Výstavbou dojde ke zhoršení životního prostředí zvýšením hlučnosti a prašnosti.

Zhotovitel stavby v rámci své předvýrobní přípravy zohlední možnosti snížení prašnosti, vyvolané stavební činností na únosnou mez. V období sucha budou staveništní komunikace a konstrukce zkrápěny. Musí být dodržena vyhláška 13/1977 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a směrnice č. 41 z roku 1977 Hygienické předpisy, nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací.

Zhotovitel stavby musí respektovat pracovní dobu z hlediska nasazení stavebních mechanismů a přepravních nároků v rámci staveništní přepravy. Motory stavebních strojů a staveništních vozidel budou při delším stání vypínány a budou pod ně vkládány úkapové vany.

Před výjezdem vozidel mimo prostor staveniště bude prováděna jejich očista mechanickým odstraněním hrubých nečistot. Po dobu výstavby bude před výjezdem vozidel ze stavby na veřejné komunikace umístěno účinné zařízení na očištění stavebních vozidel a mechanismů. Zhotovitel stavby bude používat pouze technicky způsobilé mechanismy.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Dle současně platného stavebního zákona musí být při provádění prací na stavbě dodržováno závazně platných právních předpisů.

Dodavatel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po dobu opuštění pracoviště. Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění prací vyplývá. Dodavatel stavebních prací musí vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce a to v rozsahu § 6 vyhlášky č.324/1990 Sb.

Pracovníci jsou povinni při provádění stavebních prací dodržovat mimo jiné technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny vedoucích pracovníků stavby, obsluhovat stroje a zařízení a pomůcky určené pro jejich práci, neměnit nic bez souhlasu vedoucího pracovníka na provozních, bezpečnostních či požárních zařízeních. Dále jsou pracovníci povinni dodržovat bezpečnostní označení, signály a upozornění a pokyny vedoucích pracovníků.

Po dobu celé výstavby musí být účinným způsobem udržován bezpečný stav pracovních ploch i přístupových komunikací na staveništi.

Konkrétní ustanovení o bezpečnosti práce jsou uvedeny ve vyhlášce č.324/1990 Sb., v částech IV – XII.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Celá stavba včetně okolních ploch je bezbariérově přístupná, jsou dodržena příslušná ustanovení vyhlášky 398/2009 Sb.

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Vzhledem k tomu, že se místo výstavby nachází v těsné blízkosti komunikace a je dobře přístupné, není třeba uvažovat jiné související investice.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Stavba svým charakterem nevyžaduje speciální opatření.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Stavba bude mít kontrolní prohlídky:

- po prostorovém a výškovém vytýčení stavby odpovědným geodetem

- po dokončení hrubé stavby

- po dokončení celé stavby, spojená s kolaudací.

Všechny náležitosti kontrolních prohlídek stavby podle § 133 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), odst. 2, popsané v bodech a) až h) budou kontrolovány stavbyvedoucím a osobou vykonávající stavební dozor. Tyto osoby budou dodržovat své povinnosti dle § 153 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).

Orientační doba výstavby je uvedena v části 1 (průvodní zprávě této projektové dokumentace).