D.1.3

Stavba  :     Domy pro sociální účely, Ostrava, k.ú. Hrušov

parcela č. 1274, ul. Na Liščině,

Ostrava-Hrušov

Místo  :     k.ú. Hrušov

parcela č. 1274, ul. Na Liščině,

Ostrava-Hrušov

Stavebník :     Čtyřlístek- centrum pro osoby se zdravotním

postižením, p.o.

Hladnovská 751/119

712 00 Ostrava-Muglinov

IČ 70631808

Dokumentace :    Ing. Štěpán Šňupárek- projekce

30. dubna 14/2034

702 00 Ostrava

POŽÁRNĚ    BEZPEČNOSTNÍ    ŘEŠENÍ

ZPRÁVA    POŽÁRNÍ    OCHRANY

PRO ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ  ŘÍZENÍ

3/2016                                                  Ing.  Milan Bortlík

ČKAIT 1100354

IČO 12137243

Úvozní č. 3   735 31 Bohumín 3 - Skřečoň

č. osvědčení Š-OZO-57/2005

tel., fax. 59 6033280  mobil 737337759

e- mail bortlik@volny.cz

PBŘ „Domy pro sociální účely, Ostrava, Domy pro sociální účely, Ostrava, k.ú. Hrušov,parcela č. 1274, ul. Na Liščině,,Ostrava-Hrušov“

obsahuje 5 stran textu a vykreslení požárně nebezpečných prostor

str.1/5

-2-

1. Úvod – seznam použitých podkladů pro zpracování požárně bezpečnostního řešení

Projekt "Domy pro sociální účely, Ostrava, k.ú. Hrušov, parcela č. 1274, ul. Na Liščině, Ostrava-Hrušov“

má své požárně bezpečnostní  řešení,

které je zpracováno podle požadavků zákona  č. 183/2006 Sb. ( stavební zákon ), vyhlášky MMR

č. 268/2009 Sb., vyhlášky MMR č.499/2006 Sb.( o dokumentaci staveb ),  vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

§ 41, vyhlášky MV č. 23/2008 Sb., ČSN 73 0802,ČSN 73 0810, ČSN 73 0818, ČSN 73 0821/2007,

Hodnot požární odolnosti stavebních  konstrukcí podle Eurokódů,  ČSN 73 0834,  ČSN EN 62 305,

ČSN 73 0873,  ČSN 73 0848, ČSN 73 0872, ČSN 73 0833, stavební části projektové dokumentace.

2. Základní údaje o stavbě

Jedná se o novostavbu objektu pro zajištění bydlení osob starších 18 let do 60 let věku s různým

zdravotním postižením ve dvou komunitních bytech.

Objekt je navržen jako jednopodlažní nepodsklepený s největšími vnějšími půdorysnými rozměry

33,860 x 14,860 m, včetně zateplení fasády.

Nosné obvodové stěny jsou navržené z keramických tvárnic tl. 300 mm.

Střední nosné stěny jsou z cihel keramických tl. 300 mm.

Fasáda objektu je zateplená kontaktním způsobem 180 mm minerální vlny opatřené vnější omítkou

s indexem šířením plamene po povrchu is = 0,000 mm/min.

Strop nad přízemím je tvořen sádrokartonovým podhledem bez požární odolnosti, uchyceném

na stropních panelech Spiroll tl. 250 mm.

Svislá vzdálenost mezi horním povrchem podhledu a nejnižší úrovni stropní konstrukce je menší

než 250 mm. Požární zatížení od kabelů a rozvodů vody je 6,80 kg/m2 a není větší než 15,0 kg/m2.

Na stropních panelech Spiroll je použito zastřešení pultovými střechami z dřevěných

vazníků se styčníkovými destičkami s tepelnou izolací z měkké minerální vaty tl. 2x 180 mm. Povrch

střešního pláště tvoří střešní fólie z PVC.

Kolem odvětrávacího potrubí procházejícího stropem bude do vzdálenosti min. 300 mm od vnějšího

povrchu tepelná izolace z minerální nebo kamenné vlny.

V objektu  jsou dva komunitní byty se samostatnými vstupy.

V každém bytě jsou 4 pokoje pro 6 osob, společný obytný a kuchyňský prostor, koupelna a technické

zázemí bytu.

Oba byty jsou přístupné ze společné místnosti personálu. Personál má vlastní sociální zařízení.

Z jednolůžkových pokojů vedou dveře do volného prostoru.

Z obytných prostorů s kuchyní vedou dveře ven na terasu.

Objekt bude vytápěn teplovodním podlahovým topením a zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo

s elektrickým dohřevem.

Konstrukční systém objektu je nehořlavý a výška objektu z hlediska požární ochrany je 0,000 m.

3. Zatřídění objektu

Protože počet osob v obou bytech je max. 12, lze podle čl. 3.10 ČSN 73 0833 tento objekt zařadit

do skupiny budov OB 2.

4. Rozdělení stavby do požárních úseků

Podle ČSN 73 0833 tvoří obytná buňka definovaná čl. 3.1 a) ČSN 73 0833 ( byt)  v objektu samostatný

požární úsek. Objekt je rozdělen do následujících požárních úseků :

N 1.01        – prostory komunitního bytu včetně zádveří 1.02 a)

N 1.02        – prostory komunitního bytu včetně zádveří 1.02 b)

N 1.03        – prostor místnosti personálu 1.04

PBŘ „Domy pro sociální účely, Ostrava, Domy pro sociální účely, Ostrava, k.ú. Hrušov,parcela č. 1274, ul. Na Liščině,,Ostrava-Hrušov“

obsahuje 5 stran textu a vykreslení požárně nebezpečných prostor

str.2/5

-3-

5. Stanovení požárního rizika a velikosti požárního úseku

N 1.01, N 1.02 komunitní byty  –  výpočtové požární zatížení lze stanovit přímo z ČSN 73 0833

čl. 5.1.1 a činí  pv = 40,0 kg/m2.

Z tab. 8 ČSN 73 0802 platí pro konstrukční systém nehořlavý a výšku objektu 0,000 m

I. stupeň požární bezpečnosti.  Velikost požárního úseku bytu se nestanovuje.

N 1.03 –  místnost personálu se sociálním zařízením má výpočtové požární zatížení stanovené

přímo z ČSN 73 0802 tab. B.1 pol.1 při ps > 5,0 kg/m2 a pv = 47,75 kg/m2.

Z tab. 8 ČSN 73 0802 platí pro konstrukční systém nehořlavý a výšku objektu 0,000 m I. stupeň požární

bezpečnosti.

Největší dovolené rozměry požárního úseku jsou při součiniteli a = 0,98  90 x 65 m,

skutečné jsou 6,300  x 5,500 m

6. Zhodnocení stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska požární odolnost

Navržené stavební konstrukce splňují požadavky požární odolnosti kladené tab. 12  ČSN 73 0802

na I.SPB  takto :

Nosné požární stěny musí mít požární odolnost REI 15.

Stěna z cihel keramických tl. 300 mm má požární odolnost REI 180 DP1

Nenosné požární stěny musí mít požární odolnost EI 15.

Stěna z keramických příčkovek tl. 150 mm má požární odolnost EI 90 DP1.

Požární strop nad 1. NP musí mít požární odolnost REI 15.

Strop z panelů Spiroll tl. 250 mm má požární odolnost REI 60 DP1.

Požární uzávěry otvorů, požární dveře, jsou dveře z místnosti personálu do obytných prostorů,

typ EW 15 DP3.

Na základě požadavků stavebníka budou vstupní dveře ze zádveří do obytného prostoru typu

EW 30 DP3, stejně tak dveře do místnosti personálu z bytového prostoru budou typu EW 30DP3.

Nosné obvodové stěny mají mít požární odolnost v 1. NP REW 15.

Stěna z keramických tvárnic tl. 300 mm má požární odolnost  REW 180 DP1.

Nosné konstrukce stěnové uvnitř požárního úseku musí mít požární odolnost R 15.

Stěna z keramických tvárnic tl. 300 mm má požární odolnost  R 180 DP1.

Nosná konstrukce střechy a střešní plášť nemusí v I. SPB vykazovat požární odolnost.

Stropní panely Spiroll tl. 250 mm mají požární odolnost REI 60 DP1

Požární pásy vodorovné i svislé mezi požárními úseky se pro objekt výšky do 12,0 m nepožadují.

7. Zhodnocení stavebních hmot z hlediska jejich chování v podmínkách požáru

Podlaha z keramické dlažby je nehořlavá, třídy reakce na oheň A1 a v podmínkách požáru neuvolňuje

žádné toxické zplodiny. Podlahová krytina z PVC je třídy reakce na oheň Cfl.

Hmoty uvnitř objektu,  které by při požáru v době požadované požární odolnosti hořící odkapávaly

a odpadávaly,  nejsou na této stavbě navržené.

PBŘ „Domy pro sociální účely, Ostrava, Domy pro sociální účely, Ostrava, k.ú. Hrušov,parcela č. 1274, ul. Na Liščině,,Ostrava-Hrušov“

obsahuje 5 stran textu a vykreslení požárně nebezpečných prostor

str.3/5

-4-

8.  Zhodnocení evakuace

V komunitním bytě jsou osoby s omezenou schopností pohybu.

Osoby neschopné samostatného pohybu zde nejsou.

Z požárního úseku bytu vedou dvě nechráněné únikové cesty.

Mezní délka únikové cesty je 35 m. Skutečná délka je max. 23 m.

Min. šířkou únikové cesty 800 mm, tj. 1,5 únikového pruhu, lze po rovině bezpečně evakuovat

při současné evakuaci při součiniteli a = 0,98  93 osob.

V požárním úseku komunitního bytu je podle ČSN 73 0818  (6 + 2) .1,5 = 12 osob pro dimenzování

únikových cest.

Únikové cesty ve směru přes zádveří budou opatřené nouzovým osvětlením s osvětlovacími tělesy

se samonabíjecími akumulátory s dobou činnosti min. 15 minut.

Směry úniku z bytu budou vyznačené podle ČSN ISO 3864, ČSN ISO 3864-1.

Dveře na východech z únikových cest budou opatřené nouzovým kováním podle ČSN EN 179.

9. Odstupové vzdálenosti - ČSN 73 0802

Odstupové vzdálenosti od stěn objektu na sálání jsou stanoveny podle tab. F.1 pro po = 40 % a více

a při pv = 40,0 kg/m2 v požárních úsecích  N 1.01 a  pro požární úsek N 1.05 při pv = 47,75 kg/m2

a pro jednotlivé otvory při po = 100 % a normové teplotní křivce.

Dřevěné latění fasády střední části objektu tl. 16 mm

Dřevo tl. 16 mm uvolní při hoření teplo v množství  Q = M.H  = 149,60 MJ z 1 m2.

M = ρ.V =  550 . 0,016 = 8,80 kg   H = 17 MJ/kg ( z ČSN 73 0824)

Třída reakce na oheň dřeva je D–s2,d0

Podle čl. 8.4.5 ČSN 73 0802  je při množství uvolněného tepla Q< 150 MJ/m2 stěna posuzována jako

požárně zcela uzavřená plocha a tato stěna nemá požárně nebezpečný prostor.

N 1.01, N 1.02

Odstupová vzdálenost od stěn čelních a stěn zadních je při délce požárního úseku 14,360  m,

výšce 3,000 m, pv = 40,0 kg/m2 a  po = 40 %   o = 2,860 m

Odstupová vzdálenost do dveří šířky 1,100 m, výšky 1,970 m, pv = 40,0 kg/m2 a  po = 100 %

o = 1,730 m

Odstupová vzdálenost od stěny boční je při délce okna 2,000 m, výšce 0,850 m, pv = 40,0 kg/m2

a  po = 100 %   o = 1,580 m

Odstupová vzdálenost od stěny boční je při délce okna s dveřmi 4,700 m, výšce 2,350 m, pv = 40,0 kg/m2

a  po = 100 %   o = 3,870 m

Odstupová vzdálenost od stěny boční je při délce okna 1,000 m, výšce 2,350 m, pv = 40,0 kg/m2

a  po = 100 %   o = 1,760 m

N 1.03 -  Odstupová vzdálenost od stěny střední je při délce požárního úseku 5,500  m, výšce 3,000 m,

pv = 47,75 kg/m2 a  po = 46 %   o = 2,910 m

Odstupová vzdálenost do dveří šířky 1,100 m, výšky 1,970 m, pv = 45,75 kg/m2 a  po = 40 %

o = 1,830 m

V požárně nebezpečném prostoru domu pro sociální účely neleží žádný objekt, ani jiný objekt neohrožuje

svým požárně nebezpečným prostorem objekt pro sociální účely.

Požárně nebezpečné prostory oken a dveří nezasahují na cizí parcely a nepřesahují hranice stavebního

pozemku.

PBŘ „Domy pro sociální účely, Ostrava, Domy pro sociální účely, Ostrava, k.ú. Hrušov,parcela č. 1274, ul. Na Liščině,,Ostrava-Hrušov“

obsahuje 5 stran textu a vykreslení požárně nebezpečných prostor

str.4/5

-5-

10. Zhodnocení možnosti protipožárního zásahu, zásobování hasivy, zásahové cesty

Kolem objektu vede do vzdálenosti 20 m zpevněná pozemní komunikace šířky větší než 3,000 m

únosná i pro požární vozidla.

Dům pro sociální účely je přístupný k protipožárnímu zásahu ze všech stran.

Podle ČSN 73 0873 čl. 5 b) není pro budovu skupiny budov OB 2, kde celkový počet osob v prostorech

pro bydlení není větší než 20 ( podle ČSN 73 0818)  požadováno vnitřní odběrní místo.

V objektu je podle ČSN 73 0818  12 x 1,5 = 18 osob.

Potřeba vnější požární vody podle ČSN 73 0873  z tab.1 a tab. 2 je podzemní hydrant DN 80 ve vzdálenosti

max. 200 m na vodovodním potrubí min. DN 80.

K dispozici je ve vzdálenosti 20 m od objektu podzemní hydrant na potrubí DN 100.

V obou bytech bude umístěno po jednom přenosném hasícím přístroji práškovém s hasící schopností 34 A.

11. Zhodnocení technických zařízení budov, elektroinstalace a vzduchotechniky

V objektu se nenacházejí rozvody hořlavých kapalin a plynu.

Vnitřní elektroinstalace bude provedená podle současně platných norem v oboru elektro.

Protože v objektu nejsou,  kromě nouzového osvětlení, které má vlastní zdroj el. energie, žádná  jiná

požárně bezpečnostní zařízení napojená na rozvody el. proudu,  instalace Central Stopu a Total Stopu

zde není požadována.

Náhradní zdroj proudu zde není požadován.

Objekt bude opatřen ochranou před účinky atmosférické elektřiny hromosvodem.

Vytápění objektu je ústřední teplovodní z tepelného čerpadla.

12. Stanovení požadavků na požárně bezpečnostní zařízení

Podle ČSN 73 0875 není zde nutno instalovat EPS. Stabilní hasící zařízení není požadováno.

Zařízení pro odvod kouře a tepla při požáru není požadováno.

Zařízení autonomní detekce a signalizace bude instalováno pod stropem všech pokojů a místnosti

technického zázemí - 5 kusů na byt.

Zařízení autonomní detekce a signalizace musí splňovat kritéria ČSN EN 14 604.

13. Výstražné a bezpečnostní tabulky

Pro Dům pro sociální účely jsou požadovány výstražné  tabulky " Zákaz kouření".

14. Závěr

Projekt "Domy pro sociální účely, Ostrava, k.ú. Hrušov, parcela č. 1274, ul. Na Liščině, Ostrava-Hrušov“

byl zpracován podle současně platných norem požární

bezpečnosti staveb a jeho stavební a požárně bezpečnostní řešení odpovídá požadavkům obsažených

ve zvláštních právních předpisech a normách požární bezpečnosti staveb podle kapitoly 1 této zprávy.

PBŘ „Domy pro sociální účely, Ostrava, Domy pro sociální účely, Ostrava, k.ú. Hrušov,parcela č. 1274, ul. Na Liščině,,Ostrava-Hrušov“

obsahuje 5 stran textu a vykreslení požárně nebezpečných prostor

str.5/5