TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZDRAVOTECHNIKA

##### DOMY PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, OSTRAVA K.Ú. PETŘKOVICE U OSTRAVY,

PARC.Č. 335/1, 335/6, 335/7, 336, 337, 338/1, 335/5, 1906/75, 1906/73, 338/4

## Investor: Čtyřlístek- centrum pro osoby se zdravotním postižením

## Ostrava, p.o.

Projektant: Ing. Šňupárek

Seznam dokumentace:

- Technická zpráva

- Půdorys 1.NP

# Zdravotechnika:

# Projekt zdravotechniky byl zpracován podle stavební dispozice a norem ČSN 736760 Vnitřní kanalizace, ČSN 736660 Vnitřní vodovody a ČSN 736655 Výpočet vnitřních vodovodů.

# Zásobování vodou :

Objekt bude napojen na novou vodovodní přípojku D32 s napojením na hlavní řád města Ostrava (OVAK). Je řešena samostatnou částí dokumentace.

# Výpočet spotřeby vody :

Počet osob :  12

Potřeba vody 150 l/d – sníženo za měření o 20% tj. 120 l/d

Qd = 12x120 = 1440 l/d

Qd,max = 1440x1,5= 2160 l/d

Qh,max = 900x1,8  = 162 l/h

24 h

Výpočet roční potřeby:

12 osob x 56 m3 / rok = 672 m3 / rok

Nepředpokládá se odběr vody pro provozní účely.

Vnitřní vodovod:

Rozvody vody jsou navrženy z trub plastových PP spojovaných svařováním. Rozvody jsou navrženy v drážkách ve zdech, na konzolách a v podhledech pod stropy a v podlahách. Všechny rozvody vody musí být tepelně izolované. Pro volně vedené rozvody je navržena návleková  tepelná trubicová izolace tl. 20 mm. Rozvody v konstrukcích jsou opatřeny toutéž izolací v tl. 6 mm. Pro uchycení potrubí musí být použity objímky vhodné pro tento druh potrubí a je nutno dodržet maximální rozteče uchycení.

Pro přechody z plastů na kov musí být použity přechodky s převlečnou maticí.

Příprava TV:

Ohřev TV je zajišťován zásobníkem o objemu 300 l; primárním zdrojem tepla je tepelné čerpadlo vzduch-voda.

Zásobník je součástí projektu a dodávky topení. Pro teplou vodu je navržena cirkulace pomocí cirkulačního čerpadla s časovou regulací chodu.

# Vnitřní kanalizace:

# Pro odvodnění zařizovacích předmětů byly navrženy odpadní trubky PVC, systém HT barvy šedé. Jsou vedeny převážně pod podlahou 1.NP a svisle v drážkách ve zdech a v SDK stropech. Ležatá kanalizace bude pokládána ve spádu min 1%. Způsob napojení je zřejmý z výkresů. Jsou provedeny stupačky až do úrovně nad střechu objektu, které budou sloužit pro odvětrání kanalizace. Zaústění do venkovní kanalizace v hloubce min. 800 mm.

# Zařizovací předměty:

# V dokumentaci nejsou uváděny přesné typy a obchodní názvy zařizovacích předmětů. Je počítáno se standardními zařizovacími předměty- závěsná WC, keramickými umyvadly š.550-600 mm. V označených místech nutno použít zařizovací předměty pro imobilní, a to včetně vyhláškou 398/2009 Sb. předepsaných madel, sklopných zrcadel atd.- vše dodat a osadit v souladu s touto vyhláškou. Baterie jsou všude standardní, pákové, umyvadlové, resp. stěnové.

# Závěr:

# Na všech rozvodech vody i kanalizace musí být před zakrytím provedeny všechny zkoušky těsnosti. Zařizovací předměty musí být uzemněny podle platných ČSN. Rozvody vody musí být před zprovozněním propláchnuty a dezinfikovány.

# Vliv stavby na životní prostředí:

# Stavba nemá nepříznivý vliv na životní prostředí, provoz při správné obsluze nezpůsobuje žádné hygienické závady.

# Stavbou nedojde k ohrožení jakosti povrchových ani podzemních vod.

TECHNICKÁ ZPRÁVA

PŘÍPOJKA VODY A KANALIZACE

##### DOMY PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, OSTRAVA K.Ú. PETŘKOVICE U OSTRAVY,

PARC.Č. 335/1, 335/6, 335/7, 336, 337, 338/1, 335/5, 1906/75, 1906/73, 338/4

## Investor: Čtyřlístek- centrum pro osoby se zdravotním postižením

## Ostrava, p.o.

Projektant: Ing. Šňupárek

Seznam dokumentace:

1.  Technická zpráva

- Situace

- Podélné a příčné řezy uložením potrubí přípojek vody a kanalizace

#### PŘÍPOJKA  VODY

Objekt bude napojen na novou vodovodní přípojku D32 o délce 58,5 m. Přípojka bude napojena na stávající vodovodní řád ve správě OVaK Ostrava, tento je veden po pozemku 335/7 po jeho okraji-u ulice U Jana. Vodoměr bude umístěn na hranici pozemku stavebníka v tubusové vodoměrné šachtici na přístupném místě pro odečet.

Směrové a výškové vytýčení hl. řádu bude provedeno před započetím zemních prací. Přípojka povede od hlavního řádu přes pozemek kolmo k domu.  Přípojka má dimenzi HDPE 100 D 32, je navržena z trub s vnějším ochranným pláštěm. Na stávající řád bude napojena navrtávacím pásem s domovním šoupátkem a teleskopickou zemní soupravou.

Spotřeba vody:

Počet osob :  12

Potřeba vody 150 l/d – sníženo za měření o 20% tj. 120 l/d

Qd = 12x120 = 1440 l/d

Qd,max = 1440x1,5= 2160 l/d

Qh,max = 900x1,8  = 162 l/h

24 h

Výpočet roční potřeby:

12 osob x 56 m3 / rok = 672 m3 / rok

Nepředpokládá se odběr vody pro provozní účely.

Technický návrh řešení:

Napojení přípojky na vodovodní řád DN150 PVC se provede navrtávacím uzavíracím pasem HACOM. Trasa přípojky z HDPE 100 D 32 s vnějším ochranným pláštěm je vedena kolmo k objektu. Na veřejně přístupném místě na okraji zpevněné plochy u místa napojení bude osazena tubusová vodoměrná šachtice.

Tubusová vodoměrná šachtice bude osazena na betonové tvárnici 30x30 cm. Výškově se šachta osadí tak, aby poklop byl v úrovni terénu. Součástí dodávky šachtice je kompletní vodoměrná sestava s připojovacími spojkami. Šachtice bude umístěná na okraji zpevněné plochy.

Výkop pro přípojku vody bude prováděn v zemině tř. 2-3 se svahováním. Přebytečná zemina bude odvezená na řízenou skládku.

Potrubí bude uloženo na pískové lože tl. 150 mm a pískem bude obsypáno do výšky 300 mm nad horní hranu potrubí. Nad obsyp bude rozestřená výstražná folie PVC. Zásyp bude zeminou se zhutněním. Na potrubí se připevní el. kabel Cu 2x4 mm2 pro vyhledávání podzemních vedení. Tento musí být vodivě propojen s kovovými armaturami. Potrubí procházející přes obvodovou zeď bude osazeno do chráničky z trub novodurových DN 75.

Při provádění může dojít k menším výškovým úpravám, protože není známo hloubkové uložení stáv. vodovodního řádu.

Napojení na vodovodní řad musí provádět zodpovědný pracovník OVaKu Ostrava.

Před zásypem musí být na nové vodovodní přípojce provedeny všechny zkoušky těsnosti a potrubí musí být propláchnuto a dezinfikováno.

Ke kolaudaci musí být dodán atest materiálů, ze kterých byla vodovodní přípojka zhotovena.

Projekt vodovodní přípojky byl zpracován podle norem:

ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 75 5402 Výstavba vodovodního potrubí

# ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Při prováděcích pracích musí být tyto dodržovány zároveň s předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví pracujících.

Výpis nosného materiálu pro přípojku vody:

# HDPE 100 D 32 s vnějším ochranným pláštěm				60 m

# Navrtávací pas HACOM							1 ks

# Šoupátko HAWLE								1 ks

Připojovací tvarovka								1 ks

Zemní souprava šoupátková							1 ks

Poklop šoupátkový								1 ks

Vodoměrná tubusová šachta				 			1 ks

Vodič Cu 4 mm2 								60 m

Orientační tabulka na plot							1 ks

#### PŘÍPOJKA KANALIZACE SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ

Likvidace splaškových vod bude řešena napojením do splaškové kanalizace ve správě OVaK Ostrava splaškovou  kanalizační přípojkou DN 150 v délce 50,5 m na pozemku p.č. 335/7. Splašková i dešťová kanalizace bude umístěna na pozemku stavebníka a na pozemcích města.

Roční spotřeba vody  =produkce splašků= 672 m3 / rok

Dešťové vody:

Odtokové poměry na místě stavby se stavbou upraví, nedojde ale k narušení žádných z okolních pozemků ani splaškovou ani dešťovou vodou. Dešťové vody z objektu a ze zpevněných ploch budou odváděny přes okapový systém, který bude propojen přes lapače střešních splavenin  na dešťovou kanalizaci z potrubí PVC DN 150 v celkové délce 64,60 m, která bude zaústěna do retenční šachtice, která zpomalí odtok dešťových vod do dešťové kanalizační přípojky. Šachtice bude v souladu s hydrogeologickým posudkem provedena jako kopaná jáma ploše min 2 m2, navrhuje se rozměr cca 3x2 m, uprostřed bude kontrolní šachtice z betonových skruží DN 1000 do hloubky 4,5 m pod terénem. Na dně výkopu se vytvoří podsyp mocnosti 0,5 m ze štěrku granulace 8/12 mm. Na podsyp se uloží betonové skruže ø 1 m. Prostor mezi skružemi a stěnou výkopu v hloubkovém intervalu 1 - 4 m se vyplní štěrkem stejné granulace. Zbytek tohoto prostoru lze vyplnit vykopanou zeminou. Bez ohledu na doporučenou hloubku musí být hloubka výkopu taková, aby jeho dno bylo 0,5 m pod stropem štěrku.

Dešťová kanalizace bude umístěna na pozemku stavebníka. Napojení dešťové kanalizace na hlavní řád ve správě OVaKu bude do potrubí hlavního řádu na pozemku 335/6.

Výpočet množství dešťových vod:

Zpevněné plochy: 378 m2

koeficient odtoku-zámková dlažba: 0,8

přívalový 15 min. déšť: 157 l/s/ha

Qplocha = 0,0378x0,8x157 = 4,74 l/s

plocha střech: 538 m2

koeficient odtoku: 0,9

přívalový 15 min. déšť: 157 l/s/ha

Q = 0,0538x0,9x157 = 7,60 l/s

Qdéšť celkem = 4,74 l/s + 7,60 l/s = 12,34 l/s