## Rekapitulace
DOMY PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY
VÝKAZ VÝMĚR SLABOPROUDÉ TECHNOLOGIE
Investor: | Čtyřlístek - Centrum pro osoby se zdravotním postižením, p.o.
Technologie: | Slaboproudá elektrotechnika
Akce: | DOMY PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, OSTRAVA, K.Ú. VÝŠKOVICE, parc. č. 883/5, 884/6, 885/8
Projektant: | Ing. Šňupárek – projekce
30. dubna 14/2034
702 00 Ostrava
ČKAIT : 1103489
Cenová soustava: | Vlastní
REKAPITULACE
Elektronická zabezpečovací signalizace (PZTS) |  | 0
Strukturovaná kabeláž (SK), |  | 0
Interkom (INT) |  | 0
Satelitní a televizní rozvody (STA) |  | 0
Kamerový systém (CCTV) |  | 0
Docházkový terminál (DT) |  | 0
Nouzová signalizace (NS) |  | 0
Zemní práce (ZP) |  | 0
Celkem v Kč bez DPH |  | 0

## PZTS
Elektronická zabezpečovací signalizace_PZTS |  |  |  |  | materiál |  | montáž
č. | typ | položka | j. | poč. | cena | celkem | cena | celkem
1. |  | Deska ústředny - 8 zón ( s ATZ 16 zón) na desce, max.192 zón, 999 kódů, 8 podsystémů, 4-drátová sběrnice BUS, 2048 událostí, 4x PGM (max.50mA), 1x Relé (24V, 5A), možnost bezdrátové nebo Access nádstavby, telefonní datový komunikátor na PCO. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | LCD alfanumerická dvouřádková klávesnice LCD s modrým podsvícením, česká verze, 1x klávesnicová zóna, 1x PGM na desce, napájení 11-16Vss, odběr 120mA. | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  | Sběrnicový drátový expander - 8 zón (s ATZ 16 zón - jen EVO192), 1x PGM výstup (50mA), napájení 11-16Vss, odběr max. 31mA, deska bez boxu, rozměry 140 x 45 x 18mm. Lze připojit k ústřednám SP65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, MG5000, MG5500, EVO192. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4. |  | Nový GSM/GPRS komunikátor pro řady E/SP/MG/EVO v plastovém boxu s integrovanou anténou 3dBi, možnost připojení externí antény až do vzdálenosti 18m, GPRS modul s dvěma sloty na SIM karty, s modulem CVT485 lze umístit PCS250 až do 300m od ústředny, komunikace na PCO, podrobné SMS zprávy uživatelům, 16 telefonních čísel, možnost připojit modul VDMP3 pro přenos hlasových zpráv a dálkové uživatelské ovládání ústředny. Napájení 12Vss, max.600mA, rozměry 122 x 102 x 48mm, pracovní teplota 0-50°C. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5. |  | Sběrnicový spínaný zdroj - napájení 16-20Vst / 40VA ze samostatného transformátoru, odběr zdroje 100mA, AUX 12Vss/1A (elektronická vratná pojistka 1,1A), dobíjení Aku 350/700mA, 1x vstup (tamper zdroje), 1x výstup Relé (24V, 5A), doporučený Aku 12V - 7Ah/18Ah, LED signalizace BUS sběrnice a Aku, rozměry 140 x 75 x 30mm. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6. |  | IP modul pro komunikaci pomocí LAN / INTERNET pro ústředny SP/MG/EVO, napájení 11 - 16Vss, odběr 110mA, rozměry š 110 x v 30 x h 25 mm. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7. |  | PGM4 BUS, Sběrnicový výstupní modul - 4x RELÉ - 5A, napájení 11 - 16Vss, odběr 15mA(v klidu), 150mA (při aktivních všech 4 relé), pouze deska. Kompaktabilita SP4000/SP65/SP5500/SP6000/SP7000 MG5000/MG5050 EVO192. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8. |  | Magnetický kontakt povrchový, bílý, pro přišroubování s 4-drátovým kablikem v délce 3m, relé NC kontakt, rozměry 54x13x13mm, spínací vzdálenost 25mm. | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
9. |  | Venkovní zálohovaná siréna 110dB/1m, červený maják, dvojitý plastový, s NiCD akumulátorem 4,8V / 1800Ah. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10. |  | Vnitřní nezálohovaná plastová piezosiréna, napájení 11 - 14 Vss / 250 mA, akustický výkon 110 dB / 1m, barva slonová kost, rozměry 122 x 72 x 43 mm (v x š x h). | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11. |  | Akumulátor 12V / 18Ah VdS | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12. |  | Digitální infrapasivní PIR detektor s Quad senzorem, dosah 15x20m vějíř; digitální analýza, ASIC technologie, nastavitelný čítač pulsů, nastavitelná citlivost, imunita proti zvířatům do 25 kg, polokulovitá čočka, odběr 10mA, +5 až +50° | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
13. |  | Požární detektor samoresetovací, s montážní základnou opticko-kouřový VAR-TEC-FDR 26S | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
14. |  | Velký univerzální plechový box s transformátorem 80VA, svorkovnicí a pojistkou pro ústředny ES/SP/MG/EVO a moduly ZX8, ZX4, PGM4, PRT3, HUB2, ADM2, RELEBOARD, GSM VT10, VT11, VT21 a další komponenty, příprava na přidání 2.TAMPER proti sejmutí ze zdi, lze dokoupit a vyhovět kategorii rizik 3-střední a vyšší, dvířka s nasouvacími panty, distančními sloupky pro uchycení na zeď, zemnící svorky s osazenou kabeláží dle normy, možnost použít zámek nebo dvířka zašroubovat, místo pro 7Ah i 17Ah, TAMPER, rozměry v 397 x š 322 x h 90mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15. |  | Svorkovnicová deska se šroubovacími kontakty a kovovým hranatým víkem určena pro zápustnou montáž do krabic KU68. Počet svorek 18 (z toho 2 pro ochranný NC kontakt), barva bílá včetně přístrojové kreabice pod omítku KP67/3 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | NEWARE IP SECURITY | SW pro uživatelskou správu ústředen EVO, přímé spojení s PC pomocí I 307 (do cca10m) nebo pomocí CONV (do cca 300 m) nebo dálkově přes LAN/WAN a modul IP100, umožňuje uživateli plně ovládat a kontrolovat systém, programování uživatelských kódů včetně vlastostí, nastavení všech uživatelských vlastností systému, programování přístupové nadstavby ACCESS včetně rozvrhů časových pásem a svátků, monitorování stavu systému, provoz v jednotlivých částech objektu, archivace, třídění a tisk událostí... | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17. |  | INSTALAČNÍ MATERIÁL | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | W4x22D | Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný čtyřžilový | m | 165 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | W6X22D | Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný šestižílový | m | 540 | 0 | 0 | 0 | 0
20. |  | Jy(st)Y 2x2x0,8 | m | 525 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | C5E UTP LSZH | Kabel U/UTP drát CAT5E, LACSON, LSZH box 305m | m | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Cyky 3x1,5 | Kabel napájecí pro detektory a sběrnice, přívod 230V | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
23. |  | Jistič 10A/230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24. |  | PVC trubka ohebná Pr.25mm | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
25. |  | PVC trubka ohebná Pr.32mm | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
26. |  | Vysekání drážky cihla, beton | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
27. |  | Průraz zdí cihla-beton, izotermický plech, obvodové stěny, apod. | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
28. |  | Elektro příchytky, svěrné spony pro uchycení kabeláže do SDK konstrukcí, apod. | ks | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
29. |  | Pomocný instalační materiál, implementace do modulárních boxů, blíže nespecifikovatelné kompletační výkony, propojovací kabeláž, konektory, napájecí, apod. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
30. |  | HZS | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31. |  | Závěrečné odzkoušení systému a naprogramování dle požadavků uživatele, napojení pomocí veřejné IP adresy na centrálu investora pro dálkový dohled systému PZTS | hod. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
32. |  | Projektová technická dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
33. |  | Přepojení rozvaděče elektro pro přívod 230V | hod. | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
34. |  | Inženýrská činnost, koordinace stavby, koordinace s návaznými technologiemi a ostatními řemesly, atd. | hod. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
35. |  | Zaškolení obsluhy systému | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
36. |  | Dopravné / cestovné | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
mezisoučet materiálu a montáže |  |  |  |  | 0 |  | 0
celkem v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
| Poznámka: | Výkaz výměr obsahuje GSM modul pro zasílání kompletních informací na mobilní telefony, SIM karta telefonního operátora je dodávkou investora a není předmětem tohoto projektu

## SK
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ |  |  |  |  | materiál |  | montáž
č. | typ | položka | MJ | poč. | cena | celkem | cena | celkem
Datové rozvaděče, příslušenství
1. |  | 19' rozvaděč stojanový 27U/600x600 skleněné dveře, RMA-27-A66-XAX-A1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Vložka zámku FAB, systém, s jedním klíčem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  | Klíč k zámku FAB DV900333 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4. |  | Horní/spodní ventilační jednotka, 6x ventilátor, včetně termostatu, hloubka 4U | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5. |  | 19" patchpanel modulární, pro max. 24 keystone modulů, neosazený, výška 1U, RAL 7035 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6. |  | Keystone modul nestíněný, Cat.6, samozářezový | ks | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
7. |  | Záslepka pro neosazené pozice, barva bílá, RAL 9010 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
8. |  | 19" vyvazovací panel, plastový kabelovod, výška 1U, barva šedá | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
9. |  | 19' polička s perforací 1U/650mm, max.nosnost 40kg | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10. |  | 19" napájecí panel AXON, 8x230V, 3 m přívodní kabel, vypínač, přepěťová ochrana, tepelná pojistka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11. |  | Montážní sada (50x), šroub M6, podložka, matice | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12. |  | Přihrádka na dokumentaci A4 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13. |  | Datové zásuvky 2xRJ45 | ks | x | 0 | 0 | 0 | 0
14. |  | Kryt komunikační zásuvky, bílá barva | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
15. |  | Nosná maska bílá, pro 2 keystone moduly | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16. |  | Rámeček 80x80 mm, bílá barva | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
17. |  | Keystone modul nestíněný, Cat.6, samozářezový | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
23. |  | Metalické propojovací patchcordy | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25. |  | Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
26. |  | Telefonní Patch Panel, propojovací kabely | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27. |  | Patch panel telefonní 25 portů RJ45 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
28. |  | telefonní patch kabel 2x RJ11, bílý,délka 5 m | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
29. |  | MIS 1b, rozvaděč pro 100 párů, vnější, pod omítku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
30. |  | Plech montážní 10+1 pozice 22 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31. |  | Lišta rozpojovací KRONE, LSA plus | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
32. |  | Lišta zemnící, LSA plus | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
33. |  | Štítek odklopný nepotisknutý | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
34. |  | Kabeláže, nosné systémy | ks | x | 0 | 0 | 0 | 0
35. |  | Kabel U/UTP Cat.6, 4x2xAWG23, cívka 500m | ks | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0
36. |  | Kabel sdělovací 15x2x0,5 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
37. |  | Kabel napájecí 230V 3Cx2,5 | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
38. |  | Zemnící vodič pro dat. Rozváděče CY zž 8mm | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
39. |  | PVC trubka ohebná FLEX 25 | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
40. |  | PVC trubka ohebná FLEX 32 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
41. |  | PVC trubka ohebná KOPOFLEX pro stoupací vedení , trubka KOPOFLEX 75 KF09075 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Elektro příchytky, svěrné spony pro uchycení kabeláže do SDK konstrukcí, apod. | ks | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jistič 16A/230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
42. |  | Elektroinstalační krabice pod omítku KO68 | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
43. |  | Elektroinstalační krabice pod omítku KO97 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
44. |  | Elektroinstalační krabice pod omítku KO 125 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
46. |  | Vysekání drážky cihla, beton do 30mm | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
47. |  | Vysekání drážky cihla, beton do 120mm | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
48. |  | Průraz zdí cihla-beton 30cm | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
49. |  | Průraz zdí cihla-beton 60cm | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
50. |  | Průraz zdí cihla-beton nad 95cm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
51. |  | Pomocné instalační práce, zednická výpomoc, stavební přípomoce, blíže nespecifikovatelné kompletační výkony, atd. | hod. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
52. |  | Pomocný instalační materiál, svorky,úchyty, kotvení, sádra | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
59. |  | HZS | ks | x | 0 | 0 | 0 | 0
60. |  | Proměření datových pozic 1pozice-začátek,konec, vypracování měřícího protokolu | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
61. |  | Inženýrská činnost, technický dozor, koordinace na stavbě | hod. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Přepojení rozvaděče elektro pro přívod 230V | hod. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
62. |  | Projektová technická dokumentace skutečného provedení, zakreslení skutečných pozic | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
63. |  | Dopravné | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
cena materiálu a montáže |  |  |  |  | 0 |  | 0
Celkem v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
Poznámka:
Předmětem rozpočtu nejsou aktivní prvky, PC stanice a uživatelské SW (antivirus, windows, apod.), záložní UPS
Předmětem nabídky je kabelová příprava pro napojení na telefonního operátora s ukončením v DR_1 a venkovní MiS krabici (vybavené) na fasádě objektu (přesné místo bude upřesněno při realizaci)

## INTERCOM
IP Interkom - INT |  |  |  |  | materiál |  | montáž
č. | typ | položka | j. | poč. | cena | celkem | cena | celkem
1. |  | IP handsfree videomonitor, provedení bílý plast, 7" barevný dotykový LCD displej s rozlišením 800x480, H264 komprese, TCP / IP komunikace, grafické menu, dotyková tlačítka, možnost automatického záznamu obrázků po zazvonění nebo videa při zanechání vzkazu po vložení micro SD karty (není součástí balení), interkom v rámci více monitorů v bytě (max.6 monitorů), připojitelnost až 20 dveřních jednotek a 8 ks externích CCTV Dahu IP kamer, podpora přenosu video hovoru / push notifikace na Android a iOS smartfony přes internet (aplikace gDMSS Plus nebo iDMSS Plus), 1x RJ45 konektor pro připojení do sítě, 6x NO kontakt pro připojení alarmových vstupů - funkce EZS ústředny, 1x NO alarmový výstup, ovládání 1 zámku, přizvonění od dveří, napájení externím zdrojem 12VDC / 600mA (zdroj není součástí balení), nebo Dahua PoE switchem (pro napájení není možné použít standardní typ PoE switche), montáž na povrch, rozměry 200x136x21mm, interiérové použití | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | IP dveřní kamerová jednotka, video modul s elektronikou a s jedním tlačítkem, podsvícená jmenovka, antivandal nerez provedení, 1,3Mpx barevná kamera, 110° úhel pohledu, H264 komprese, TCP / IP komunikace, nastavení přes webové rozhraní, LED přisvícení snímaného prostoru, funkce zanechání vzkazu uživateli, IP43, 1x kontakt NO / NC pro ovládání zámku, 1x NO kontakt odchodového tlačítka, 1x RS 485 pro připojení modulu ovládání 2. dveřního zámku DEE 1010A, napájení 12VDC / 800mA (zdroj není součástí balení), montáž pod omítku do instalačního rámečku, rozměry 140x130x32mm, bez instalační krabice | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  | Modul pro IP dveřní vícetlačítkovou jednotku, 3 tlačítka, podsvícené jmenovky, nerez provedení, nastavování přes webové rozhraní, napájení z dveřní jednotky, montáž do instalačního rámečku, rozměry 110x110x25mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4. |  | Instalační rámeček pro 2 moduly IP modulárního systému Dahua, nerez, rozměry 146x255mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5. |  | Instalační krabice pod omítku, pro 2 moduly a rámeček IP modulárního systému Dahua, kovová, rozměry 143x255x50mm, pro instalaci potřebný rámeček VTO200A-FP2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6. |  | Instalační krabice na omítku s dešťovou stříškou, pro 2 moduly a rámeček IP modulárního systému Dahua, kovová, rozměry 147x258x80mm, pro instalaci potřebný rámeček VTO200A-FP2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7. |  | Modul pro ovládání 2. zámku, napájení z dveřní jednotky, výstupní NO / NC relé, přes RS485 připojitelné pouze k dveřním jednotkám VTO 2000A, VTO200A-C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8. |  | Dahu PoE switch, 2x10/100Mbps + 6x10/100 Mbps PoE (24V/max.45W) pro připojení video monitorů, (nelze použít napájení standardním Poe switchem) napájení 24 VDC, napájecí adaptér 24VDC/2,5A je součástí, montáž na DIN lištu, rozměry 179x107x30mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9. |  | Elektrický otvírač 12V/170mA, reverzní, mikrospínač, dlouhá lišta | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10. |  | Kabelová zadlabavací průchodka (260x18x16mm) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11. |  | Odchodové tlačítko k brance, kompletní včetně KO68 a zasekání do sloupku branky, např. ABB Tango | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12. |  | zvonkové tlačítko k dveřím bytů, kanceláře, kompletní včetně KO68 a zasekání pod omítku, např. ABB Tango | kpl. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
13. |  | Napájecí zdroj 24VDC/2A, instalace na DIN lištu (5 modulů), plynulá regulace trimrem 19,5-27,5 VDC | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14. |  | INSTALAČNÍ MATERIÁL | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Sykfy 4x2x0,5 | Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | 956AMGY-1010 | Patch kabel CAT5E UTP 1m LACSON | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | C5E UTP LSZH | Kabel U/UTP drát CAT5E, LACSON, LSZH box 305m | m | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
18. |  | Kabel SYKFY 4x2x0,5 | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | CYKY 3Cx2,5 | CYKY 3Cx1,5, napájecí kabel 230V | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | I27655192 | Kabel FTP CAT5E venkovní SOLARIX PE 305m/box | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
21. |  | Kabel zemní TCEKPFLE 3x4x0,8 | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
22. |  | Elektro příchytky, svěrné spony pro uchycení kabeláže do SDK konstrukcí, apod. | ks | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
23. |  | Jistič 10A/230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24. |  | PVC trubka ohebná Pr.25mm | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
25. |  | PVC trubka ohebná Pr.32mm | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
26. |  | Chránička zemního kabelu HDPE 06050 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
27. |  | Vysekání drážky cihla, beton | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
28. |  | Průraz zdí cihla-beton, izotermický plech, obvodové stěny, apod., 60 - 90cm | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
29. |  | Pomocný instalační materiál, implementace do modulárních boxů, úprava datového rozvaděče, blíže nespecifikovatelné kompletační výkony, propojovací kabeláž, konektory RJ45, napájecí, instalace a protažení kabeláže ve sloupku branky, apod. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
30. |  | HZS | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31. |  | Závěrečné odzkoušení systému | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
32. |  | Projektová technická dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
33. |  | Oživení systému, naprogramování, nastavení LAN sítě, komunikačních protokolů dle požadavků investora a IT oddělení | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
34. |  | Přepojení rozvaděče elektro pro přívod 230V | hod. | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
35. |  | Inženýrská činnost, koordinace stavby, koordinace s návaznými technologiemi a ostatními řemesly, atd. | hod. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
36. |  | Zaškolení obsluhy systému | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
37. |  | Dopravné / cestovné | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
mezisoučet materiálu a montáže |  |  |  |  | 0 |  | 0
celkem v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
| Poznámka: | Předmětem nabídky a řešení není příprava pro instalaci el.mg. Zámků do vstupních dveří a do vstupní branky oplocení a musí být provedeno při výrobě - nutno konzultovat při realizaci s dodavatelem.

## STA
p.č. | VÝKAZ VÝMĚR_STA_PŘÍJEM A ROZVOD SAT-STA ,2 DRUŽICE,11 VÝSTUPŮ | MJ | poč. | cena vlastní | cena vlastní celkem
1. | KOTVENÍ STOŽÁRU DO STŘECHY VČETNĚ ÚCHYTŮ | kpl | 1 | 0 | 0
2. | STOŽÁR d=60mm,4m žár FeZn | ks | 1 | 0 | 0
3. | PLASTOVÁ KRABICE SCAME IP54 500x330x120 | ks | 1 | 0 | 0
4. | CY/CYA 6 mm2 Zž | m | 30 | 0 | 0
5. | TRUBKA OCHRANNÁ PRO LEHKÉ NAMÁHÁNÍ, trubka KOPOFLEX 75 KF09075 | m | 40 | 0 | 0
6. | CY/CYA 4 mm2 zž | m | 35 | 0 | 0
7. | CYKY 3Cx2,5 mm2 zž | m | 40 | 0 | 0
8. | TRUBKA OHEBNÁ PVC 25mm | m | 90 | 0 | 0
9. | ZÁSUVKA DVOJITÁ 230V,AC 16A S KRABICÍ | ks | 2 | 0 | 0
10. | DROBNÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL (HMOŽDINY,VRUTY,OZNAČ. ROZVÁDĚČŮ,STAHOVACÍ PÁSKY, ZATĚSNĚNÍ PROSTUPŮ…) | ks | 1 | 0 | 0
11. | JISTIČ PRO STA LPE B16/1 | ks | 1 | 0 | 0
12. | ANTÉNA VKV FM dipol | ks | 1 | 0 | 0
13. | ANTÉNA Fracarro logáro 11 dB | ks | 2 | 0 | 0
14. | VÝLOŽNÉ RAMENO | ks | 1 | 0 | 0
15. | ANTÉNA PARABOLICKÁ Al 87 cm | ks | 1 | 0 | 0
16. | MULTIFEED PRO 2 DRUŽICE | ks | 1 | 0 | 0
17. | LNB "BLACK ULTRA" QUATRO 0,2 dB | ks | 2 | 0 | 0
18. | GROUND BLOCK BLANKOM "GEB200" | ks | 6 | 0 | 0
19. | BLESKOJISTKA TŘ.II. NA ROZHRANÍ LPZ0B - LPZ1 | ks | 11 | 0 | 0
20. | ZESILOVAČ DOMOVNÍ TERRA | ks | 1 | 0 | 0
21. | FILTR | ks | 1 | 0 | 0
22. | ODLAĎOVAČ | ks | 1 | 0 | 0
23. | ZÁSUVKOVÉ POLE - 6 ZÁSUVEK S PŘEPĚŤOVOU OCHR. | ks | 1 | 0 | 0
24. | KOAX.KABEL BELDEN "H121/BLACK PE" ANTÉNY | m | 350 | 0 | 0
25. | KOAX.KABEL BELDEN "H121/WHITE PVC ROZVODY | m | 385 | 0 | 0
26. | KOAX.KABEL BELDEN "H121/WHITE PVC STOUPACÍ VEDENÍ | m | 185 | 0 | 0
27. | ZÁSUVKA TV/R/SAT | ks | 11 | 0 | 0
28. | MULTISWITCH PROFI 8/12 | ks | 1 | 0 | 0
29. | F KOMPRESNÍ KONEKTOR CABELCON BEZ ROZLIŠENÍ | ks | 60 | 0 | 0
30. | Ff SPOJKA PROFI | ks | 5 | 0 | 0
31. | ÚTLUMOVÝ ČLÁNEK F DLE MĚŘENÍ | ks | 1 | 0 | 0
32. | ROZVÁDĚČ STA 600x600x180 KOMAXIT | ks | 1 | 0 | 0
| MATERIÁL STA CELKEM v Kč bez DPH |  | 0
p.č. | Montáže - STA_PŘÍJEM A ROZVOD SAT-STA ,2 DRUŽICE,11 VÝSTUPŮ | MJ | poč. | cena vlastní | cena vlastní celkem
1. | KOORDINACE ,PŘIDRUŽENÉ KOMPLETAČNÍ VÝKONY | hod | 4 | 0 | 0
2. | MONTÁŽ KOTVENÍ NA STŘECHU | ks | 1 | 0 | 0
3. | VYNESENÍ A MONTÁŽ STOŽÁRU (4m) DO KOTVENÍ | ks | 0 | 0 | 0
4. | MONTÁŽ TRUBKY/ LIŠTY BEZ ROZLIŠENÍ VČETNĚ SPOJ.MAT. | m | 40 | 0 | 0
5. | MONTÁŽ ROZVODNICE | ks | 1 | 0 | 0
6. | ZNAČENÍ TRASY VEDENÍ | m | 40 | 0 | 0
7. | DEMONTÁŽ/MONTÁŽ (ÚPRAVY) PLECH.OCHR.KRYTŮ TRASY | h | 1 | 0 | 0
8. | VERTIKÁLNÍ PRŮRAZ STROPU A ZAČIST. do 50 mm | ks | 3 | 0 | 0
9. | PRŮRAZ d=60 mm A ZAČISTĚNÍ | ks | 22 | 0 | 0
10. | VYSEKÁNÍ DRÁŽKY CIHLA, BETON | m | 85 | 0 | 0
11. | VYSEKÁNÍ DRÁŽKY CIHLA, BETON STOUPACÍ VEDENÍ | m | 40 | 0 | 0
12. | MONTÁŽ CYKY KABELU DO 2,5mm2 | m | 40 | 0 | 0
13. | MONTÁŽ CY VODIČE POSPOJOVÁNÍ | m | 75 | 0 | 0
14. | UKONČENÍ VODIČE 1 ŽÍLA | ks | 4 | 0 | 0
15. | MONTÁŽ TRUBKA OHEBNÁ PVC 25mm | m | 90 | 0 | 0
16. | ÚPRAVY V ROZVÁDĚČI SILNOPROUDU-DEMONTÁŽ PŘÍSTROJE VYŘEZÁNÍ OTVORU DO KRYTU,MONTÁŽ PŘÍSTROJE | set | 1 | 0 | 0
17. | MONTÁŽ A ZAPOJENÍ ANTÉNY | ks | 3 | 0 | 0
18. | MONTÁŽ PARABOLICKÉ ANTÉNY S MULTIFEED ,2xQUATRO | ks | 1 | 0 | 0
19. | MONTÁŽ PAS.PRVKU,PŘEP.OCHRANY,ZEM.BLOKU | ks | 18 | 0 | 0
20. | MONTÁŽ ÚČ.ZÁSUVKY | ks | 11 | 0 | 0
21. | MONTÁŽ F ,IEC KONEKTORU,ODPORU,SPOJKY | ks | 75 | 0 | 0
22. | MONTÁŽ,ADJUSTÁŽ MODULU ZDROJE,ZESIL.,PŘIJÍMAČE | ks | 2 | 0 | 0
23. | MONTÁŽ,ADJUSTÁŽ MULTISWITCHE 8/12 | ks | 1 | 0 | 0
24. | PROTAŽENÍ/ULOŽENÍ KOAX.KABELU BEZ ROZLIŠENÍ | m | 735 | 0 | 0
25. | PROTAŽENÍ/ULOŽENÍ KOAX.KABELU STOUPACÍ VEDENÍ | m | 185 | 0 | 0
26. | SMĚROVÁNÍ ANTÉNY DO OPTIMA PŘÍJMU | ks | 2 | 0 | 0
27. | SMĚROVÁNÍ PARABOLY DO OPTIMA PŘÍJMU 2xLNB | ks | 1 | 0 | 0
28. | MĚŘENÍ A OZNAČENÍ KABELŮ | ks | 25 | 0 | 0
29. | MĚŘENÍ ÚROVNÍ SIGNÁLŮ NA ÚČ.ZÁSUVKÁCH | ks | 11 | 0 | 0
30. | KOMPLEXNÍ SEŘÍZENÍ HLAVNÍ STANICE A AKTIVNÍCH PRVKŮ | hod | 4 | 0 | 0
31. | DOKUMENTACE,VČETNĚ SKUTEČNÉHO STAVU | hod | 10 | 0 | 0
32. | KOORDINACE A MĚRENÍ PŘED MONTÁŽÍ | hod | 10 | 0 | 0
33. | PŘESUNY HMOT A DOPRAVA | kpl | 1 | 0 | 0
| MONTÁŽ STA CELKEM v Kč bez DPH |  | 0
Celkem v Kč bez DPH |  | 0
Poznámka:
Rozpočet neobsahuje koncová zařízení,přístupové moduly a karty.
Rozpočet dále neobsahuje dodávky a montáže jiných profesí,které je nutno koordinovat:
- CY4 mm2 žz pro pospojování a vyrovnání potenciálů na HOP ,
- Přívod silnoproudu samostatně jištěný 10A ,
- Ostatní záležitosti,vyplynoucí z koordinačních jednání (např.napájení a komponenty pro WiFi…)
- Opatření a doplňující technická řešení,vyplývající z platných ČSN pro hromosvodní soustavu
- (jsou rozpočtovány svodiče přepětí třídy II.anténa musí spadat do zóny LPZ0B a stožár není spojen s hromosvodem!).

## CCTV
IP Kamerový systém - CCTV |  |  |  |  | materiál |  | montáž
č. | typ | položka | j. | poč. | cena | celkem | cena | celkem
1. |  | Videorekordér IP síťový 8-kanálový, OS Linux, Dual-core processor, přední ovládací panel, podporované formáty H.264, MJPEG, záznam max. do 200Mbps, maximální rozlišení 5MPx na kameru, podpora 8x audio z IP kamer, 1x audio vstup, 1x audio výstup, alarm I/O 4/2, 2x SATA 3.5" HDD Max. 8TB (bez HDD), výstup 1 HDMI + 1 VGA, podpora ONVIF, podpora IP PTZ Dahu, 1x RJ45 port (10/100/1000 Mbps), 2x USB 2.0, součástí dálkové ovládání, rozměry 1U, 375 × 285 × 50mm, hmotnost 2.5kg (bez HDD) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | LCD LED monitor, 24", FULL HD, 16:9, 2 xBNC, 1 xHDMI, PIP, 230V pro použití 7 dní v týdnu, 24 hod | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  | SATA DISK 2000GB, 5900 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC Videoserver, DVR, NAS, záruka 36 měsíců | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4. |  | Záložní zdroj UPS 1000 VA pro CCTV, FSP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5. |  | Dahua switch 8x 10/100 Mbps +1 x Gbit +1 x SFP Gbit, podpora Poe pro 8 portů, 8 * POE (IEEE802.3af) z toho první čtyři POE + (IEEE802.3), porty 1 a 2 do 60W, porty 3 a 4 do 30W, celkem na všechny porty max 120W, napájení 100-240VAC, rozměry 300x220x45 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6. |  | Kamery | ks | x | 0 | 0 | 0 | 0
7. |  | 2 MPx kamera IP kompaktní exteriérová barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR dosvit do 30m, 1/3 " 2Megapixel Aptina CMOS čip, maximální rozlišení 1920 x 1080 px @ 25fps, citlivost barevná 0.01Lux/F1.4, 0LUX (IR LED), motorický zoom objektiv 2,7-12 mm, úhel záběru 78°-28°, 3DNR, BLC, HLC, WDR, ONVIF, komprese H264/MJPEG, duální kódování, slot na Micro SD kartu max 64GB, napájení 12VDC, 710mA, PoE, IP66, rozměry 70x80x213mm, hmotnost 0,65 kg | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
8. |  | 2 MPx kamera IP dome exteriérová antivandal barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR dosvit do 20m, 1/3" 2Megapixel Aptina CMOS čip, maximální rozlišení 1920 x 1080 px @ 25fps, citlivost barevná 0.01Lux/F1.4, 0LUX (IR LED), motorický zoom objektiv 2,7-12 mm, úhel záběru 72°-28°, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR, ONVIF, komprese H264/MJPEG, duální kódování, napájení 12VDC, 625mA, PoE, IK10, IP66, rozměry 122x89mm, slot na MicroSD kartu (max 64GB), hmotnost 0,65 kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9. |  | Propojovací box, hliníkový, pro kamery Dahua, kompatibilní s modely HAC-HFW [R], IPC-HFW [R], IPC-HDW [S], HAC-HDW [S / C], PFA150, PFA151, PFA152, rozměry 134x134x55mm hmotnost 0,5 kg, nosnost 3kg | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
10. |  | Datové rozvaděče, stavební přípomoce | ks | x | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 956AMGY-1010 | Patch kabel CAT5E UTP 1m LACSON | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | C5E UTP LSZH | Kabel U/UTP drát CAT5E, LACSON, LSZH box 305m | m | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | CYKY 3Cx2,5 | CYKY 3Cx2,5, napájecí kabel 230V | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
14. |  | Propojovací krabice GEWIS box, univerzální, modulární, vybavená DIN, RSA, apod. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15. |  | PVC trubka ohebná FLEX 25 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
16. |  | PVC trubka ohebná FLEX 32 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
17. |  | Vysekání drážky cihla, beton | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
18. |  | Průrazy přes nosné konstrukce, stavební přípomoce, atd. | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
19. |  | Jistič 16A/230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20. |  | Elektro příchytky, svěrné spony pro uchycení kabeláže do SDK konstrukcí, apod. | ks | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
21. |  | Pomocný instalační materiál, implementace do modulárních boxů, úprava datového rozvaděče, blíže nespecifikovatelné kompletační výkony, propojovací kabeláž, konektory RJ45, napájecí, apod. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22. |  | HZS | ks | x | 0 | 0 | 0 | 0
23. |  | Dodatečné zaměření a nastavení kamer, kamerová zkouška s investorem | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
24. |  | Oživení systému, naprogramování, nastavení LAN sítě, komunikačních protokolů dle požadavků investora a IT oddělení | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
25. |  | Revize systému CCTV | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
26. |  | Inženýrská činnost, koordinace stavby, koordinace s návaznými technologiemi a ostatními řemesly, atd. | hod. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
27. |  | Přepojení rozvaděče elektro pro přívod 230V | hod. | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
28. |  | Projektová technická dokumentace skutečného stavu, certifikáty, prohlášení o shodě, apod. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
29. |  | Zaškolení obsluhy systému | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
30. |  | Doprava | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Mezisoučet materiálu a montáže |  |  |  |  | 0 |  | 0
Celkem v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0

## DT
IP Kamerový systém - CCTV |  |  |  |  | materiál |  | montáž
č. | typ | položka | j. | poč. | cena | celkem | cena | celkem
1. | (otisk, čip) | Biometrická docházková čtečka DSi 501 nebo DSi 502 zaměstnance identifikuje na základě otisku prstu a dosahuje vysoké míry rozpoznání. Díky svému výkonnému procesoru tyto docházkové čtečky rozpoznávají otisk prstu zaměstnance v okamžiku přiložení na optický senzor (za 0,7s). Patří tak k nejrychlejším biometrickým čtečkám vůbec. Ve čtečce otisků prstů je integrovaná také čtečka čipů. Vybraní zaměstnanci se tak mohou identifikovat čipem nebo kombinací čipu a otisku prstu. Atraktivní design docházkových čteček je ve dvojím barevném provedení v kombinaci bílé a černé barvy s lesklou povrchovou úpravou. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | HZS | ks | x | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  | Oživení systému, naprogramování, nastavení LAN sítě, komunikačních protokolů dle požadavků investora a IT oddělení | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
4. |  | Doprava | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Mezisoučet materiálu a montáže |  |  |  |  | 0 |  | 0
Celkem v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
| Poznámka: | Kabelová příprava je řešena v rámci strukturované kabeláže
Specifikace: Parametr Hodnota Způsob identifikace Otisk prstu / čip / čip + otisk / čip nebo otisk Senzor otisků prstů Optický senzor rozlišení 500 dpi – čtení i vlhkých otisků prstů. Optický senzor je odolný proti poškrábání, nárazu, vibracím a elektrostatickému výboji. Doba ověření ≤ 0,7s Čipy EM Marine 125 kHz, volitelně Mifare 13,56 MHz CPU 32 bit ARM9 mikroprocesor 800 MHz Displej Podsvícený barevný 3,5” TFT, 65 000 barev, rozlišení 320 × 240 bodů Tlačítka Příchod, Odchod, 4 přerušení (Služebně, Lékař, Přestávka, Ostatní) Kapacita paměti 200 000 záznamů + 8 000 otisků prstů + 8 000 čipů Připojení k PC TCP/IP Otevírání dveří ANO Wiegand ANO Napájení 12 V, 2 A, napájecí zdroj 230 V Rozměry 205 (š) × 145 (v) × 50 (h) mm Provozní teplota 0 – 45 °C Provozní vlhkost 20 – 80 % (určena pro vnitřní použití) Příslušenství Držák na zeď, hmoždinky, šroubky, napájecí zdroj, síťový kabel UTP, administrátorská karta
Technologie a typ čtečky je navržen dle požadavků investora a jedná se o rozšíření stávajícího systému docházkového systému, není přípustné volit jinou technologii. Bližší specifikaci, nastavení, oživení je nutné konzultovat s oddělením IT investora a není předmětem této dokumentace.

## NS
Nouzová signalizace - NS (pro WC a koupelny) |  |  |  |  | materiál |  | montáž
č. | typ | položka | j. | poč. | cena | celkem | cena | celkem
1. |  | Pokojové světlo s elektronikou (bílá), Pokojové světlo s elektronikou F1, sada pro 4 lůžka a WC vč. bílého hlubokého montážnho rámečku pro povrchovou montáž a svorek. LON Node. | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Univerzální LCD displej bez dohovoru, Universální displejová jednotka bez dohovoru pro monitoring a ovládání systému. LON Node. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  | Volací panel, Volací panel VarioLine s tlačítkem volání, vč. svorek. | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
4. |  | Volací panel s přítomností a bzučákem, Volací panel VarioLine s tlačítky volání a přítomnosti a bzučákem, vč. svorek. | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
5. |  | Volací panel s táhlem 3m, Volací panel VarioLine s táhlem 3m, vč. svorek. | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
6. |  | Zdroj 24VDC/6A, Napájecí zdroj 24V/6A, VDE, pro montáž na DIN lištu. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7. |  | Akustika do pokojového světla, Buzzer pro resuscitační světlo a akustiku pokojového světla | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
8. |  | Kabeláže a nosné systémy pod omítkou | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. |  | PVC ohebná trubka Flex 25 | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
10. |  | PVC ohebná trubka Flex 36 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
11. |  | PVC ohebná trubka Flex 50 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
12. |  | PVC lišta vkládací bílá včetně úchytného materiálu, LV 20x20 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
13. |  | PVC lišta vkládací bílá včetně úchytného materiálu, LV 40x20 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
14. |  | Kabel F/UTP drát CAT5E, fialový, 305m box, LSZH | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
15. |  | Kabel CYKY 3Cx2,5mm (přívod pro Rack 19") | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
16. |  | J-Y(st)Y 4x2x0.8 červený požární kabel | m | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
17. |  | J-Y(st)Y 6x2x0.8 červený požární kabel | m | 440 | 0 | 0 | 0 | 0
18. |  | Elektroinstalační krabice pod omítku KO68 dvojitá bez přepážky pro zásuvky SM včetně vysekání kapsy cihla/beton (případně montáž do SDK příčky) | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
19. |  | Elektroinstalační krabice pod omítku KO68 včetně vysekání kapsy cihla/beton (případně montáž do SDK příčky) | ks | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
20. |  | Elektroinstalační krabice pod omítku KO97 včetně vysekání kapsy cihla/beton (případně montáž do SDK příčky) | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
21. |  | Pomocný instalační materiál, svorky , kotvy, přídržný materiál, sádra, blíže nespecifikovatelné kompletační položky,nosné elektro příchytky a spony pro volné vedení kabeláží v místnostech v SDK stropech, apod. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22. |  | Stavební přípomoce | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. |  | Vysekání drážky pro uložení PVC trubek, kabelů, nad 3x3cm | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
24. |  | Průrazy zdí cihla/beton 30,60, 90cm | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
25. |  | Průrazy zdí cihla/beton nad 90cm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
26. |  | PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY HILTI (PROMAT) | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
27. |  | Protipožární ucpávky HILTI, zatěsnění kabelových průvlaků v požárních přepážkách, CP611A GB protipožární hmota | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
28. |  | Protipožární štítek 91100 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
29. |  | HZS | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30. |  | Závěrečné seřízení, odzkoušení včetně uvedení do provozu, koordinace s uživatelem, SW nastavení, blíže nespecifikovatelné kompletační položky, apod. | hod | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
31. |  | Pomocné stavební práce, blíže nespecifikovatelné kompletační výkony, podružný materiál, apod. | hod. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
32. |  | Zaměření pozic aktivních prvků (zásuvky, terminály, tlačítka, táhla, apod.) ve všech místnostech a prostorách objektu s ohledem na interiér, stavební řešení, koordinace se stavbou, apod. | hod. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
33. |  | Zaškolení obsluhy systému | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
34. |  | Projektová dokumentace skutečného stavu | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
35. |  | Inženýrská činnost, kontrola stavby, stavební dozor, koordinační práce, apod. | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
36. |  | Výchozí revize silnoproudých přívodů | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
37. |  | Dopravné / cestovné | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
mezisoučet materiálu a montáže |  |  |  |  | 0 |  | 0
celkem v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0

## ZP
C46M - Zemní práce
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 460200263 | kabel.rýha 50cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3 | 0 | 35 | m | 0
2 | 460200303 | kabel.rýha 50cm/šíř. 120cm/hl. zem.tř.3 | 0 | 0 | m | 0
3 | 460300006 | hutnění zeminy vrstvy 20cm | 0 | 30 | m3 | 0
4 | 460490012 | fólie výstražná z PVC šířky 33cm | 0 | 40 | m | 0
5 | 460560263 | ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.80cm hl.zem.tř.3 vč.hutnění zeminy | 0 | 30 | m | 0
6 | 460560303 | ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.120cm hl.zem.tř.3 vč.hutnění zeminy | 0 | 0 | m | 0
7 | 460620006 | osetí povrchu travou | 0 | 30 | m2 | 0
Celkem za ceník:
0
Materiály
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 90006 | fólie z polyetylenu šíře 330mm | 0 | 40 | m | 0
2 | 90001 | kopaný písek | 0 | 20 | m3 | 0
3 | 990002 | Travní semeno | 0 | 12 | kg | 0
4 |  | Fe zemní kovová trubka - mechanická ochrana HDPE trubky | 0 | 0 | m | 0
Celkem za materiály:
|  | mimo cenu rozpočtu |  |  |  | 0
C46M - Zemní práce
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | asfalt překop: | 6m2+6m
2 |  | řezání | 0 | 0 | m2 | 0
3 |  | bourání asfaltu | 0 | 0 | m2 | 0
4 |  | asfaltace 2x5cm | 0 | 0 | m2 | 0
5 |  | podsyp 25cm | 0 | 0 | m2 | 0
6 |  | zalití spár | 0 | 0 | m | 0
7 |  | vybourání obrub | 0 | 0 | m | 0
8 |  | očištění obrub | 0 | 0 | m | 0
9 |  | opětné osazení obrub | 0 | 0 | m | 0
0
| rozebrání dlažby: |  |  |  |  | 0
1 |  | rozebrání dlažby bet. na sucho | 0 | 0 | m2 | 0
2 |  | rozebrání zámková na sucho | 0 | 0 | m2 | 0
3 |  | kladení dlažby do lože z písku stav. dlažba | 0 | 2 | m2 | 0
4 |  | kladení zámkové dlažby | 0 | 0 | m2 | 0
5 |  | očištění dlažby bet. | 0 | 0 | m2 | 0
6 |  | očištění dlažby zámkové | 0 | 0 | m2 | 0
0
7 | vyspravení podkladu po překopu s podklad betonu |  | 0 | 0 | m3 | 0
8 | odstranění podkladu do 50m3 betonu+síť kary hl. 10cm |  | 0 | 0 | m2 | 0
9 | pomocný instalační materiál, blíže nespecifikovatelné kompletační položky, nepředvídatelné práce nutné pro kompletní provedení zemních výkopových prací a uvedením povrchu do původního stavu |  | 0 | 1 | kpl | 0
|  |  | 0 | 0 | m2 | 0
Celkem za materiály:
|  | mimo cenu rozpočtu |  |  |  | 0
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
| A. | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| 1 | C46M - Zemní práce (MONTÁŽ) |  |  |  | 0
| 2 | Podíl přidružených výkonů z C46M |  |  |  | 0
| 3 | C46M - Zemní práce (MAT.NOSNÝ) |  |  |  | 0
| 4 | Podružný materiál |  |  |  | 0
| 5 | C46M - Zemní práce (MONTÁŽ) |  |  |  | 0
| 6 | Podíl přidružených výkonů z C46M a navázaného materiálu |  |  |  | 0
| 7 | Geodetické zaměření kabelových tras a výkopu, dokumentace skutečného stavu | 0 | 1 | kpl. | 0
| 8 | Územní vlivy z C21M a navázaného materiálu |  | 1 | kpl. | 0
|  | CELKEM URN |  |  |  | 0
| B. | HZS
|  | CELKEM HZS | 0 | 6 | hod. | 0
| C. | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
CELKEM DODÁVKA
| D. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| 8 | GZS z C21M a navázaného materiálu + doprava |  | 1 | kpl. | 0
|  | CELKEM VRN |  |  |  | 0
|  | REKAPITULACE CELKEM |  |  |  | 0
Předmětem nabídky jsou zemní výkopové práce v rámci pozemku, z důvodů možných přítomností inženýrských sítí se doporučuje provádět výkopy ručně (bude upřesněno při realizaci) .
Při provádění výkopových prací nesmí dojít k poškození případných stávajících rostlin, keřů a kořenových soustav vzrostlých dřevin.
Po ukončení prací musí být provedeno vyrovnání zeminy na povrchu, zahutnění zeminy a zatravnění poškozených zelených ploch
Předmětem nabídky a řešení tohoto projektu není geodetické zaměření výkopu a vedení zemní kabelové chráničky ke sloupku branky.