TECHNICKÁ ZPRÁVA

Investor:	Čtyřlístek-Centrum pro osoby se zdravotním postižením p.o.

Stavba:		 Domy pro sociální účely, Ostrava, k.ú  Výškovice

Část:			D 1.4  Silnoproudá elektroinstalace a bleskosvod

Projektant:		Ing Kolmáš Jindřich tel. 606736017

Datum:			03/2016

Stupeň                        	DPS

E-01

Obsah

1.	Všeobecné údaje stavby	3

1.1.	Všeobecně	3

1.2.	Podklady	3

1.2.1.	Zákony a vyhlášky	3

2.	Základní technické údaje	3

2.1.	Příkonová  bilance	3

2.2.	Prostředí a vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3	3

2.3.	Ochrana před úrazem elektrickým proudem	3

2.3.1.	Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí	3

2.3.2.	Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí do 1000 V	3

2.4.	Připojování spotřebičů	3

2.4.2	Rozváděč RS1, RS2	4

3.	Technické řešení	4

3.1.	El. přípojka NN.	4

3.2.	Kabelové rozvody	4

3.3.	Osvětlení	4

3.4.1.	Návrh vnitřního umělého osvětlení	4

3.4.2.	Údržba osvětlovací soustavy	4

3.4.3	Umístění vypínačů	4

3.4.3	Zásuvkové rozvody	5

4.	Ochranné pospojování	5

4.1Hlavní ochranné pospojování –	5

5.	Hromosdy a uzemnění	5

6.	Provádění stavebně montážních prací	5

5.1.	Kvalifikace montážních pracovníků a pracovníků údržby	5

5.2.	Výstražné tabulky a nápisy	5

7.	Revize elektrického zařízení	5

# Všeobecné údaje stavby

## Všeobecně

Předmětem tohoto projektu je vnitřní silnoproudá elektroinstalace, řešení  přípojka NN vč rozváděče RE,  umělého osvětlení a   zásuvkové rozvodym hromosvody a uzemnění..

## Podklady

Podkladem pro zpracování projektu byly požadavky investora, stavební popis  místnosti , požadavky stavby a ostatních profesí. Projekt je vypracován v rozsahu pro   stavebni povolení.

### Zákony a vyhlášky

Ve smyslu SOD je dokumentace provedena na základě platných zákonů, nařízení, vyhlášek a přiměřeně podle předpisů ČSN vydaných v době zpracování PD.

# Základní technické údaje

## Příkonová  bilance

Tepelné čerpadlo                        - 2x4,0kW

Osvětlení                                  - 2,0kW

Zásuvky, vaření                      - 2x7,0 kW

Celkem                                       - 24 kW

Soudobost                                    0,8

Výpočtový výkon                        - 20,0 kW

Stupeň důležitosti dodávky el. energie dle ČSN 34 1610 - stupeň 3

## Prostředí a vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3

Vnější vlivy jsou v souladu s článkem 512.2.4 ČSN 33 2000-5-51 považovány za normální.

v koupelně-klasifikace zón dle ČSN 33 2000-7-701 ed2

## Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Základní prvky ochrany jsou určeny na základě ČSN 33 2000-4-41 ed2 Z1- Stanovení základních charakteristik a ČSN 33 2000-5-51 ed2. Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 51: Všeobecné předpisy.

### Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí

Je navržena ochrana živých částí přepážkami, krytím a izolací.

### Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí do 1000 V

Základní ochrana je navržená samočinným odpojením vadné části od zdroje (ČSN 33 2000-4-41, ed.2) nadproudovými jistícími prvky – přednostně jističi, popřípadě proudovými chrániči.

Zvýšená ochrana je navržena ochranným pospojováním a také proudovými chrániči. Proudové chrániče s I<30 mA jsou navrženy pro světelný vývod do prostoru sprch..

V prostorech se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem ( sprcha)  bude připraveno ochranné pospojování. V technické místnosti  bude vyveden kabel ochranného pospojování (CY 16mm2 Z/ŽL) pro připojení  vzduchotechniky, vody, odpadu a radiátoru.( jen budou-li kovové potrubí).

## Připojování spotřebičů

Pevně připojený rozváděč  pro Tepelné čerpadlo se napojí přes vypínač. Společně se silovým přívodem se provede el. přívod – Impuls pro dvojsazbu./ D55/  Napojení kabelem CYKY 5Jx4,0mm + vodič CYA 6mm pro ochranné pospojování.  Sporáky budou napojeny přes sporákovou přípojku.

Dimenzování kabelů

Výpočet kabelových vedení bude dle :

ČSN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-523 Dovolené proudy

současně musí vyhovět

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1,Ochrana před úrazem elektrickým proudem

### Rozváděč RS1, RS2

Rozváděče budou plastové zapuštěné s podružným měřením pro každou část samostatně.

Rozváděče jsou vybaveny jističi a proudovými chrániči a přepěťovou ochranou B+C.

- Provést rozdělení vodiče PEN na N+PE/

- Propojení stejným kabelem CYKY 4Jx16mm oba rozváděče.

# Technické řešení

## El. přípojka NN.

El. přípojka NN se provede kabelem 2x CYKY 4Jx16mm + CYKY 3Jx1,5mm / impuls/.Provede se z elektroměrového rozváděče, který bude umístěn vedle skříně HDS. Rozváděč bude připraven pro dvojsazbu / D55/ a dále pro druhé měření pro ostatní spotřebu objektu. Trasa kabelů povede ve výkopu s ukončením v rozváděči RS1 s propojením do RS2.

## Kabelové rozvody

Veškeré kabelové rozvody se provedou kabelem CYKY pod omítkou. Provede i vývody pro střešní svody. Vývod se ukončí pod stropem a napojí se na střešní svod, který je vybaven trafem 230/8V. Svislé  svody a rozvody v jednotlivých místnostech pod omítkou.

Pokud to bude možné rozvod bez  rozvodných krabic. Propoje  provést v přístrojové krabici.  Veškeré  vývody  pro  svítidla  se musí ponechat s dostatečnou délkovou rezervou .

## Osvětlení

### Návrh vnitřního umělého osvětlení

Návrh a výpočet bude proveden podle kmenové normy ČSN (36 0450)EN12464-1 osvětlení pracovních prostorů – vnitřní pracovní prostory.

- Umyvárna, sprcha  :  zatřídění  5.2.4    Ēm=200 lx, UGRL=25, Ra=80, rovnoměrnost  0,7

- Personál  :                  zatřídění  5.38,2   Ēm=300 lx, UGRL=19, Ra=80, rovnoměrnost  0,7

. Rozvody pro osvětlení se provede kabelem CYKY 3Jx1,5. Svítidla budou v krytí  IP 20 v ve sprchách krytí IP44. Nouzová svítidla se napojí na světelný vývod příslušné místnosti. Úniková svítidla se umístí nad dveře. Nouzová svítidla budou ledková 3x1W ,1 hod.

Venkovní reflektory s čidlem  se umístí venkovní zdi v rozích budovy pro osvětlení okolí  budovy. Výška 3,5m.

Nouzové osvětlení

V objektu bude instalováno nouzové osvětlení pro případ výpadku el. energie. Tato svítidla jsou navržena s vlastními bezúdržbovými zdroji.

- každé dveře určené pro nouzový východ

Nouzová svítidla a popřípadě svítidla pro osvětlení bezpečnostních značek budou s vlastním akumulátorem, doba nezávislosti 1 hodina.

Nouzové osvětlení je zpracováno v souladu s ČSN EN1938 (360453).

Minimální intenzita nouzového osvětlení je 1 lx dle ČSN 36 0450.

### Údržba osvětlovací soustavy

intervaly údržby osvětlení

| prostor | interval údržby ( měsíce) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stěny | svítidla a zdroje |
| Sprcha, umyvárna, šatna | 24 | 12 |

### Umístění vypínačů

Spínače budou umístěny u vstupních dveří do místností do výšky 1,1 m nad podlahou.

Přístroje v prostorech užívaných osobami s omezenou schopností pohybu a orientace umístit do výšky v pásmu ovládání dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

### Zásuvkové rozvody

Zásuvky v pokojích, obytné prostory budou sloužit  jako pracovní . Pro  televizi  bude zásuvka vybavena přepěťovou ochranou 3 stupně.. Zásuvka u vstupu do místnosti  bude  sloužit  pro  úklid.

# Ochranné pospojování

### 4.1Hlavní ochranné pospojování –

Provede se vodičem CYA 6mm z rozváděče z přípojnice PEN. Propojení se provede  přes HOP, které se umístí v technické místnosti..

# Hromosdy a uzemnění

Hromosvody budou sestrojeny dle ČSN 62 305-1-4. Dle této normy byla pro objekt stanovena třída LPS III (obytné budovy).

Na objektu bude instalována mřížová jímací soustava s velikostí ok max. 15x15 m. V rozích budovy se provedou náhodné jímače l- 0,5m. Dostatečná vzdálenost s.25cm. V místě výstupu odvětrání WC se umístí  na střechu jímací tyč l-1,5m. V místě předpokládaného umístění anténa STA se umístí jímací tyč l-2m. Podpěrné vedení na plastovou střechu: podpěra FB2 betonové náplasťové střechy přilepit viz výkres E-07.

Tam, kde nebude možno dodržet velikost ok vzhledem ke konstrukci střechy, bude jímací soustava doplněna tyčovými jímači tak, aby byly všechny části objektu, včetně terasy a verandy v ochranném úhlu těchto náhodných  jímačů. Jímací soustava bude provedena vodičem AIMgSI d- 8 mm na podpěrách FB2 , které se umístí na atiku.. K jímací soustavě budou připojeny veškeré kovové konstrukce na střeše (části VZT, žebříky, atd.). Jímací soustava bude navazovat na svody. Tyto budou připojeny k zemním vývodům přes zkušební svorky. Zkušební svorky budou umístěny  ve výšce 1,7m a chráněny OU. . Vzdálenost svodů mezi sebou bude max. 15 m.  Na atice se umístí náhodné jímače co 7,5m s ohledem na ochrany  teras.  Svody budou  povrchové. Počet svodů -8ks.

Kolem budovy se do  betonového základu  do hloubky 70cm uloží  pásek 30/4mm.  V místě výstupu vodiče FeZn d-10mm se provede výstup vodiče nad terén s rez, 3m. Zkušební svorky se umístí  v-1,7m.. Celkový počet  ZS- 8ks. Celkový zemní odpor svodů nemá být větší než 10 ohmu.

# Provádění stavebně montážních prací

Při provádění musí být dodržována příslušná  ustanovení následujících norem :

ČSN EN 50110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 50110-2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – národní dodatky

ČSN 73 3050 Zemní práce

Vyhláška ČÚBP č.48/82 Sb.

## Kvalifikace montážních pracovníků a pracovníků údržby

Osoby pověřené obsluhou a údržbou elektrického zařízení pracovníci musí mít odpovídající kvalifikaci dle Vyhl. ČÚBP Č. 50/78 Sb. SÚBP č.25/79 Sb.

§ 3 pracovníci seznámení 	obsluha elektrického zařízení mn, nn v krytí IP 20 a vyšším

§ 5 pracovníci znalí 	obsluha elektrického zařízení mn, nn v krytí IP 1x a menším

obsluha elektrického zařízení vn

práce na elektrických zařízeních

Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a  bezpečnostních předpisů, protipožárních opatří, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení.

## Výstražné tabulky a nápisy

Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími, nebo předmětovými normami.

# Revize elektrického zařízení

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 1500 a podle ČSN 33 2000-6-61. Další revize (periodické) bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách a po každé opravě vyvolané poruchou, či poškozením elektrického zařízení. V případě zařízení hromosvodu po každém zásahu bleskem (rozumí se i uzemnění).