## List1
ENERGETICKÁ NÁROČNOST
ČTYŘLÍSTEK – VÝVOZNÍ
INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE | KS | á / kW | CELKEM
OBJEKT
MYČKA | 2 | 2 | 4
PRAČKA | 2 | 2 | 4
SUŠIČKA | 2 | 2 | 4
MIKROWLNNÁ TROUBA | 2 | 1.2 | 2.4
EL. TROUBA | 2 | 2.2 | 4.4
EL. VARNÁ DESKA | 2 | 4.5 | 9
OSVĚTLENÍ ( LED ZDROJE ) | 1 | 1.5 | 1.5
EL.KOTEL | 2 | 9 | 18
TEPELNÉ ČERPADLO | 2 | 3 | 6
EL. BOJLER | 2 | 3 | 6
OSTATNÍ SPOTŘEBIČE | 2 | 2 | 4
REZERA | 2 | 3 | 6
CELKOVÝ INSTALOVANÝ PŘÍKON |  |  | 69.3 | kW
SOUDOBOST – 0,7 dle ČSN 33 21 30 ed.2 – příloha „B“ |  |  | 48.51 | kW
VÝPOČTOVÝ PROUD PŘI – 0,7 |  |  | 77.8652 | A
HLAVNÍ JISTIČ PŘED ELEKTROMĚREM | 3x80 | A
JISTIČ SAZBY | 1x2 | A
Poznámka:
Přívodní kabel 1-CYKY 4x25mm2.