Seznam příloh:

1.   Technická zpráva

2.   Půdorys 1.NP

3.   Půdorys 2.NP

TECHNICKÁ ZPRÁVA

VZDUCHOTECHNIKA

Investor		:	Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

Ostrava

Moravská Ostrava, 702 00

Akce	:	STAVEBNÍ ÚPRAVY

REKONSTRUKCE OBJEKTU

DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY JANDOVA 4

JANDOVA 3023/4, OSTRAVA-ZÁBŘEH

Místo stavby		:	parcelní číslo st.4792

Katastrální území  Ostrava-Zábřeh

Obec Ostrava

Vypracoval        	:   	Renáta Kubanková

Datum		:	03/2017	                                                    Počet stran : 6

1. Úvod

2. Podklady

3. Parametry prostředí

4. Vstupní údaje a podklady pro zpracování

5.1 Popis technického řešení

5.2 Popis jednotlivých zařízení

6. Materiál- potrubí

7. Izolace

8. Tlumení hluku

9. Protipožární ochrana

10. Nátěry :

11. Montážní práce

12. Požadavky na ostatní profese

13. Bezpečnost práce

14. Ochrana životního prostředí

1.Úvod:

Projektová dokumentace řeší větrání domu pro sociální účely na ulici Jandova 4, Ostrava-Zábřeh v rámci jeho rekonstrukce.

Projekt vzduchotechniky je zpracován v souladu s platnými technickými, hygienickými a požárními předpisy.

2. Podklady :

Podkladem pro zpracování dokumentace byly stavební dispozice jednotlivých prostor.

3. Parametry prostředí :

Zimní výpočtová teplota, entalpie: 	-15°C, -13 kJkg-1

Letní výpočtová teplota, entalpie:	+30°C,  51,2 kJkg-1

Teplota Ti zima ……………………………..…….+ 20°C

Vlhkost relativní zima/léto………………..……nedefinována

4. Vstupní údaje a podklady pro zpracování

Pro zpracování projektu byly použity normy, směrnice a předpisy, které se používají při projekční práci pro stavby na území ČR.

Dimenzování zařízení :

Dimenzování vzduchotechnických zařízení bylo  prováděno na základě :

- požadovaných parametrů vnitřního prostředí

- dle hygienických předpisů a minimálních dávek vzduchu

- požadovaných výměn vzduchu

Dimenzování zařízení z hlediska množství čerstvého vzduchu:

Dle minimální dávky čerstvého vzduchu na 1 osobu 		50-90m3/h

Šatní skříňky 								20m3/h

Dimenzování zařízení z hlediska požadovaného množství vzduchu v hygienických zařízeních:

Minimální množství odváděného vzduchu :

Umývárny 			30m3/h/ na 1 umyvadlo

Sprchy				100-250 m3/h na 1 sprchu

WC				50 m3/h/ na 1 mísu

25 m3/h na 1 pisoár

5.1 Popis technického řešení:

Návrh větrání uvažovaných prostor vychází ze stavební dispozice a požadavků na pohodu prostředí daných  jak hygienickými požadavky, tak požadavky uživatele. Vzduchotechnické  zařízení je navrženo v prostorách,  kde bylo investorem požadováno, v prostorách, které nelze větrat okny,  v prostorách jejichž provoz nezbytně vyžaduje použití těchto zařízení, dle předchozího stupně projektové dokumentace.

Použité systémy vzduchotechniky:

- decentrální zařízení s ventilátory

5.2 Popis jednotlivých zařízení:

5.2.1  Zařízení č.1 Větrání hygienického zařízení 1. a 2.NP

Větrání hygienického zařízení objektu bude nucené podtlakové s návrhem intensity výměn podle hygienických potřeb. Přirozeně nevětrané prostory hygienických zařízení objektu  budou odvětrány v podtlaku dle potřeby stěnovými ventilátory s výfukem nad střechu budovy. Jedná se o místnosti 1.17, 1.18, 1.26 a 1.27 v 1.NP, 2.14, 2.15, 2.24 a 2.26 v 2.NP.

Výfuk vzduchu je proveden kruhovým potrubím přes zpětné klapky, jenž jsou součástí ventilátorů. Ovládání ventilátorů bude zajištěno při vstupu do větraného prostoru a s doběhem po zhasnutí.

Přívod vzduchu je řešen z okolních prostor přes bezprahové dveře.

Distribuce odvodu vzduchu je navržena spiro potrubím s napojením na výfukové hlavice na střeše budovy.

Profese EI provede napojení jednotlivých komponentů vzt.

5.2.2  Technické ukazatele – zařízení 1

- Max. vzduchový výkon (odvod)					1190 m3/h

- Max. el. příkon							720W/230V

6. Materiál- potrubí

Většina potrubí bude zhotovena z pozinkovaných trub SK.I.

7. Izolace:

Potrubí bude opatřeno izolací dle specifikace.

8. Tlumení hluku :

Hlukově jsou zařízení zpracována dle NV 272/2011 sb. ze dne 24.10.2011 o ochraně zdraví před nepříznivými vlivy hluku a vibrací  a vyhovují hodnotám odd. 11 a 12 pro vnitřní a venkovní prostor.

Všechny prostupy stěnou a stropem budou o 100 mm větší než profil potrubí a budou vyloženy pryžovou výplní. Mezi potrubí a závěsy bude vložena guma.

9.  Protipožární ochrana :

Projekt je vypracován v souladu s ČSN 73 0872 – „Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickými zařízením“. Vzduchotechnická zařízení včetně potrubí a příslušenství budou zhotovena z nehořlavých či nesnadno hořlavých hmot.

10. Nátěry :

Potrubí nebude opatřeno nátěrem.

11. Montážní práce :

Po skončení montážních prací tlakové poměry a množství na výustkách vyregulovat dle  popisu na výkrese. Provést odborné zaměření výkonů s protokolem.

-Montáž zařízení provádět v návaznosti a v koordinaci s jednotlivými profesemi a hlavně v návaznosti na postup stavby. Montáž některých částí potrubí je nutné provádět v návaznosti na časový plán stavby a provádění jednotlivých konstrukcí.

- Montáž potrubí provádět na odpružené závěsy.

V souladu s ČSN 33 2000-4-41- „Ochrana před dotykovým napětím “ a ČSN 34 1380- „Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny“ je nutné dodržovat montáž potrubí vodivě pospojovaného (pozinkované šrouby, matice, vějířové podložky.) Stejně tak pružné nevodivé tlumící vložky ventilátorů je nutné překlenout vodivým měděným drátem či lankem.

12. Požadavky na ostatní profese :

12.1 Stavební práce :

- veškeré otvory pro potrubí a elementy VZT přes stavební konstrukce  provést o 100 mm větší než je profil potrubí. Prostupy těsnit pružnou výplní, tak aby prostup byl těsný , ale zároveň bylo potrubí pružně odděleno od stavebních  konstrukcí.

- způsob uchycení potrubí k stavebním konstrukcím je nutno volit dle možností stavebních konstrukcí.

12.2 EI

Napojit zařízení vzt na el rozvodnou soustavu 3PEN 400/230V.

Provést uzemnění vzduchotechnických zařízení, včetně potrubních rozvodů, které jsou vodivě propojeny.

13. Bezpečnost práce :

Při realizaci, provozu a údržbě VZT zařízení je nutné dodržovat všechny platné předpisy o bezpečnosti práce, návody, požadavky a normy výrobců k obsluze a údržbě jednotlivých elementů.

Pro obsluhu a údržbu VZT zařízení je nezbytný tým pracovníků, seznámený s realizační dokumentací, s provozem a obsluhou VZT, ÚT, EL a chladicím zařízením. Pracovníci obsluhy a údržby musí mít dostatečnou odbornou kvalifikaci pro tuto činnost a zúčastní se zkoušek a uvádění zařízení do provozu.

I když realizace a montáž vzduchotechnických zařízení v rámci tohoto projektu nevyžaduje zvláštních speciálních montážních postupů, je nutno aby toto prováděla specializovaná firma mající s obdobnými realizacemi již zkušenosti.

Jedná se především o technologické postupy montáže, uchycení potrubí a jeho prvků ke stavební konstrukci, uchycení a uložení rotačních strojů ve strojovnách i mimo nich. Průchody potrubí stavební konstrukcí je nutno provádět tak, aby vibrace od provozu vzduchotechnických zařízení nebyly přenášeny do stavby (obalení potrubí měkkým materiálem, minerální vatou a dozdění se začištěním čela prostupu trvale pružným tmelem). Uchycení potrubí ke stavební konstrukci se předpokládá pomocí kovových hmoždinek, závitových tyčí, kovového úchytu pevně připevněného k potrubí, pružného podložení a matice umožňující výškové nastavení potrubí.

Dále je nutno pro dodávku a montáž používat zařízení a výrobků, které jsou v bezvadném technickém stavu, mají příslušné atesty, osvědčení a schválení o možnosti jejich použití v České republice.

Před zahájením montáže a dodávek je nutno při převzetí staveniště zkontrolovat, zda projektové řešení odpovídá skutečnosti na stavbě a zařízení lze do daného prostoru umístit. Bez této kontroly dodavatele není možno brát odpovědnost za škody vzniklé dodávkou, kterou není možno do tohoto prostoru umístit. Veškeré interiérové prvky, které nejsou přesně v projektu uvedeny je nutno si nechat po estetické stránce schválit investorem.

Investor je povinen zajistit v průběhu realizace díla odborný dohled nad úplností a správností dodávek a montáže vzduchotechniky formou technických a autorských dozorů.

Po skončení montáže je nutno provést komplexní zkoušky, při kterých je nutno prokázat funkčnost zařízení. Dále je nutno před tímto komplexním vyzkoušením provést jemné zaregulování systému tak, aby bylo v této fázi dosaženo projektových parametrů. Dále je nutno zajistit, aby toto zaregulování bylo provedeno po určité době provozu budovy a byly tak eliminovány některé nedostatky v provozu, které nemohl projekt zohlednit (obsazenost místností, technologické vybavení, vznik škodlivin ať průběžný nebo dočasný) nebo provoz budovy bude takový, že provozování zařízení bude možno efektivněji provozovat, než předpokládal projekt.

Toto platí i pro ostatní profese, které mají přímý dopad na chod vzduchotechnických zařízení.

14. Ochrana životního prostředí:

Veškeré odpady při montáži a provozu budou shromažďovány, skladovány, tříděny a likvidovány dle obvyklých standardních postupů s ohledem na možnost recyklace. Do ovzduší nebudou vypouštěny škodliviny množstvích překračující emisní limity.

V Ostravě, březen 2017						 R. Kubanková