DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, ul. Vývozní, Hrušov

SO.03 – VSAKOVACÍ OBJEKT DEŠŤOVÝCH VOD

D.3 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavebník:			Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním

postižením Ostrava - příspěvková organizace

Hladnovská 751/119

712 00, Ostrava - Muglinov

Stupeň dokumentace:		Projektová dokumentace pro územní a stavební povolení

Vypracoval:			Ing. Ch. Kirkopulos

leden  2017

1.	Popis stávajícího stavu a záměru stavby	2

2.	Návrh řešení	2

2.1	Popis inženýrského objektu	2

2.2	Napojení na stávající technickou infrastrukturu	3

2.3	Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování	3

3.	Technické výpočty	3

4.	Všeobecné požadavky na provádění stavby.	4

5.	Vliv stavby a provozu na životní prostředí	4

# Popis stávajícího stavu a záměru stavby

Dokumentace řeší odvodnění navrženého objektu. Jedná se o stavbu dešťové kanalizace 
o celkové délce cca 41,9 m z PVC potrubí DN 150 a vsakovací objekt, který budou tvořen štěrkovou výplní s bezpečnostním přepadem zaústěným do navržené kanalizační přípojky a následně do jednotné kanalizace.

Staveniště je přehledné, bez stávajících podzemních inž. sítí. Staveniště jako celek je dobře přístupné a to i technikou a mechanizací. Přesné umístění je patrné ze situace.

# Návrh řešení

## Popis inženýrského objektu

Navržená dešťová kanalizace, bude odvádět srážkové vody z navržené stavby do vsakovacího objektu. Kanalizace je navržena z kanalizačních PVC trub DN 150 v celkové délce 41,9 m, 
a bude napojena do navrženého vsakovacího objektu. Kanalizace bude doplněna 2 ks PP revizních šachet DN 400 a 1 ks revizní šachty DN 1000. Vsakovací jímka bude opatřena bezpečnostním přepadem zaústěným do navržené kanalizační přípojky a následně do jednotné kanalizace.

Vsakovací jímka je navržena o rozměrech 8,0 x 7,0 x 1,0 ma bude tvořena štěrkovou výplní frakce 32 -63 mm obalenou geotextilií a obsypány kamenivem frakce 8-16 mm. Jímka bude umístěna 5,5 m od navrženého objektu a cca 2,0 m od hranice sousední parcely. Vsakovací jímka bude opatřena bezpečnostním přepadem zaústěným do navržené kanalizační přípojky a následně do jednotné kanalizace. Odvzdušnění vsakovacího objektu bude zabezpečeno větratelnými poklopy revizních šachet před a za vsakovacím objektem.

Projektované kapacity

| název | materiál, dimenze | množství | poznámky |
| --- | --- | --- | --- |
| kanalizační potrubí revizní plastové šachty vsakovací jímka | PVC DN 150 PP DN 400 Štěrk frakce 32 -63 mm | 41,9 m 2 ks 56 m2 | umístěno v zemi umístěno v zemi umístěno v zemi |

Výkop rýhy bude prováděn strojně, v místech křížení s inženýrskými sítěmi ručně. Potrubí bude uloženo do štěrkopískového lože tl. 10 cm. Hutněný obsyp potrubí v komunikaci se provede štěrkopískem, frakce 0-16 mm do výšky 30 cm (prostor nad potrubím ve směru nahoru do výšky 30 cm se nesmí hutnit !!!)

## Napojení na stávající technickou infrastrukturu

Stavba kanalizace a vsakovacího objektu nevyžaduje napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.

## Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování

Nová kanalizace nebude mít zásadní vliv na povrchové a podzemní vody. Dešťové vody budou odváděný do vsakovacího objektu.

# Technické výpočty

Plocha střechy připravovaného objektu činí cca 424 m2. Množství dešťové vody vypouštěné do vsakovacího prvku se předpokládá:

- Ø 0,0093 l.s-1                              max. 0,0096 l.s -1

- max. 25 m3.měsíc -1                   max. 297 m3.rok -1

Projektant předpokládá, že dešťové vody, budou vypouštěny prostřednictvím vsakovacího prv-ku do vod podzemních. Z výše popsaných geologických a hydrogeologických poměrů a v pří-loze č. 4 a 5 uvedených poznatků z dříve provedených vrtných prací je patrné, že dešťové vody budou zasakovány do komplexu sprašových písčitých hlín s úrovní hladiny podzemní vody cca 10 m pod povrchem terénu. Na základě těchto poznatků doporučujeme vybudování vsakova-cího prvku (jímky) vyplněné štěrkem frakce 32-63 mm. Návrh vsakovacího prvku byl proveden s ohledem na velikost přívalové srážky podle ČSN 75 9010 Dimenzování vsakovacích zařízení.

Vstupní údaje:

Velikost odvodňované plochy, A = 424 m2

Koeficient vsaku, kv = 0,000003 m/s

Součinitel bezpečnosti vsaku, f = 2

Návrhová periodicita srážek, p = 0,2 rok-1

Odhad vsakovací plochy:

Výpočet redukované odvodňované plochy Ared

Ared = A*ψ

| Výpočet redukované odvodňované plochy Ared |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m2 | koef. | m2 |
| střechy a zpevněné ploch | 424 | 1,0 | 424 |
| celkem | 424 |  | 424 |

Odhad vsakovací plochy, Avsak

Avsak = 56,0 m2

Stanovení retenčního objemu podzemního prostoru:

Výpočet retenčního objemu vsakovacího zařízení, Vvz

Vvz =  * Ared  -   * kv *Avsak * tc * 60

| Doba trvání | Doba trvání | Úhrn | Výpočet retenčního objemu | Retenční objem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| srážky | srážky | srážek |  |  |
| tc (min) | tc (hod) | hd (mm) | Vvz (m3) | Vvz (m3) |
| 5 | 0,08 | 10,8 | 4,6 | 15,4 |
| 10 | 0,17 | 15,2 | 6,4 |  |
| 15 | 0,25 | 17,8 | 7,5 |  |
| 20 | 0,33 | 19,6 | 8,2 |  |
| 30 | 0,50 | 22,1 | 9,2 |  |
| 40 | 0,67 | 23,8 | 9,9 |  |
| 60 | 1 | 26,3 | 10,8 |  |
| 120 | 2 | 30,5 | 12,3 |  |
| 240 | 4 | 36,7 | 14,4 |  |
| 360 | 6 | 40,7 | 15,4 |  |
| 480 | 8 | 41,9 | 15,3 |  |
| 600 | 10 | 43,1 | 15,3 |  |
| 720 | 12 | 44,3 | 15,2 |  |
| 1080 | 18 | 47,9 | 14,9 |  |
| 1440 | 24 | 50,1 | 14,0 |  |
| 2880 | 48 | 68,7 | 14,6 |  |
| 4320 | 72 | 78,9 | 11,7 |  |

Podle výpočtu je nutný retenční objem akumulační jímky Vvz = 15,4 m3. Vsakovací prvek na-vrhujeme ve formě jímky vyplněné štěrkem. Náplň filtru navrhujeme z tříděného štěrku frakce 32-63 mm (nesmí být použita struska). Účinná pórovitost 1 m3 navrhovaného materiálu je 30 %.

Jímku navrhujeme v délce 8,0 m, šířce 7,0 m a hloubce 2,5 m s tím, že mocnost vrstvy štěrku v jímce bude činit 1 m. Kapacita štěrkového filtru bude činit:

- 8 m (délka) x 7 m (šířka) x 1 m (výška) x 0,3 (účinná pórovitost náplně) = 16,8 m3.

To znamená, že štěrkový filtr je schopný bezpečně pojmout celý objem přívalové 15minutové srážky, který je 15,4 m3 vody.

Velikost vsakovacího objektu je navržena v souladu s hydrogeologickým posudkem vypracovaným 
Ing. Kučerou – možnosti likvidace dešťových vod ze střechy připravované stavby domu pro sociální účely v Ostravě-Hrušově, ul. Sodná, vypouštěním do vod podzemních – 03/2017.

# Všeobecné požadavky na provádění stavby.

- Zemní a stavebné montážní práce: Při zemních, stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat příslušné zákony, vyhlášky a nařízení, ČSN a pravidla bezpečnosti práce, uvedené v Souhrnné technické zprávě „B“.

- Šířka výkopu a jeho pažení: Provádění stavby ve standardních geologických podmínkách se navrhuje přednostně otevřeným výkopem se svislými stěnami. Šířka výkopu a pažení se navrhuje následovně: do 1,0 m/0,6 m - bez pažení, do 1,6 m/0,8 m - rozepření rýhy, do 2,2 m/1,0 m, 
- příložné pažení, nad 2,2 m/1,2 m - pažení pažícími boxy. Za dodržování pravidel bezpečnosti práce je zodpovědný pověřený pracovník zhotovitele stavby. Dále bude dodržována ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Podzemní vedení: Před zahájením prací se musí zajistit vytýčení všech podzemních zařízení v lokalitě stavby, případně i v předstihu kopanými sondami. Při práci v ochranném pásmu podzemních i nadzemních vedení je nutné se řídit pokyny příslušných provozovatelů těchto vedení, podle jejich vyjádření, zejména se jedná o ruční výkop. U silových vedení NN a VN se musí dodržovat požadavky, uvedené v podmínkách Souhlasu s činností v ochranném pásmu. Za dodržení uvedených opatření jsou odpovědni vedoucí pracovníci zhotovitele stavby.

# Vliv stavby a provozu na životní prostředí

Vlivem stavby nedojde k narušení životního prostředí v okolí stavby, neboť zde nebudou použity žádné zdravotně závadné materiály, ani nebudou zavedeny žádné závadné či nebezpečné technologie. Užíváním stavby nebude docházet k uvolňování žádných škodlivin.

Ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb (o odpadech) a vyhlášky č. 96/2016 byly odpady roztříděny a zařazeny dle Katalogu odpadů následovně:

170504 - zemina a kamení

Legální skládku pro odpady ze stavby si zvolí dodavatel stavebních prací.