DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, ul. Vývozní, Hrušov

SO.02 – DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

D.2-1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavebník:			Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním

postižením Ostrava - příspěvková organizace

Hladnovská 751/119

712 00, Ostrava - Muglinov

Stupeň dokumentace:		Projektová dokumentace pro územní a stavební povolení

Vypracoval:			Ing. Ch. Kirkopulos

leden  2017

1.	Popis stávajícího stavu a záměru stavby	2

2.	Návrh řešení	3

2.1	Popis inženýrského objektu	3

2.2	Napojení na stávající technickou infrastrukturu	4

2.3	Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování	4

3.	Technické výpočty	5

4.	Všeobecné požadavky na provádění stavby.	6

5.	Vliv stavby a provozu na životní prostředí	6

5.1	Důsledky na životní prostředí	6

6.	Přílohy	6

# Popis stávajícího stavu a záměru stavby

V zájmovém území se nachází veřejná kanalizace, která však není napojena na čistírnu odpadních vod. Z tohoto důvodu, je do doby rekonstrukce kanalizace a jejího přepojení na ÚČOV, navrženo osazení domovní čistírny odpadních vod - DČOV.

Splaškové vody z objektu svedeny do domovní čistírny odpadních vod (dále jen DČOV) a odtud dále kanal. potrubím PVC DN 150 do stávající jednotné kanalizace na ul. Sodná a následně do řeky Odry. DČOV bude umístěna v severní části pozemku ve vzdál cca 4,9 m od hranice pozemku. Navržená DČOV bude doplněna kanalizačním potrubím PVC DN 150 dl. 28,0 m a PVC DN 200 dl. 
1,5 m, které napojí vyčištěné odpadní vody do jednotné kanalizace.

Staveniště je přehledné, jedná se o soukromý pozemek investora bez stávajících podzemních inž. sítí. Staveniště jako celek je dobře přístupné a to i technikou a mechanizací. Přesné umístění je patrné ze situace.

# Návrh řešení

## Popis inženýrského objektu

DČOV je tvořena typovým výrobkem BioCleaner BC 12 (technologická vestavba instalovaná v plastovém kontejneru) umístěným na armovaný podkladní beton C16/20 tl. 100 mm. Základová deska průměru 2400 mm musí být bez ostrých výstupků a bude osazena na hutněný štěrkopískový polštář tl. 150 mm (není nutné provést obetonování, základová deska se nenachází pod HPV). K obsypu bude použit štěrkopísek (max. velikost zrna 20 mm). Při osazování kontejneru je nutno dbát pokynů výrobce. Výškově je DČOV nutno přizpůsobit přítoku ZTI rozvodů z objektu.

Čištění probíhá integrovaně v jedné balené jednotce, která soustřeďuje mechanické předčištění, biologické čištění, dosazovací, vyrovnávací a kalový prostor. DČOV nevyžaduje trvalou obsluhu, po uvedení do chodu pracuje tato automaticky. Ve stanovených intervalech je nutno provádět pouze kontroly chodu DČOV a technologických parametrů čistícího procesu.

Schéma DČOV

Přívod elektrické energie pro dmychadlo bude zajištěn z rozvodů navrženého objektu kabelem CYKY 3x1,5 mm2. Kabel bude v hlavním rozvaděči rodinného domu jištěn samostatným jističem s jmenovitou hodnotou jističe 230 V/6 A.

Základní technické a technologické parametry navržené ČOV

|  | BioCleaner BC 12 |
| --- | --- |
| Počet EO | 12-15 |
| Qd (m3/den) | 1,8 |
| D (průměr) | 1900 mm |
| H (výška) | 2000 mm |
| Příkon Pi (W) | 221 |
| Max. odběr | 3,7 kWh/den |
| Hmotnost (kg) | 230 |

DČOV bude osazena na kanalizačním potrubí PVC DN 150. Potrubí bude uloženo po celé délce v pískovém loži. Po položení potrubí do požadované nivelety bude proveden obsyp a zásyp potrubí, rovněž pískem do výše cca 300 mm nad vrch potrubí.

Zemní práce budou prováděny v rýze šířky 600 mm s příložným pažením.

Při provádění kanalizace je nutno dodržet příslušné ČSN a pravidla bezpečnosti práce, zejména při zemních pracích (pažení rýhy).

Projektované kapacity

| název | materiál, dimenze | množství | poznámky |
| --- | --- | --- | --- |
| DČOV kompresor vzduchové potrubí přípojka NN kanalizační potrubí kanalizační potrubí revizní plastové šachty | PP ocel, plast PE kabel CYKY 3x1,5 mm2 PVC DN 150 PVC DN 200 PP DN 400 | 1 ks 1 ks 2,5 m 28,0 m 1,5 m 2 ks | umístěna na betonové desce umístěn v kontejneru umístěno v zemi umístěn v RD umístěno v zemi umístěno v zemi umístěno v zemi |

## Napojení na stávající technickou infrastrukturu

DČOV bude zaústěna do stávající jednotné kanalizace DN 400 na pozemku parc. č. 1235/22, která je následně zaústěna do řeky Ostravice.

## Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování

Stavba svým rozsahem kvalitu ani režim povrchových vod neovlivní, stavbou DČOV nedojde ke změně odtokových poměrů v dané lokalitě. Veškeré odpadní vody z objektu budou odváděny do DČOV, kde budou čištěny v kvalitě odpovídající nařízení vlády č.401/2015 Sb. v platném znění.

Vyčištěné vody z projektované DČOV budou vypouštěny do jednotné kanalizace a následně do vodního toku.

# Technické výpočty

TYP			BIO CLEANER BC 12

Počet E.O		12 osoby

Qd =			12 osob x  110 l = 1320 l/den

Qdmax  =		1320 l x 1,25 = 1914 l/den

Qhmax  = 		1914 x 1,8 =3445,2 : 24 = 143,55 l/h: 3600 = 0,04 l/s

Qr =			12 x 35 = 420 m3/rok

Spotřeba vody na 1 EO……………………………………	110 l/den

Celodenní přítok do DČOV průměr……………………… 	1,32 m3/den

Průměrné hodnoty ukazatele znečištění v přepočtu na jednoho obyvatele za den:

Množství BSK5 na 1EO……………………………………	60 g/den

Množství NL na 1 EO……………………………………..	55 g/den

Množství CHSKCr na 1 EO……………………………… 	120 g/den

Celodenní množství BSK5………………………………..	60 g x 12 = 	720 g/den

Celodenní množství NL………………………………… .	55 g x 12 = 	660 g/den

Celodenní množství CHSKCr:………………………… 	120 g x 12 = 	1440 g/den

BSK5:					720 g : 1320 l = 0,54 g/ l = 	540 mg/l

NL:					660 g : 1320 l = 0,5 g/l = 	500 mg/l

CHSKCr:				1440 g : 1320 l = 1,09 g/l = 	1090 mg/l

Účinnost DČOV BIO CLEANER BC 4 dle CE v procentech:

BSK5			98,1%		540 mg x 0,02 =		10,8 mg/l

NL			96,3%		500 mg x 0,04 =		20 mg/l

CHSKCr:		92,2%		1090 mg x 0,078 =	85,0 mg/l

nepřekročitelné hodnoty 		vypočtené hodnoty		hodnoty na odtoku ČOV

„m“	   								viz CE

(dle NV 401/2015 Sb. pro ČOV do 500 EO)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BSK5		 -  80 mg/l			10,8 mg/l			14 mg/l

NL		 -  80 mg/l			20 mg/l				13,3 mg/l

CHSKCr	 	 - 220 mg/l			85 mg/l				64 mg/l

Nejvyšší přípustné množství a znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace ve správě 
OVAK a.s. s vyústěním do toku:

BSK5		 -  50 mg/l

NL		 -  45 mg/l

CHSKCr	 	 - 120 mg/l

Z výše uvedeného vyplývá, že osazením navržené DČOV budou veškeré parametry a podmínky kvality odpadních vod dodrženy. V případě osazení jiné značky DČOV jsou parametry kvality vyčištěné vody závazné.

Odběr vzorků odpadních vod

Způsob odběru a četnost bude probíhat dle požadavků příslušných orgánů určených v protokolu RŽP příslušného úřadu.

# Všeobecné požadavky na provádění stavby.

- Zemní a stavebné montážní práce: Při zemních, stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat příslušné zákony, vyhlášky a nařízení, ČSN a pravidla bezpečnosti práce, uvedené v Souhrnné technické zprávě „B“.

- Šířka výkopu a jeho pažení: Provádění stavby ve standardních geologických podmínkách se navrhuje přednostně otevřeným výkopem se svislými stěnami. Šířka výkopu a pažení se navrhuje následovně: do 1,0 m/0,6 m - bez pažení, do 1,6 m/0,8 m - rozepření rýhy, do 2,2 m/1,0 m, 
- příložné pažení, nad 2,2 m/1,2 m - pažení pažícími boxy. Za dodržování pravidel bezpečnosti práce je zodpovědný pověřený pracovník zhotovitele stavby. Dále bude dodržována ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Podzemní vedení: Před zahájením prací se musí zajistit vytýčení všech podzemních zařízení v lokalitě stavby, případně i v předstihu kopanými sondami. Při práci v ochranném pásmu podzemních i nadzemních vedení je nutné se řídit pokyny příslušných provozovatelů těchto vedení, podle jejich vyjádření, zejména se jedná o ruční výkop. U silových vedení NN a VN se musí dodržovat požadavky, uvedené v podmínkách Souhlasu s činností v ochranném pásmu. Za dodržení uvedených opatření jsou odpovědni vedoucí pracovníci zhotovitele stavby.

# Vliv stavby a provozu na životní prostředí

Vlivem stavby nedojde k narušení životního prostředí v okolí stavby, neboť zde nebudou použity žádné zdravotně závadné materiály, ani nebudou zavedeny žádné závadné či nebezpečné technologie. Užíváním stavby nebude docházet k uvolňování žádných škodlivin.

Ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb (o odpadech) a vyhlášky č. 96/2016 byly odpady roztříděny a zařazeny dle Katalogu odpadů následovně:

170504 - zemina a kamení

Legální skládku pro odpady ze stavby si zvolí dodavatel stavebních prací.

## Důsledky na životní prostředí

Vypouštění vyčištěných odpadních vod do dešťové kanalizace nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Koncentrace vypouštěných odpadních vod budou v zákonných limitech.

# Přílohy

- Prohlášení o vlastnostech BioCleaner

- Provozní řád čistírny odpadních vod BioCleaner BC12