Ing. Ladislav Strakoš, Projekční kancelář,

IČO 11551755, DIČ CZ5802051662, Stanislavická 119, 73542 Těrlicko-Hradiště,

tel. 602 726592,  e-mail: 1strakos@email.cz.cz

Domy pro sociální účely, Ostrava

k.ú. Hrušov, p.č. 1212/1  1215/1  1216/22 1214  1216/23

část:				VYTÁPĚNÍ;  DPS

investor:			Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením, p.o.

GP:				ing. Štěpán Šňupárek

projektant části:		Ing. Ladislav Strakoš

Stanislavická 119

735 42  Těrlicko - Hradiště

IČO: 11551755

ČKAIT: 1102101

Obsah:				Technická zpráva - textová část

Výpočtová část (ztráty, spotřeba energie)

Slepý rozpočet

- Vytápění - půdorys 1.NP -1/2

- Vytápění - půdorys 1.NP -2/2

- Vytápění – schéma 1

- Vytápění - schéma 2

- Vytápění - schéma TČ

Datum:			3/2016

Technická zpráva

Objekt bude vytápěn teplovodním systémem ústředního vytápění s nuceným oběhem, zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo vzduch-voda.

Tepelná ztráta je vypočtena podle ČSN EN 12831, s použitím ČSN 73 0540:2011. Výpočet je podle stavební dokumentace proveden pro zdivo z Porothermu 300mm se zateplením 180mm, okna Uw = 0,9, izolaci střechy EPS 100S min. 320mm (spádové klíny),  izolaci podlah 140mm polystyrénu - s požadovanými hodnotami podle ČSN 73 0540. Ve výpočtu tepelné ztráty výměnou vzduchu je porovnávána ztráta n50=4 s hygienickou výměnou vzduchu (podle hygienických doporučení). Do výpočtu je zařazena větší z těchto hodnot.

Ztráta domu činí 15,9 kW – členěno na úseky (1 = vlevo 8,4kW, 2 = vpravo 7,5kW).

Teploty vnitřního prostředí jsou zvoleny, vnější prostředí je normové (-15°C, normální poloha budovy v krajině).

Je navrženo vytápění s max. teplotou vody 38°C.

Vytápění objektu je navrženo podle požadavku investora – podlahové vytápění ve všech plochách + doplňková tělesa (žebříky) v koupelnách.

Provedení podlahového vytápění musí odpovídat příslušným DIN. Anhydridová mazanina o síle min. 35 mm nad povrchem trubky musí být před další povrchovou úpravou proschlá (podle technologického podkladu výrobce). Kolem stěn musí být položeny dilatační pásy (povrchy se nesmí dotýkat stěn); dilatování okruhů v rozlehlých podlahách musí být instalováno podle firemních návodů. Na akumulační vrstvě bude položena povrchová vrstva (dlažba, lamelová plovoucí podlaha 8mm). Případné odchylky od rovinnosti nemohou být korigovány topnou plochou (rovinnost podkladu zaměřit, event. upravit).

Rozvod k rozdělovačům a tělesům Cu-instalačním systémem spojovaným měkkým pájením nebo certifikovaným lisovacím systémem, v izolaci PUR pouzdry 13 a 20mm (trubky vedeny ve vrstvě tepelné izolace podlahy).

Tepelné čerpadlo sestává z venkovní jednotky, vnitřní jednotky a samostatně stojícího bojleru 300 l. Venkovní jednotka má frekvenčně řízené otáčky kompresoru i ventilátoru, vnitřní jednotka má vestavěný bivalentní elektrický dotop (3-6-9kW); ohřev teplé vody je preferenční. Přenos tepla mezi venkovní a vnitřní jednotkou topnou vodou, chráněn el. topným kabelem, stejně jako odpad od odmrazování - vše dodávka tepelného čerpadla. Topné výkony, elektrické příkony a topné faktory jsou uvedeny ve schématu TČ.

Konstrukční tlak 0,4 MPa.

Oblastní teplota -15°C, B = 8.