# ODBORNÝ HYDROGEOLOGICKÝ POSUDEK

o možnosti utrácení dešťové vody vsakováním do podzemí na parcele č. 335/7 v katastrálním území 720470 Petřkovice u Ostravy.

Zpracoval:

Ing. Jiří Dvorský, CSc.

Petřvald, březen 2016.

**1. Definice posuzované problematiky.**

Čtyřlístek, centrum pro osoby se zdravotním postižením p.o., Hladnovská 751/119 , 712 00 Ostrava - Muglinov, hodlá postavit na parcelách č. 335/5 a 335/6 (viz příloha č. 2) v katastrálním území 720470 Petřkovice u Ostravy dům pro sociální účely. Situace viz příloha č. 5.

Projektant navrhuje utrácet dešťovou vodu ze střechy domu a ze zpevněných ploch vsakováním do podzemí na parcele č. 335/7. Půdorysná plocha střechy domu bude 493 m2, zpevněné plochy budou 378 m2. Při průměrných ročních srážkách 690 mm, při koeficientu odtoku ze střechy 1 a ze zpevněných ploch 0,6 bude ročně utráceno 449 m3 dešťové vody

Redukovaná odvodňovaná plocha Ared = 650 m2.

Posudek hodnotí navrhovaný způsob utrácení dešťové vody z hlediska geologických a hydrogeologických poměrů zájmové lokality a jejího okolí.

**2. Terénní rekognoskace a její výsledky, geologická prozkoumanost.**

Terénní rekognoskaci lokality a jejího okolí jsem provedl v dopoledních hodinách dne 2.2.2016. Účelem rekognoskace bylo posoudit polohu předmětné parcely vůči využívaným zdrojům podzemní vody v okolí zájmové lokality a získání informace o hloubce hladiny podzemní vody. Výsledky rekognoskace lze shrnout takto:

Zájmová parcela je umístěna v SZ okrajové části města Ostravy, místní část Petřkovice v mírném svahu se sklonem k JZ (viz příloha č. 4) poblíž levé strany ulice Petřkovická.

Na zájmové parcele ani v jejím okolí není studna ani jiný objekt, ve kterém by bylo možno změřit polohu hladiny podzemní vody.

Z databáze vrtné prozkoumanost České geologické služby vyplývá, že nejblíže zájmové parcely byl odvrtán vrt J-3. Situování vrtu viz příloha č. 4, informace o vrtu viz příloha č. 6.

**3. Přírodní poměry.**

Dle dělení, publikovaného J. Czudkem, 1972 a aktualizovaného J. Demkem, 1987 je zájmová lokalita a její okolí situována na západním okraji ostravské části Ostravské pánve.

Klimaticky, dle dělení Quitta (1971), patří zájmová lokalita a její okolí k mírně teplé klimatické oblasti MT 10. Průměrná roční teplota je okolo 7 0C, roční srážkový průměr je okolo 690 mm.

Hydrologicky patří zájmové území do povodí řeky Odry (ČHP 2- 02-04-0010). Řeka Odra plní na zájmové lokalitě a v jejím okolí funkci místní erozivní báze.

Skalní podloží kvartérních sedimentů, které jsou předmětem zájmu tohoto posudku, je tvořeno horninami ostravského souvrství svrchního karbonu (paleozoikum), plnicími funkci podložního hydrogeologického izolátoru. Tento horninový komplex je prakticky nepropustný.

Jak plyne z výseku z hydrogeologické mapy ČR 1 : 50 000 list 15-43 Ostrava (viz příloha č. 3), první (nejmělčeji uložený) hydrogeologický kolektor s průlinovou propustností, do kterého bude dešťová voda vsakována, je na zájmové lokalitě a v jejím širším okolí tvořen fluviálními štěrky a písky nivy Odry (kvartér, holocén, stratigrafický index Qh42). Propustnost uvedeného hydrogeologického kolektoru, vyjádřená koeficientem transmisivity, je dle údajů v hydrogeologické mapě velikosti 10-3 až 10-4 m2.s-1. Koeficient filtrace je ve stejném řádovém rozmezí, jako koeficient transmisivity. Dle klasifikace Krásného jde o kolektor se střední propustností. Zvodeň prvního zvodněného kolektoru je tvořená a doplňovaná vsakem části atmosférických srážek.

Hydrogeologický rajon: 1510 kvartér Odry.

Směr proudění podzemní vody je identický se směrem úklonu terénu (viz příloha č. 4).

**4. Problematika utrácení dešťové vody vsakováním.**

Pro utrácení dešťové vody navrhuje projektant vsakovací jímku, napojenou na kanalizaci. Toto řešení utrácení dešťové vody považuji vzhledem k množství vody a ke geologickým a hydrogeologickým poměrům zájmové lokality za optimální. Pro výstavbu vsakovacího prvku doporučuji následující postup:

Vyhloubí se výkop plochy 2 m2 do hloubky 4,5 m pod terénem. Na dně výkopu se vytvoří podsyp mocnosti 0,5 m ze štěrku granulace 8/12 mm. Na podsyp se uloží betonové skruže ø 1 m. Prostor mezi skružemi a stěnou výkopu v hloubkovém intervalu 1 - 4 m se vyplní štěrkem stejné granulace. Zbytek tohoto prostoru lze vyplnit vykopanou zeminou. Bez ohledu na doporučenou hloubku musí být hloubka výkopu taková, aby jeho dno bylo 0,5 m pod stropem štěrku.

**6. Doporučení a závěry.**

Na základě výše uvedených informací konstatuji, že z hlediska geologických a hydrogeologických poměrů lokality **není na předmětné parcele námitek proti utrácení dešťové vody ze střechy a ze zpevněných ploch vsakováním do podzemí.**

Pokud bude vsakovací prvek proveden výše doporučeným způsobem, nehrozí podmáčení zájmové ani sousedních parcel, nepřípustné vzdutí hladiny podzemní vody, kontaminace podzemní vody, ohrožení stability území a lokálního ekosystému.

Doporučuji místně a věcně příslušnému úřadu povolit na zájmové parcele utrácení dešťové vody ze střechy a ze zpevněných ploch vsakováním do podzemí.

Tento posudek plní funkci vyjádření osoby s odbornou způsobilostí ve smyslu odstavce 7 § 38 platného znění vodního zákona.

**7. Použité podklady.**

1. Czudek J. et al., 1972: Geomorfologické členění ČR, Studia geographica, Brno.

2. Demek J. et al., 1987: Zeměpisný lexikon ČSR, hory a nížiny, Academia, Brno

3. Quitt E., 1971: Klimatické oblasti Československa, Stud. Geogr. 16, Brno.

4. Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000, list 15-43 Ostrava

5. ČSN 75 9010

6. ČSN CEN/TR 12566-2

7. Servr vrtné prozkoumanosti České geologické služby

## P Ř Í L O H Y

1. Přehledná mapa zájmové lokality 1 : 20 000
2. Katastrální mapa zájmové lokality 1 : 1 000
3. Výsek z hydrogeologické mapy ČR 1 : 50 000 list 15-43 Ostrava
4. Topografická mapa zájmového území 1 : 5 000
5. Situace stavby 1 : 500 (zmenšeno)

6. Informace o vrtu J-3

7. Fotokopie osvědčení odborné způsobilosti autora posudku