AKCE			:	DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY ul. Vývozní-Sodná, Hrušov

Vodovodní a kanalizační přípojky

MÍSTO STAVBY	:	k.ú. Hrušov, parc. č. 1234, 1235/1, 1235/22

STAVEBNÍK	Čtyřlístek-příspěvková organizace,

Hladnovská 751/119, Ostrava-Muglinov

STUPEŇ PD		:	DÚSP

VYPRACOVAL	:	Ing. Ch. Kirkopulos

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

- 01/2017

1.	Obecně

Projekt řeší zřízení vodovodní a kanalizační přípojky pro novostavbu domu pro sociální účely.

Vodovodní přípojka je navržena v délce 1,0 m (dále jen domovní vodovod o dl. 55,7 m) z potrubí  o profilu DN 32 z PE 100 RC D 40 x 3.7 mm a bude napojena na stávající vodovod OC DN 100 v ul. Vývozní.

Kanalizační přípojka je navržena v celkové délce 29,5 m z potrubí PVC DN 150 a bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci BET DN 400 v blízkosti ul. Vývozní. Vzhledem k zaústění jednotné kanalizace do vodního toku, bude na kanalizační přípojce osazena domovní čistírna odpadních vod.

Dešťové vody z navrženého objektu budou zasakovány na pozemku investora. Do kanalizace bude napojen pouze havarijní přepad ze vsakovacího objektu.

Pro vypracování dokumentace byly použity tyto podklady:

- podklady správců inž. sítí

- katastrální snímek parcely

- výpis z katastru nemovitostí

2.	Dotčené parcely

par. č. 1234, 1235/1, 1235/22 v k. ú. Hrušov

| katastrální území | parcelní č. | vlastník | svěřená správa nemovitosti | druh pozemku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hrušov | 1234 | Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava | Městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, Slezská Ostrava, 71016 Ostrava | Ostatní plocha, ostatní komunikace |
| Hrušov | 1235/1 | RESIDOMO, s.r.o., Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |  | Zahrada |
| Hrušov | 1235/22 | Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava | Městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, Slezská Ostrava, 71016 Ostrava | Orná půda |

- Technický návrh řešení

3.1 - Vodovodní přípojka

Napojení vodovodní přípojky pro plánovaný objekt na vodovodní řád PVC DN 100 se provede pomocí navrtávacího pasu HAKU č.5310 100/2" - pro ocelová potrubí se šoupátkem č. 3151 včetně tvarovky č. 6221 a zemní zákopovou soupravou. Vodovodní přípojka z PE 100 D 40 x 3.7 mm bude vedena otevřeným výkopem v zeleni k navrženému objektu investora.

Ve staničení 1,0 m od napojení na vod. řad, bude osazena vodoměrná tubusová šachta s poklopem třídy B 125 – 12,5 t. Vodoměrná šachta bude osazena v zeleni před oplocením 
a tudíž přístupná z veřejného pozemku. Od vodoměrné šachty bude domovní rozvod o dl. 
55,7 m veden k navrženému objektu. Při průchodu přípojky obvodovou stěnou bude potrubí uloženo do plastové chráničky a prostor mezi trubkou a chráničkou bude zastříkán polyuretanovým tmelem.

- Výpočet potřeby vody

- Průměrná spotřeba vody

- Administrativa - 2 osoby		2 x 8 m3 / r  =  16 m3 . rok -1

- Bydlení - 12 osob			12 x 35 m3 / r = 420 m3 . rok -1

Výpočet denní spotřeby

Potřeba vody 150 l/d – sníženo za měření o 20% tj. 120 l/d

Qd	=	120 l / den x 12 =  1440   l/s den

Qd max=	1440  x 1,5 =  2160  l / den

Q h max=	2160x 1,8  = 3888 : 24 =  162 l/hod = 0,04 l/s

Navržen je profil DN 32 z PE 100 RC D 40 x 3.7 mm

3.2 – Splaškové vody

Kanalizační přípojka je navržena částečně jako splašková a částečně jako jednotná 
o délce 29,5 m z PVC potrubí SN 8 DN 150, 200. Přípojka bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci BET DN 400 uloženou v zeleni. Napojení bude provedeno pomocí jádrové navrtávky a průchodky FABEKUN. Přípojka bude vedena zelení k navrženému objektu a bude napojena vnitřní kanalizaci.

Vzhledem k zaústění jednotné kanalizace do vodního toku, bude na kanalizační přípojce osazena domovní čistírna odpadních vod. DČOV je tvořena typovým výrobkem Bio Cleaner – BC12 (technologická vestavba instalovaná v plastovém kontejneru) pro 12-15 EO, umístěným na pozemku par. č. 1235/22, v zeleni ve vzdál. cca 11,5 m od plánovaného objektu.

Účinnost navržené ČOV:

98,1	% BSK5

96,3	% NL

92,2	% CHSKcr

96,4	% N-NH4

95,6	% Pcelk

Schéma ČOV

3.3 – Dešťové vody

Dešťové vody z navrženého objektu budou svedeny do vsakovací jímky o délce 8,0 m, šířce 7,0 m a hloubce 2,5 m s tím, že mocnost vrstvy štěrku v jímce bude činit 1 m. Ze vsakovací jímky bude vybudován havarijní přepad, který bude zaústěn do revizní šachty Š1 na plánované kanalizační přípojce.

- Množství dešťových vod (viz. HG posudek)

Plocha střechy připravovaného činí cca 424 m2. Množství dešťové vody vypouštěné do vsa-kovacího prvku se předpokládá:

- Ø 0,0093 l.s-1                              max. 0,0096 l.s -1

- max. 25 m3.měsíc -1                   max. 297 m3.rok -1

- Zemní práce

Vodovodní potrubí bude vedeno v min. hloubce 1,20 m, opatřené bílou výstražnou fólií. Lože 10 cm a obsyp vodovodního potrubí bude z prohozené zeminy do velikosti zrna 63 mm. Zbývající zásyp bude proveden pod komunikací těženým přírodním kamenivem 16 – 32 mm a mimo komunikaci zhutněným výkopkem. Výkop do hloubky 1,2 m bude rozepřen po vzdálenostech cca 1,5 m, hlubší výkop bude zapažen příložným pažením. Kanalizační potrubí bude vedeno v min. hloubce 0,80 m.

Obsyp potrubí musí být hutněn po vrstvách. Obsyp v prostoru nad půdorysem potrubí se nehutní. Zbývající zásyp bude proveden přímo hutněným výkopkem. Podkopané kabely budou podchyceny podložením prkna.

V případě dotčení stávajících podzemních sítí nebo zařízení jiných správců, budou tato před zahájením zemních prací vytýčena jejich provozovatelem, v případě potřeby ručně kopanými sondami. Při křížení a souběhu je nutno pracovat ručně, postupovat se zvýšenou opatrností a řídit se pokyny jejich správců. Po ukončení prací se terén nad rýhou uvede do původního stavu.

Během zemních a montážních prací se budou dodržovat veškeré požadavky na bezpečnost práce, podle příslušných zákonů, vyhlášek a nařízení. Za dodržování bezpečnosti práce je zodpovědný zhotovitel stavby (event. stavebník).

- Výpis materiálu

PE 100 RC D 32 x 3.0  			DN 32 					57m

Tvarovka ISO č. 6110			D 40/32				1 ks

Tvarovka ISO č. 6120			D 32					1 ks

Kulový kohout 				1“					1 ks

Kulový kohout se zpětnou klapkou a vypouštěním 		1“		1 ks

Orientační tabulka na plot							1 ks

Vodoměrná tubusová šachta							1 ks

PVC kanalizační 160 x  4.7 mm	SN 8		DN 150			29,5 m

PVC koleno 45°					DN 150			3 ks

Šachta Wavin DN 400,

DN 150 mm                        			DN 150			2 ks