Stavba		:		STAVEBNÍ ÚPRAVY

REKONSTRUKCE OBJEKTU

DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY

Uhrova 107/23, Ostrava-Heřmanice

Na pozemku		:		parcelní číslo: st.1156, 385/2

Katastrální území	:	Heřmanice

Obec			: 	Ostrava

Okres			: 	Ostrava-město

Vlastník 		: 		Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

Ostrava, Moravská Ostrava 702 00

Provozovatel		: 		Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním

postižením Ostrava-příspěvková organizace

IČO 70631808

Hladnovská 751/119

Ostrava-Muglinov, 712 00

Gen. projektant	:		Projekční kancelář Ing.Ch. Kirkopulos

IČ 410 46421	DIČ CZ6012160363

ČKAIT 1101174

Ing. Ch. Kirkopulos

U společenského domu 1042/3

739 32 Vratimov

Dodavatel		:		firma na základě výběrového řízení

Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty

Stavební objekty	:	SO 01 	-	Rekonstrukce objektu

SO 02		-	Demolice hospodářské budovy a přístřešku

SO 03		-	Altán

SO 04		-	Zpevněné plochy

SO 05		-	Oprava oplocení

# Termín zahájení a dokončení stavby

Zahájení		:	3. kv. 2017

Dokončení		:	3. kv. 2019

Doba výstavby	:	6 měsíců

Obsah

B.	SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

f) požadavky asanace, demolice, kácení dřevin

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesy ( dočasné/trvalé)

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající doravní a technickou infrastrukturu)

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového řešení

b) architektonické řešení-kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

b) konstrukční a materiálové řešení

c) mechanická odolnost a stabilita

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

b) výčet technických a technologických zařízení

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolností stavebních konstrukcí

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

f) zajištění potřebného množství požární vody, popř. jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu ( přístupové komunikace, zásahové cesty)

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby ( rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení)

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

b) energetická náročnost stavby

c) posouzení využití alternativních zdrojů

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby ( větrání, vytápění, zásobování vodou, odpadů apod) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí ( vibrace, hluk, prašnost apod)

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

b) ochrana před bludnými proudy

c) ochrana před technickou seizmicitou

d) ochrana před hlukem

e) protipovodňová opatření

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

c) doprava v klidu

d) pěší a cyklistické stezky

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

b) použité vegetační prvky

c) biotechnická opatření

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí-ovzduší, hluk, odpady a půda

b) vliv stavby na přírodu a krajinu ( ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

B.7 Ochrana obyvatel

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

b) odvodnění staveniště

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depote zemin

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby ( provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

B.1 Popis území stavby

    - charakteristika pozemku

Jedná se o rekonstrukci stávajícího rodinného domu, který slouží k bydlení. Bourací práce stávající hospodářské budovy a přístřešku, vybudování nového dřevěného altánu, zpevněné plochy a provedení nového oplocení ve stávající trase.

Plocha určená k výstavbě ( parcelní plocha ):

Stávající RD, parcela číslo: st.1156 - 187 m2. Parcela je vedena jako zastavěná plocha a nádvoří.

Zahrada, parcela číslo: 385/2 - 187 m2

Ve stávajícím rodinném domě byly ubytování pěstouni, kteří se starali o 10 osob.

Do rodinného domu je vstup do chodby se schodištěm. Z chodby je vstup do suterénu, kde jsou sklepní místnosti bez dveří. Ze suterénu vede ještě vedlejší schodiště na zahradu. V 1.NP je šatna, 2 pokoje, spojovací chodby, WC, koupelna, prádelna, kuchyně propojená s jídelnou.

V 2.NP je terasa, 2 balkóny, 4 pokoje, WC, koupelna a obývací pokoj.

Předmětem projektu je rekonstrukce domova pro sociální účely. Budova bude mít po patech dvě domácnosti, propojené.

Provede se rekonstrukce RD a v suterénu vzniknou sklady, kotelna a technická místnost.

V 1.NP bude dispozice zachována a u šatny se provede sprcha, umyvadlo, WC a samostatná úklidová komora. V místě bývalé prádelny bude nový pokoj.

V 2.NP se na místo stávající terasy provede nový pokoj a dispozičně se pokoje upraví pro nový ubytovací provoz. Vznikne zde jedna kancelář, kuchyně s jídelnou a obývacím pokojem.

    - výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

V rámci této projektové dokumentace byl proveden průzkum projektantem a jednotlivých projekčních specialistů, dle profesí.

    - stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba se nenachází v ochranném nebo bezpečnostním pásmu.

    - poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází na území, které je v záplavové oblasti, a není poddolováno.

    - vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít žádné vlivy na okolní pozemky a stavby a to ani v době provádění stavby, tudíž není nutné nijak chránit okolí stavby. Stavba nemá negativní vlivy na odtokové poměry v území, jde o stavební úpravy stávajícího rodinného domu se stávajícími inženýrskými sítěmi.

    - požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou tedy požadavky na asanace, bourací práce a kácení zeleně, jde o stávající prostory.

    - požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Stavba si nevyžádá trvalý zábor ze zemědělského půdního fondu. Jde o stávající rodinný dům.

    - územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Napojení stavby na komunikaci je stávající, jde o stavební úpravy stávajícího rodinného domu. Zajištění je po dopravní stránce jak dopravní obslužnost, tak i obslužnost po dobu výstavby stávající. Tato komunikace je napojena na dopravní síť obce. Z hlediska stávajících inženýrských sítí a infrastruktury je staveniště pro zamýšlený záměr investora vhodné. Území je zasíťováno stávajícími sítěmi.

    - věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba si nevyžádá související investice.

Předpokládaná lhůta výstavby:		10/2017 – 10/2020

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stavební úpravy stávajícího rodinného domu jsou určeny ke zlepšení bydlení klientů a jeho provozu. Stavební úpravy jsou navrženy dle požadavku investora.

celková zastavěná plocha objektu		:	172 m2

obestavěný prostor				:	1720 m3

zastavěná plocha stávajícího přístřešku	:	50 m2

zastavěná plocha nového altánu		:	25 m2

Počet klientů					:	9 osob

Počet pracovníků				:	3 osoby

B2.2 celkové urbanistické a architektonické řešení

a)urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Z hlediska urbanistického leží stavba na území určeného pro občanskou vybavenost.

Rekonstrukce neovlivní architektonické řešení budovy. Jedná se o stávající rodinný dům, kde proběhne celková rekonstrukce objektu. Zastavěná plocha bude stávající. Provede se nové zateplení a zazdění stávající terasy v 2.NP. Stavba má stávající přípojky vody, elektro(vzdušné), plynu, stávající ČOV, včetně napojení dešťových vod na kanalizaci. Po realizaci stavby bude objekt využíván jako objekt k bydlení.

b)architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Jedná se o stávající objekt.

B.2.3 celkové provozní řešení, technologie výroby

Objekt je užíván k bydlení.

B.2.4 bezbariérové užívání stavby

Objekt je navržen dle požadavku investora.

B.2.5 bezpečnost při užívání stavby

Provoz nevyžaduje zvláštní opatření. Objekt bude zabezpečen proti vniknutí nepovolanými osobami vstupními dveřmi.

Stavba je navržena tak, aby při běžném provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným vozidlem. Hlavní komunikace umožňuje přepravu předmětů s normovými rozměry.

B.2.6 základní charakteristika objektů

SO 01 – REKONSTRUKCE OBJEKTU

a) stavební řešení

Budova byla postavena jako rodinný dům. Svislé nosné konstrukce jsou zděné z plných cihel klasického formátu, stropy jsou z I profilů a stropních desek Hurdis. Schodiště je montované ze železobetonových schodišťových ramen, s železobetonovými podestami a mezipodestami, povrch schodiště je teralit. Střecha plochá, střešní krytina z modifikovaných pásů.

Všechny hlavní nosné konstrukce jsou v dobrém technickém stavu, budova nevykazuje trhliny a poškození nosných prvků.

Do rodinného domu je vstup do chodby se schodištěm. Z chodby je vstup do suterénu, kde jsou sklepní místnosti bez dveří. Ze suterénu vede ještě vedlejší schodiště na zahradu. V 1.NP je šatna, 2 pokoje, spojovací chodby, WC, koupelna, prádelna, kuchyně propojená s jídelnou.

V 2.NP je terasa, 2 balkóny, 4 pokoje, WC, koupelna a obývací pokoj.

Provede se rekonstrukce RD a v suterénu vzniknou sklady, kotelna a technická místnost.

V 1.NP bude dispozice zachována a u šatny se provede sprcha, umyvadlo, WC a samostatná úklidová komora. V místě prádelny bude nový pokoj.

V 2.NP se na místo stávající terasy provede nový pokoj a dispozičně se pokoje upraví pro nový ubytovací provoz. Vznikne zde jedna kancelář, kuchyně s jídelnou a obývacím pokojem.

Místnosti jsou odvětrány okny a vnitřní místnosti odvětrány nuceně, ventilátory. Provede se nový rozvod elektro a napojení zdravotechniky. Vše je napojeno na stávající rozvody.

b) konstrukční a materiálové řešení

Provedou se bourací práce stávajících nenosných příček.  Provedou se nové podlahy, obklady a omítky.

c) mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena takovým způsobem, aby zatížení a jiné vlivy nemohly při běžné údržbě způsobit její náhlé či postupné zřícení či větší stupeň (nepřístupný stupeň) jejího přetvoření, které může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost či uživatelnost. Dále je stavba navržena takovým způsobem, aby bylo zabráněno poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku nadměrné deformace.

B.2.7 základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

Stávající nosné konstrukce domu jsou zděné a strop z I profilů a stopních desek Hurdis. Vnitřní příčky jsou zděné a sádrokartonové s vloženou vnitřní izolací.

b) výčet technických a technologických zařízení

Ústřední vytápění, větrání a chlazení

Stávající otopný systém vč. zdroje tepla bude v celém rozsahu demontován a nahrazen novým zařízením.

Po stavební rekonstrukci bude objekt nadále disponovat vlastním centrálním zdrojem tepla  - teplovodním kondenzačním plynovým kotlem s uzavřenou spalovací komorou (provedení „Turbo“) a ohřevem teplé užitkové vody v podstaveném 115 L zásobníku TUV. Topné rozvody jsou navrženy jako klasické dvoutrubkové s teplotním spádem 70/50°C. Tepelná izolace potrubí je navržena o tloušťce dle § 5 vyhlášky  č. 193/2007 Sb. Otopnou plochu budou tvořit desková ocelová tělesa se spodním připojením a zabudovanou ventilovou vložkou. Každé těleso bude opatřeno termostatickou hlavicí s kapalinovým čidlem. Připojení bude provedeno přes uzavíratelné a regulační šroubení (H-kus) pro tělesa se spodním připojením. V koupelnách je uvažováno s instalací ručníkových radiátorů s připojovacími garniturami vč. TRV ventilu, hlavice a plastové krytky a příslušenstvím pro kombinované elektrovytápění.

Výpočet tepelných ztrát byl proveden pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C a krajinu s normálními větry. Při výpočtu tepelných ztrát byly respektovány tepelněizolační vlastnosti stavebních konstrukcí, vyplývající z projektu stavební části. Veškeré navržené stavební konstrukce včetně prosklení prokazatelně splňují požadavky ČSN 73 0540-2 : 2011 „Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky“.

Projekt je zpracován zejména v souladu s následujícími normami a předpisy.

ČSN 06 0310		Ústřední vytápění projektování a montáž

ČSN EN 12831		Výpočet tepelného výkonu

a  dalšími navazujícími platnými předpisy.

Základní údaje – energetické bilance:

Nejnižší oblastní teplota dle ČSN EN 12831				-15°C

Denní průměrná teplota v otopném období				+ 4,1 °C

Počet topných dní v roce							230

Teplota topné vody pro vytápění						70/50°C

Převažující  teplota v objektu 						20°C

Tepelná ztráta objektu							18,60 kW

Výkon zdroje tepla								22,2 kW

Potřeba tepla  - vytápění+TUV   - roční             		49 MWh - 176,4  GJ

Spotřeba plynu – max. hodinová (ÚT+TUV)	2,20 m3/h ZP

Spotřeba plynu – roční (ÚT+TUV) 	 	4 670 m3/rok ZP

ZDROJ TEPLA

Objekt bude vytápěn centrálně a bude disponovat vlastním zdrojem tepla  - teplovodním kondenzačním plynovým kotlem o modulovaném výkonu 3,8-22,2 kW s uzavřenou spalovací komorou (provedení „Turbo“) a ohřevem teplé užitkové vody v podstaveném 115 L zásobníku TUV. Na přívodu studené vody do zásobníku musí být instalována zabezpečovací řada dle ČSN 06 0830 - pojistný a zpětný ventil, obslužné armatury (dodávka zdravotechniky).

Kotel je od výrobce vybaven pojistným ventilem DN15-3 Bar, oběhovým čerpadlem, tlakovou expanzní nádobou a sdruženým ukazatelem teploty a tlaku. Výpočtem byla prokázána dostatečná velikost expanzní nádoby v kotli (12 L).

Regulace výkonu je řešena prostřednictvím programovatelného regulátoru s vnějším snímačem. Regulátor bude komunikovat s venkovním čidlem a s kotlem. Bude zapojen dle dodavatelské dokumentace výrobce zařízení osobou s odbornou způsobilostí a příslušným elektrotechnickým vzděláním.

Kotel bude umístěn v 1.PP v samostatné místnosti.

Navržený zdroj tepla pro vytápění a ohřev TUV musí vyhovovat požadavkům ČSN EN 1775, TPG  G704 01 a souvisejících norem. Zvláště je nutno respektovat platné zákony, nařízení vlády a vyhlášky. Z hlediska vyhlášky č.91/93 Sb. se jedná o odběrné plynové zařízení. Kotel je navržen v provedení „Turbo“, tudíž nevznikají nároky na větrání a kubaturu místností, ve které je kotel umístěn.

Odvod spalin bude zajištěn samostatným speciálním plastovým kouřovodem DN80 (volitelné příslušenství kotle), vedeným volným komínovým průduchem, až nad střechu objektu. Odvod spalin bude proveden a odsouhlasen příslušnou kominickou organizací. Přívod spalovacího vzduchu bude zajištěn z prostoru komínového průduchu přes koaxiální vodorovné odkouření DN 60/100.

Před instalací kotle provede příslušná kominická organizace identifikaci volných komínových průduchů a  začištění stávajícího průduchu. Spalinovou cestu mohou realizovat pouze odborné firmy v souladu s ČSN 734201 a souvisejících předpisů. Odtah a přívod musí být realizován výhradně z originálních dílů.

KONVEKČNÍ VYTÁPĚNÍ – TRUBNÍ ROZVODY, RADIÁTORY

Rozvod potrubí je navržen z  Cu potrubí spojovaného pájením SF-Cu R250  (dle EN 1057). Potrubí bude vedeno  na typových konzolách a závěsech, určených pro Cu potrubí. Potrubí vedené částečně v dráčce v podlaze, nebo ve zdivu  bude spojováno tzv. tvrdým pájením.  Odbočky k radiátorům jsou provedeny pomocí T-kusů, případně  typizovaných přípojkových souprav. Při montáži je nutno respektovat technická pravidla pro montáž Cu potrubí  (vzdálenost pevných bodů, uchycení apod.). Vliv tepelné roztažnosti potrubí bude eliminován změnami trasy potrubí. Tepelná izolace potrubí je navržena termoizolačními trubicemi o tloušťce dle    § 5 vyhlášky  č. 193/2007 Sb. Odvzdušnění systému bude provedeno v nejvyšších místech rozvodů a pomocí  odvzdušňovacích ventilů otopných těles. Vypouštění přes kulové vypouštěcí kohouty v nejnižších místech.

Dle návrhu zpracovatele projektu budou nově instalovány ocelové deskové radiátory se spodním připojením a zabudovanou ventilovou vložkou. Na každé těleso bude osazena  termostatická hlavice s kapalinovým čidlem. Každé těleso bude vybaveno regulačním a uzavíracím šroubením ( H-kus) pro tělesa se spodním připojením. V koupelnách je uvažováno s instalací ručníkových radiátorů s připojovacími garniturami vč. TRV ventilu, hlavice a plastové krytky a příslušenstvím pro kombinované elektrovytápění.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při provádění prací je nutno dodržovat platné předpisy, vyhlášky, příslušné ČSN a ostatní předpisy, platné pro bezpečnost práce ve stavebnictví. Montáž je nutno provádět v souladu s ČSN 06 0310, 06 0830/96 a 06 0320. Montáž, údržbu a opravy kotle je nutno svěřit pouze oprávněnému odbornému podniku.

Po provedení montáže, topné a dilatační zkoušky musí dodavatel provést poučení provozovatele o obsluze zařízení v rozsahu daném průvodní dokumentací zařízení, předat průvodní technickou dokumentaci od všech zařízení a předat protokol o topné a tlakové zkoušce.

Obsluhu kotle může provádět osoba starší 18-ti let, tělesně a duševně způsobilá, poučená a zacvičená v obsluze kotle.

PLYNOINSTALACE

Předmětem dokumentace pro stavební řízení je technický návrh rekonstrukce vnitřní plynoinstalace. Do venkovní části domovního plynovodu nebude zasahováno. Podkladem pro vypracování projektové dokumentace plynoinstalace byly dostupné stavební výkresy, zmapování stávajícího stavu a základní technické projednání se zadavatelem.  Dokumentace je řešena dle platných ČSN.

Stávající plynová zařízení vč. NTL rozvodů budou od stávajícího vstupu do objektu demontována v celém rozsahu. Od vstupu do objektu je navržen nový NTL rozvod plynu. Rozvody jsou nově navrženy z Cu potrubí.

Projekt řeší napojení následujících plynových spotřebičů:

1 ks	plynový kotel – 22,2 kW						1 x	2,20	m3/h ZP

SVĚTLOST A MATERIÁL POTRUBÍ

Dimenze potrubí byla navržena v souladu s ČSN EN 1775 pro vytápění, vaření a ohřev TUV. Vnitřní část domovního plynovodu je navržena z  Cu potrubí s atestem pro rozvod plynu dle TD 700 01, spojovaného tvrdým pájením, nebo lisováním.

VEDENÍ PLYNOVODU

Nové potrubí bude vedeno na typových konzolách a závěsech určených pro  Cu potrubí. Prostupy zdmi  jsou řešeny uložením v ochranné trubce. Ochrana plynovodu před nebezpečným dotykovým napětím musí být řešena v souladu s ČSN 33 2000-4-41, 33 2000-7-701 a 33 2000-7-703. Pro vodivé přemostění plynoměrů platí TPG 934 01. Při průchodu potrubí požárními úseky budou použity požární ucpávky

STAVBA A MONTÁŽ

Se musí provádět dle ČSN EN 1775 u vnitřní části plynovodu. Potrubí bude převážně spojované svařováním a tvrdým pájením. Pouze armatury a plynové spotřebiče budou napojeny pomocí závitových spojů. Veškeré svářečské práce mohou vykonávat pracovníci mající platnou zkoušku dle ČSN EN 287-1 (05 0710), ČSN EN 13133 a TPG 700 01. Plynovod vedený volně se opatří po provedené tlakové zkoušce dvojnásobným syntetickým nátěrem proti korozi.

ZKOUŠENÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU

Tlakovou zkoušku zajistí dodavatel pracovníkem s odbornou způsobilostí. Zkouška se provede podle ČSN EN 1775 se zápisem. Nebyl-li plynovod uveden do provozu do 6-ti měsíců od uplynutí tlakové zkoušky, je nutno tuto opakovat. Plynovod bude uveden do provozu na základě revizní zprávy po vpuštění plynu, o čemž se vystaví příslušný protokol. Provádějící organizace provede seznámení uživatele se správnou a bezpečnou obsluhou a údržbou těchto  plynových zařízení.

Provádějící organizace provede seznámení uživatele se správnou a bezpečnou obsluhou a údržbou odběrných plynových zařízení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Spotřeba plynu – max. hodinová					2,20 m3/h ZP

Spotřeba plynu - roční 						3 300 m3/rok ZP

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Montáž  rozvodného potrubí zemního plynu smí provádět pouze odborná kvalifikovaná firma. Při montáži je nutno dbát na dodržování závazných norem a předpisů, především ČSN EN 1775. Připojení  plynových jednotek  na rozvod zemního plynu musí odpovídat vyhláškám ČUBP a ČBU. Po vpuštění plynu musí být provedeny funkční zkoušky celého plynového zařízení a provedena výchozí revize v souladu s příslušnými předpisy. Plynové zařízení vč. rozvodu ZP podléhá periodickým zkouškám,  kontrolám a revizím podle příslušných předpisů pro provoz tohoto zařízení.

Vnitřní kanalizace

Větrání-technický popis

Navrhované větrání, větrání okny, splňuje požadavky hygienické vyhl.č.6/2002.

Technické ukazatele a projektované parametry:

Větrání

provozní množství vzduchu pro sprchu……………………………110m3/h

provozní množství vzduchu pro koz.mísu………………………….50 m3/h

provozní množství vzduchu pro umyvadlo…………………………30 m3/h

výměna vzduchu v koupelnách s WC……………………..cca  10-12x/hod

V domě je v každém podlaží koupelna s WC a samostatné WC. V suterénu je umístěna prádelna, vybavena zařizovacími předměty. Dům je zásobován pitnou vodou stávající vodovodní přípojkou DN 32, vodoměrná sestava se nachází v suterénu. Teplá užitková voda (TUV) je připravována v externím zásobníku pomocí  plynového kotle. Vodovod je opatřen cirkulací teplé užitkové vody (cTUV).

Splašková kanalizace je napojena na veřejnou venkovní jednotnou kanalizaci přes ČOV. Odpadní splaškové vody jsou od jednotlivých zařizovacích předmětů odváděny připojovacím potrubím PVC napojeným na svislá odpadní litinová hrdlová potrubí DN 100, která jsou v suterénu napojena do svodné ležaté kanalizace z litinových hrdlových trub. Ležatá svodná kanalizace z kameninových hrdlových trub je vedena pod podlahou 1.NP, ve stávající trase. Svislá část kanalizace je v suterénu opatřena čistícími kusy. Připojovací potrubí jsou od zařizovacích předmětů ke svislým odpadům vedena ve zdech pod omítkou, připojovací potrubí od záchodových mís jsou vedena pod stropy. Všechna svislá odpadní potrubí jsou vyvedena jako odvětrací nad střechu, kde jsou opatřena větracími stříškami.

## TECHNICKÝ POPIS NOVÉHO ŘEŠENÍ

## VNITŘNÍ VODOVOD

Objekt je napojen na veřejný vodovod stávající přípojkou PE d40mm. Přípojka je kapacitně vyhovující. Do vodoměrné sestavy osazené v objektu nebude zasahováno.

Bilance

Výpočet potřeby vody podle Sb.120/2011

9 osob					= 9 os.		x	35 m3/rok	= 	315 m3/rok

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

průměrná roční potřeba		: 315 m3/rok

průměrné denní množství		: 0,86 m3/d

max. denní množství		: 1,29 m3/d

max. hodinové množství		: 1,29 x 2,1 / 24 = 0,112 m3/h = 0,0311 l/s

Výpočet průtoku vody v přívodním potrubí podle ČSN 75 5455

QD=i=1mQAi2×ni	: 1,29 l/s

Výpočet množství odpadních vod

Množství splaškových vod z malých zdrojů znečištění se rovná potřebě vody.

9 osob					= 9 os.		x	35 m3/rok	= 	315 m3/rok

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

průměrné roční množství		: 315 m3/rok

průměrné denní množství		: 0,86 m3/d

průměrný celodenní odtok		: 0,009 l/s

maximální denní množství		: 1,29 m3/d

maximální hodinový průtok	: 1,29 x 2,1 / 24 = 0,112 m3/h = 0,0311 l/s

Množství dešťových vod odváděných do kanalizace dle ČSN 75 6101 - střecha objektu

Plocha střechy celkem		: 180 m2 = 0,0180 ha

Součinitel odtoku			: 1,0

Periodicita deště			: 0,5

Intenzita deště			: 157 l/s.ha

Q = 0,0180 x 1,0 x 157 = 		: 2,826 l/s

Objekt je napojen na veřejný vodovod stávající přípojkou PE d40mm. Přípojka je kapacitně vyhovující. Do vodoměrné sestavy osazené v objektu nebude zasahováno. Za vodoměrem je veden nový rozvod vody k jednotlivým odběrným místům.

Ohřev TV je řešen pomocí plynového kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 160l. Ohřev TV je dodávkou profese ÚT.

Hlavní rozvod je rozdělen na rozvod studené, teplé vody. V objektu je navržena nucená cirkulace TV. Ležatý rozvod vody bude veden pod stropem 1.PP, kde bude zavěšen pod stropem na objímkách spolu se žlábky z pozinkovaného plechu, které zamezí prohybu potrubí. Montáž musí být provedena dle montážních pokynů výrobce potrubí. Na hlavní trase v suterénu je navrženy kompenzace tepelné roztažnosti potrubí teplé vody a cirkulace. Použity budou kompenzační smyčky d25mm. Tepelnou kompenzaci je nutné provést dle montážních předpisů výrobce potrubí.

Stoupačky budou vedeny v instalačních jádrech a ve zdech objektu. Na patách stoupaček budou osazeny uzavírací a vypouštěcí armatury a na cirkulaci seřizovací ventily DN15. Všechny uzavírací a vyvažovací ventily budou umístěny na dobře přístupném místě, aby bylo možné v případě havárie či údržby s ventily pracovat bez omezení.

Připojovací potrubí bude vedeno ve zdech objektu v drážce pod sebou, v instalačních předstěrách.

Potrubí pro rozvod vody v objektu je navrženo z materiálu PP-RCT PN16. Toto potrubí je vyrobeno z PP-RCT, typ 4, který se vyznačuje vyšší tlakovou a teplotní odolností. Potrubí je vyztuženo čedičovým vláknem. Díky tomu má potrubí až 4x menší tepelnou roztažnost než klasické PPR potrubí. Změna materiálu je nutná konzultovat s projektantem ZTI.

Potrubí procházející přes zdi a stropy skrz požárně dělící konstrukci bude opatřeno protipožárními manžetami s odolností min. EI45. Umístění manžet je popsáno ve výkresech. Manžety se používají při průrazu potrubí Ø63 mm a vyšší. Průrazy potrubí do Ø63 mm se utěsní protipožární ucpávkou. Manžety jsou osazeny většinou na potrubí pod stropem.

Rozvod vody bude tepelně izolován návlekovou izolací. Tloušťka tepelné izolace pro jednotlivé úseky potrubí je označena ve výkresové části dokumentace. Tepelná izolace potrubí musí být provedena důsledně a to i na všech tvarovkách a armaturách. Trubní pouzdra musí být uzavřena po celé délce.

Před zprovozněním je třeba prověřit funkci všech ventilů a armatur. Během provozu je nutno provádět zkoušku zpětných ventilů pravidelně tj. alespoň 2x ročně, aby nedošlo k průniku ohřáté vody nebo vody z hydrantového rozvodu do rozvodů pitné vody.

VNITŘNÍ KANALIZACE

Kanalizační odpady budou vedeny v instalačních jádrech a ve zdech objektu. Některé stoupačky budou odvětrány nad střechu objektu a budou osazeny větrací hlavice. Ostatní stoupačky budou ukončeny zátkou nebo přivzdušňovacím ventilem. Přívod vzduchu k ventilu je zajištěn přes větrací mřížku. Na ležaté svodné části potrubí pod stropem 1.PP budou osazeny čistící kusy. Odpady jsou navrženy z trub polypropylénových systém HT Ø50-110. Montáž odpadního potrubí bude provedena montážních předpisů výrobce potrubí. Potrubí vedené pod stropem bude zavěšeno na objímkách dle pokynů výrobce potrubí.

Připojovací potrubí bude vedeno ve zdech objektu a v instalačních jádrech ve spádu min. 3%. Připojovací potrubí je navrženo z polypropylénových trub HT systém  50 -110mm.

Splaškové vody od pračky a namáčecí kádě v 1.PP budou čerpány do kanalizace pod stropem 1.PP. Použita bude kompaktní čerpací stanice s příkonem 620W, 230V. Výtlačné potrubí je navrženo z materiálu PE v dimenzi d40mm.

V místnostech 0.03 a 0.04 jsou v podlaze stávající čerpací jímky 600x600mm hloubky 300mm. Jímky budou zachovány pro potřeby odvodnění suterénu, případně pro havarijní odvodnění kotelny. Jímky budou vybaveny ponornými plovákovými čerpadly, 230V.

Svodná kanalizace bude vedena pod stropem 1.PP a bude napojena na stávající vývody z objektu, které jsou napojeny na ČOV. Svodná kanalizace je navržena z potrubí PP HT 110-125mm. Do venkovní části kanalizace nebude zasahováno.

Potrubí procházející přes zdi a stropy skrz požárně dělící konstrukci bude opatřeno protipožárními manžetami s odolností min. EI45. Umístění manžet je popsáno ve výkresech. Manžety se používají při průrazu potrubí Ø63 mm a vyšší. Průrazy potrubí do Ø63 mm se utěsní protipožární ucpávkou. Manžety jsou osazeny většinou na potrubí pod stropem.

ELEKTROINSTALACE

-   Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 ED.2  -

- automatickým  odpojením od zdroje.

- Rozvodná napájecí soustava: 3PEN, 50Hz, 400V/230V, TN-C.

- Vnitřní el. instalace za rozvaděčem RE: 3PEN, 50Hz, 400V/230V, TN-C.

- Instalovaný příkon činí Pi = 45,8 kW.

- Soudobost odběru ß = 0,6: Ps =27,5  kW.

- Soudobý výpočtový proud: Is = 40 A.

- Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-1 ED2:

Prostory vnitřní - prostory normální, prostředí AA5, AB5, AC1, AD1, AE1,

AF1, AG1, BC2, BD1.

Prostor umývacího prostoru a koupelny řeší ČSN 33 2130  ED.2

-        Konstrukce budovy – viz zpráva požárního specialisty.

- Úbytek napětí v navrženém rozvodovém vedení nepřesáhne meze stanovené  v  ČSN .

ROZSAH PROJEKTOVANÉHO ZAŘÍZENÍ

Umělé osvětlení a napojení vybraného el. zařízení

- světelně technický návrh umělého osvětlení – VIZ projekt světelně technického výpočtu

- elektroinstalace osvětlení

- elektroinstalace zásuvková

- napojení VZT – odsávání koupelen a WC uvnitř objektu bez oken

- datové rozvody pro PC a sdělovací techniku

- rozváděč RE, R1, R2, R3 a R4

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Vnitřní silnoproudá elektroinstalace a umělé osvětlení

Zásobování el. energií

Přívod do objektu je původní vrchním vedením vedeným ze sloupu z vedlejší parcely. Kabel je poté upevněn na RD pomocí ocelové konzole a odtud je kabel zaveden do HDS objektu. V HDS je provedeno spojení sběrny PEN na stávající uzemnění – toto uzemnění je nutno při rekonstrukci proměřit a pokud nebude vyhovovat zemní odpor bude nutné jej zhotovit nově.

Z HDS se provede nové napojení nového elektroměrového rozváděče RE, kdy tento je instalován ve fasádě objektu na původním místě, kabelem CYKY-J 4X16mm2 a zde bude kabel napojen na připojovací praporce hlavního jističe před elektroměrem – 40A/B/3p/10kA.

Rozdělení vodiče PEN na vodiče PE a N se provede v rozváděči R1 a od této části již nikde v objektu nesmí být tyto vodiče vzájemně spojeny.

V rozváděčích  R1 a R2  bude instalována kombinovaná ochrana proti přepětí třídy T1 a T2 ( B a C ).

V elektroměrovém rozváděči RE  bude provedeno navýšení proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem a to z hodnoty 25A/B/3p na hodnotu 40A/B/3p/10kA.

Tento rozdíl, navýšení, bude ve společnosti ČEZ  finančně nárokováno dle příslušné směrnice platné pro dané období.

Před vlastním odpojením původního elektroměrového rozváděče a jeho odplombování je nutné toto nahlásit na dispečink společnosti ČEZ ( tel.: 840 840 840 ).

Dále je nutné sepsat žádost o navýšení odběru el. energie.

Po vyjádřeních, bude spol. ČEZ stanoveno za jakých podmínek lze změny provést a je nutné veškeré jejich připomínky a směrnice dodržet při realizaci elektroinstalace.

Shrnutí:

Je nutné před započetím prací podat na spol. ČEZ žádost o rezervování – navýšení el. příkonu pro dané odběrné místo a dále žádost o připojení.

El. instalace v nově rekonstruovaných prostorách objektu bude provedena pod omítkou ve stropech a stěnách celoplastovými kabely CYKY a CYKYLo dále poté kabely UTP,  koaxiálními kabely.

Kabely UTP a ostatní slaboproudé rozvody vč. kabelů koaxiálních budou od vedení obvodů NN oddáleny takto: při společném souběhu do 5m bude min. vzdálenost 6cm. Při souběhu nad 5m budou kabely NN od ostatních oddáleny min. 20cm.

Z hlavního rozváděče R1 bude napojen rozváděč R2.

Přívod pro rozváděč R2 bude proveden kabelem CYKY-J 5x6mm2.

Společně s přívodními kabely budou vedeny i vodiče CYA 16mm2 žl.zel. barvy pro vyrovnání potenciálu a dále pro napojení ochrany proti přepětí. Tyto vodiče budou zapojeny do ekvipotenciální přípojnice na sběrnou PA.

Elektroměrový rozváděč bude typizovaný výrobek pro osazení elektroměru s jedním rezervním místem pro možné budoucí využití a to jak dvojí sazby tak např. druhého měření

- Osvětlovací soustavy

V prostorách objektu jsou navrženy tyto druhy osvětlovacích  soustav:

(a)	Hlavní osvětlení zajišťující osvětlení v jednotlivých prostorách a

funkčních částech dle vykonávané zrakové činnosti.

(b)	Osvětlení únikové cesty při přerušení dodávky el. energie je řešeno síťo-bateriovými svítidly s vlastním zdrojem, spínajícím automaticky při ztrátě napájení a s vlastním auto-testem funkčnosti.

(c)	Spínání osvětlovacích soustav je zajištěno spínači, které jsou instalovány vždy u dveří

v dané místnosti popř. dle požadavku – určení instalačního místa investorem.

- Údržba osvětlovací soustavy

Údržba osvětlovací soustavy spočívá v čištění svítidel a světelných zdrojů, ve výměně světelných zdrojů a obnově povrchu odrazných ploch. Pokles hodnot osvětlení během provozu je charakterizován hodnotou udržovacího činitele, která ovlivňuje účinnost celé soustavy.

Údržba se provádí podle místních provozních a bezpečnostních předpisů, které zpracuje provozní světelný technik uživatele. Tyto předpisy musí odpovídat ČSN EN 12464-1.

Vnitřní silnoproudá elektroinstalace

Základní elektrotechnické údaje a bilance

Napájecí rozvod, napěťová soustava

Přívod z RE:            3 PEN, AC 50 Hz, 400/230V/TN-C

Vnitřní el. instalace: 3 NPE, AC 50Hz, 400/230V, TN-S

Ochrana proti zkratu, přetížení a nebezpečnému dotyku

Ochrana vedení proti nadproudům je provedena dle ČSN 332000-4-43 ED.2, 4-473  jističi.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je dána jejich konstrukčním uspořádáním, provedením a je navržena dle ČSN 332000-4-41 ED.2 oddíl 412 některým těchto opatření: izolací, doplňkovou izolací, ochrannými  kryty  nebo přepážkami, zábranou, polohou;

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí : základní – v soustavě TN je navržena dle ČSN 332000-4-41 ED.2 oddíl 413 automatickým odpojením od zdroje, zvýšená: - v soustavě TN doplňujícím pospojováním, zemněním a proudovým chráničem.

Ochrana proti atmosférickému a provoznímu přepětí

- Ochrana proti pulznímu přepětí je provedena v rozváděči R1 – R4 stupněm „T1 a T2“

- U zásuvek určených pro napojení PC techniky, poté zásuvkami s ochranou proti přepětí stupně „T3“.

Druh prostředí

Vnější vlivy byly určeny v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.3.

Opatření vyplývající z vlivů, které nejsou podle článku 512-2-4 ČSN 33 2000-5-51 ed.3 normální - žádné.

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem se jedná o prostory normální

Umývací prostor a koupelny poté dle příslušné a  ČSN 33 2130 ed.2

Světelná elektroinstalace

Typ svítidel byl určen světelně technickým výpočtem a dle tohoto byla instalace svítidel navržena.  Přílohou k této technické zprávě jsou technické listy jednotlivých svítidel, kde je zřetelně jasné jaké technické parametry musí svítidla splňovat.

Instalace je navržena kabely CYKY-J ve stěnách a stropech pod omítkou. Světelná elektroinstalace je součástí ostatních instalací prováděných v objektu a musí se provádět koordinovaně s těmito profesemi. Ovládání osvětlení jednotlivých prostorů a úseků bude od jednotlivých vstupních dveří popř. z míst, která jsou logická pro ovládání jednotlivých sestav svítidel.

Nad některými východy z místností jsou nade dveřmi instalována nouzová svítidla, kdy tato jsou napojena  na stejný el. obvod jako svítidla klasická v dané místnosti, ale napojení bude provedeno přímo z přívodní fáze před spínačem osvětlení. Toto napojení je provedeno takto proto, aby při výpadku el. proudu této části osvětlení, nouzové svítidlo se automaticky rozsvítilo po dobu min 1 hodiny. Na svítidle nad dveřmi bude instalován piktogram, který určí směr úniku z prostoru.

Spínače osvětlení budou instalovány cca 15cm od hrany zárubní a 1,0 – 1,2m od podlahy. Za spínači – v krabici, bude provedeno spojování vodičů bez šroubovými svorkami.

Kabely k vypínačům budou vedeny svisle od stropní konstrukce, v horizontální poloze budou vedeny pod stropem po stěně v instalační zóně 2,5m od podlahy. Kabely budou po stěně vedeny pod omítkou a uloženy plynule vedle sebe. Nebudou vedeny ve svazku.

Zásuvková  elektroinstalace

Zásuvková el. instalace bude provedena kabely CYKY-J 3x2,5mm2. Kabely budou vedeny ve stěnách. Zásuvky budou instalovány od 0,25m do 1,2m od podlahy – viz tato projektová dokumentace.

K zásuvkám 230V/16A, které budou instalovány v 1,2m od podlahy budou přívody vedeny svisle od stropu a to z důvodu možné montáže různých poliček a polic pro obsluhu a potřebu zaměstnanců. U ostatních zásuvek 230V/16A, které budou instalovány v 0,25m nad podlahou, budou přívody vedeny v horizontální rovině mezi těmito zásuvkami a až zásuvka, která bude na přívodu zapojena jako první v řadě, tak k této bude přívod přiveden opět shora ze zóny 2,5m od podlahy.

Kabely budou po stěně vedeny pod omítkou a uloženy plynule vedle sebe. Nebudou vedeny ve svazku.

Zásuvky v jednotlivých místnostech budou klasické. Zásuvky budou vč. bezpečnostních clonek. Vícenásobné zásuvky budou instalovány ve společných dvoj až čtyř-rámečcích popř. budou dodány dvojzásuvky s natočenými dutinkami - záleží na investorovi, kterou variantu zvolí.

Zásuvky 230V, které budou sloužit k napájení PC techniky, budou vybaveny ochranou proti přepětí třídy „T3“ ( D ). U sestavy zásuvek 230V kde budou vedle sebe dvou, tří popř. čtyři ve vícenásobných rámečcích, bude vždy první zásuvka 230V ( ze strany přívodního kabelu ) s ochranou proti přepětí. Ostatní zásuvky za touto zásuvkou budou již klasické. Tato ochrana je funkční do max. vzdálenosti 5m od zás. s instalovanou ochranou proti přepětí. V rozváděčích R1 – R4 budou poté instalovány kombinované ochrany před přepětím - třídy „T1 a T2“ (B+C).

Nouzové osvětlení – orientační osvětlení

V prostorách je navrženo nouzové - panic osvětlení kdy toto bude automaticky rozsvíceno při výpadku el. proudu. Jedná se o svítidla s vlastním zdrojem  a s vlastním autotestem. Tato svítidla se umístí nad dveře v daném prostoru, cca 0,2m nad zárubně, popř. se spustí na závěsu ze stropní konstrukce tak, aby byla pro návštěvníky a zaměstnance dobře viditelná, při vyhlášení požáru či jiném nebezpečí, ve směru  úniku osob z nebezpečného prostoru. Nouzová svítidla, která nejsou instalována nad dveřmi, budou umístěna na stropní podhled.

Svítidla  budou svítit  v případě výpadku hlavního osvětlení v té dané místnosti po dobu min. 1 hod. Svítidla budou  vč. piktogramů, informující o směru úniku z prostoru.

Protizámrzný systém střešních vpustí

U střešních vpustí bude provedena instalace výhřevných kroužku, které budou instalovány dle pokynů a návodů výrobce. Dále bude u dvou okapových svodů sveden samoregulační topný kabel a to taktéž dle pokynů výrobce.

Na severní straně fasády budou instalována dvě čidla. Jedno teplotní a druhé vlhkostní. Budou připojena na regulační prvek, který bude instalován v R2 rozváděči a tento bude zajišťovat automatický chod protizámrzného systému.

Datové obvody – kamerový systém – el. vrátný

Datové rozvody budou provedeny kabely UTP CAT 5e, kamerové obvody poté kabely UTP Cat. 6.

V objektu jsou navrženy dva datové rozváděče – RD1 a RD2. Do těchto budou zaústěny a zapojeny jak kabely datové, tak zároveň i kabely koaxiální.

Do RD2 budou kabely zaústěny jak klasické od běžných zásuvek RJ45 a TV zásuvek, tak i kabely ze střechy kdy prostupy na střechu zajistí stavba.

Koaxiální kabely budou přivedeny k anténnímu stožáru a kabely UTP ke stožáru pro přenos dat.

V rozváděčích se osadí veškerá vybavenost ( patch panely, napájecí lišty, TV multipřepínače atd… )

Veškeré kabelové rozvody budou uloženy po celé své délce v PVC ohebných trubkách.

V objektu bude zpětně nainstalován příchodový kontrolní systém zaznamenání, pomocí otisku prstu, přítomnost a čas zaměstnanců. Informace o systému a funkčnosti provozovatel systému.

Předmětem projektové dokumentace je technické řešení instalace IP audio/video dveřního systému v barevném provedení s dotykovými LCD monitory. Bude instalován systém videotelefonů výrobce Dahua, který bude v rámci uzavřené sítě LAN propojen do kamerového IP systému CCTV výrobce Dahua.

Je navrženo systémové řešení pro možnost prohlížení záběrů jednotlivých venkovních kamer v rámci interkomu a pro záznam snímků a záběrů kamer z video hlásek u venkovního vstupu a branky oplocení na digitální záznamové zařízení CCTV. Musí být umožněn i dálkový dohled investora z centrály společnosti pomocí dohlížecího SW CCTV v rámci veřejné IP adresy (bude řešena investorem a není předmětem této dokumentace).

Videotelefon bude obsahovat venkovní jednotku s rozšiřujícím modulem 3x tlačítko:

VTO2000A, dveřní kamerová jednotka s jedním tlačítkem, podsvícená jmenovka, antivandal nerez provedení, 1,3MPx barevná kamera, 110° úhel pohledu, H264 komprese, TCP/IP komunikace, nastavování přes webové rozhraní, LED přisvícení snímaného prostoru, funkce zanechání vzkazu uživateli, IP43, 1x kontakt NO/NC pro ovládání zámku (dálkově aplikacemi gDMSS Plus nebo iDMSS), 1x NO kontakt odchodového tlačítka, 1x NC kontakt dveřního senzoru, napájení 12VDC/800mA (zdroj není součástí balení), montáž na nebo pod omítku, rozměry 140x130x32mm, bez instalační krabice. Max 20 jednotek v systému.

Popis jednotky:

Modulární VTO jednotka umožňuje poskládat dveřní vrátník na míru potřebám zákazníka, minimální počet modulů jsou 2 kusy, maximum je 9 kusů, tzn. 1 až 25 účastníků, nebo kombinace účastníků a čtečky karet.

Dále tři vnitřní jednotky LCD monitor, které budou umístěny:

01 - Místnost č. 2.09

02 - Kuchyň + obytný prostor

03 - Kuchyň + obytný prostor

Venkovní jednotky 1x tlačítko + 3x tlačítko, které budou umístěny:

Hláska 01 - závětří

Hláska 02 - branka v oplocení /  přední vchod

Hláska 03 - branka v oplocení /  zadní vchod

Popřípadě bude při instalaci upřesněno provozovatelem objektu.

Toto je nutno před vlastním provedením prací dojednat s provozovatelem a cenu upřesnit.

VTH1550CH, handsfree videomonitor, provedení bílý plast, 7" barevný dotykový LCD displej s rozlišením 800x480, H264 komprese, TCP/IP komunikace, grafické menu, dotykové tlačítka, možnost automatického záznamu obrázků po zazvonění nebo videa při zanechaní odkazu po vložení micro SD karty (není součástí balení), interkom v rámci více monitorů v bytě (max. 6 monitorů), propojitelnost s až 20 dveřníma jednotkama a 8 ks externích CCTV Dahua IP kamer, podpora přenosu video hovoru/push notifikace na Android nebo iOS zařízení přes internet (aplikace gDMSS Plus nebo iDMSS Plus), 1x RJ45 konektor pro připojení do sítě, 6x NO kontakt pro připojení alarmových vstupů - funkce EZS ústředny, 1x NO alarmový výstup, ovládání 1 zámku, přizvonění od dveří, napájení externím zdrojem 12VDC/600mA (zdroj není součástí balení) nebo Dahua PoE switchem (pro napájení není možné použít standardní typ PoE switche), montáž na povrch, rozměry 200x136x21mm, interiérové použití.

Příslušenství:

DH-DDZ switch 8P, Dahua PoE switch, 2x 10 / 100Mbps + 6x 10/100 Mbps PoE (24V / max. 45W) pro připojení video monitorů do vzdálenosti max 50m. Montáž na DIN lištu, rozměry 179x107x30mm. Napájení 24 VDC, zdroj je součástí.

Upozornění

Pro Dahua IP domovní telefony není možné použít standardní PoE switch.

### Technické údaje

Soustava napětí:		1 NPE 230V napájecí zdroj

Přívod pro videotelefony: 	Samostatně jištěný CYKY 3Cx1,5mm z rozváděče  R1

Jištění přívodu:		Jistič 230V/10A

## TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

### Technologie systému IP INTERKOM/VIDEO TELEFON

Dle požadavku investora bude v objektu nainstalován systém IP interkomu/videotelefonu v provedení verze audio/video barevná verze.

Systém bude mít centrální dveřní panel umístěn na konstrukci vstupní branky. Dveřní panel bude nainstalován v instalační krabici, která bude zasekána pod omítkou/fasádou. Dveřní panel bude v modulárním provedení, která slouží pro volání do jednotlivých vybraných míst a obsahuje zesilovač s elektronikou nezbytnou pro zajištění akustické komunikace s telefony a videotelefony. Jednotlivá tlačítka obsahují okénko s podsvětlením, kde jsou umístěny jmenovky osob nebo jejich funkce.

Ve výše uvedených místnostech předpokládáme použití přístrojů audio/video telefonů s LCD dotykovým monitorem v provedení na omítku (na zeď) ve standardní černé nebo bílé barvě.

V případě těchto systémů bude vždy možnost pomocí audiotelefonu aktivovat pro otevření vrat a vstupních dveří v oplocení elektromechanický zámek.

Při realizaci díla musí být provedena koordinace s dodavatelem branky a zkonzultováno jejich ovládání.

Napájecí zdroj - PoE Switch a modulární sestava technologie bude umístěna v datovém rozvaděči DR_1 v místnosti personálu č.1.04 . Zdroj obsahuje napájení pro audio i video část.

U systému musí být možnost audio komunikace mezi jednotlivými prostory (mezi dotykovými monitory).

Zapojení monitoru:

K zapojení monitoru využijte konektory, které jsou umístěny v zadní části monitoru. Připojte 12VDC napájení na zelený DC konektor (v případě, že není použitý Dahua PoE switch) Ethernet na bílý (resp. stříbrný – VTH1550CH) síťový konektor RJ 45 Alarmové vstupy (1 až 8 a GND/1 až 6 a GND) a pro VTH 1550CH aj alarm. výstup, na bílý systémový konektor, Telefonní a RJ 485 konektor se nepoužívá.

Pro zapojení účastníků je třeba využít switch s integrovaným Dahua PoE napájením DH-DDZ switch 8P. Toto zařízení napájí video monitory a zprostředkovává komunikaci. Zapojení více prvků systému znázorňuje následující obrázek. Pro připojení do sítě zařízení, které mají vlastní napájení 12 VDC lze použít klasický počítačový switch. Klasický switch, nebo počítač pro konfiguraci připojených zařízení se připojuje do portů IN, OUT (jsou bez PoE) v DDZ switchi VTNS1060A

### Provedení kabeláží

Kabeláže budou provedeny pod omítkou (PVC trubky).

Systém audio/video telefonů bude napájen z  rozváděče R1 a jištěn samostatným přívodem 10A/230V.

Silové přívody budou provedeny kabelem CYKY 3x1,5mm do  místnosti šatny. Kabelové rozvody systému budou v provedení do hvězdy (k PoE Switch v RD1).

Dotykové monitory a video hlásky budou napojeny datovými kabely Cat.5 (pro video hlásky budou instalovány 2x datový kabel z důvodů rezervy, pro hlásky v oplocení budou kabely vedeny v HDPE trubce a zemním kabelovém výkopu a kabel musí být instalován v provedení pro venkovní užití) nebo doporučeným ekvivalentem ve hvězdicovém provedení a veškeré kabely budou svedeny do místnostišatny. 	Kabely budou připojeny přes konektory RJ45 ve skříni RACK 19“ do jednotlivých pozic aktivních prvků.

Elektromagnetický zámek/blokace dveří bude napojen samostatným kabelem J-Y(st)Y 2x2x0,8mm  (příp. CYSY 2Ax1,5) z audio/video hlásky u dveří hlavního vstupu a dvou branek.

Instalace el. mag. zámku musí být provedena v koordinaci s výrobcem dveří a branky a je nutno detaily instalace řešit při dílenské výrobě u zhotovitele.

## TECHNICKÉ ŘEŠENÍ CCTV

### TECHNOLOGIE CCTV

Dle  požadavku investora tvoří základ kamerového systému pro vnější prostory novostavby celkem 6 kvalitních IP barevných kompaktních kamer s IR přísvitem v rozlišení min.2MPX a jedná minidome antivandal kamera monitorující vstupní prostor do domu. Všechny kamery mají objektiv s proměnným ohniskem.

Kamery budou napojeny pomocí metalické sítě LAN na digitální záznamové zařízení, které bude vybaveno kompletně sestavou SW+HDD. min. 2TB.

Zařízení bude v základní sestavě vybaveno 9-mi kamerovými vstupy. Další vstupy zůstanou jako rezerva pro budoucí použití dle požadavků investora. Digitální záznamové zařízení není možné do budoucna libovolně rozšířit.

Pro monitorování, nahrávání a přehrávání záznamu bude instalováno IP digitální záznamové zařízení. Videorekordér pracuje v triplexním provozu, triplexní provoz znamená možnost v jednom okamžiku bez přerušení záznamu sledovat on-line obraz, pořizovat záznam (nahrávat) a zároveň exportovat záznam.

Zařízení bude pro export záznamu vybaveno celou řadou přípojných míst viz technické parametry. Záznam lze rovněž exportovat v rámci TCP/IP na externí popř. síťové disky a to v reálném čase nebo v rámci plánované zálohy v předem nastaveném čase. Velkou výhodou systému je vzdálená konfigurace všech parametrů a zasílání poruchových emailů (v případě povolení dálkového přístupu oddělením IT).

Záznamové zařízení bude umístěno v místnosti personálu v novém datovém rozvaděči RD1.

Záznamové zařízení musí umožňovat připojení na dálkový dohled pomocí sítě LAN (v rámci objektu a i dálkově pomocí LAN – IP veřejné adresy). Adresy IP včetně propojení do aktivních prvků bude případně specifikováno při realizaci a není předmětem této dokumentace. Dle požadavku investora musí být kamerový systém řešen v rámci více objektů v jednotné technologii a pod stejným ovládacím/monitorovacím software instalovaným na klientském PC na centrále investora, tzn. musí být řešeno v rámci vzdáleného dohledu CCTV a Interkomu na libovolnou budovu

Specifikace záznamového zařízení:

Videorekordér IP síťový 9-kanálový, OS Linux, Dual-core processor, přední ovládací panel, podporované formáty H.264, MJPEG, záznam max. do 200Mbps, maximální rozlišení 5MPx na kameru, podpora 9x audio z IP kamer, 1x audio vstup, 1x audio výstup, alarm I/O 4/2, 2x SATA 3.5" HDD Max. 8TB (bez HDD), výstup 1 HDMI + 1 VGA, podpora ONVIF, podpora IP PTZ Dahu, 1x RJ45 port (10/100/1000 Mbps), 2x USB 2.0, součástí dálkové ovládání, rozměry 1U, 375 × 285 × 50mm, hmotnost 2.5kg (bez HDD)

Switch:

Dahua switch 8x 10/100 Mbps +1 x Gbit +1 x SFP Gbit, podpora Poe pro 8 portů, 8 * POE (IEEE802.3af) z toho první čtyři POE + (IEEE802.3), porty 1 a 2 do 60W, porty 3 a 4 do 30W, celkem na všechny porty max 120W, napájení 100-240VAC, rozměry 300x220x45 mm

Kompaktní kamery:

2 MPx kamera IP kompaktní exteriérová barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR dosvit do 30m, 1/3 " 2Megapixel Aptina CMOS čip, maximální rozlišení 1920 x 1080 px @ 25fps, citlivost barevná 0.01Lux/F1.4, 0LUX (IR LED), motorický zoom objektiv 2,7-12 mm, úhel záběru 78°-28°, 3DNR, BLC, HLC, WDR, ONVIF, komprese H264/MJPEG, duální kódování, slot na Micro SD kartu max 64GB, napájení 12VDC, 710mA, PoE, IP66, rozměry 70x80x213mm, hmotnost 0,65 kg

Antivandal kamera:

2 MPx kamera IP dome exteriérová antivandal barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR dosvit do 20m, 1/3" 2Megapixel Aptina CMOS čip, maximální rozlišení 1920 x 1080 px @ 25fps, citlivost barevná 0.01Lux/F1.4, 0LUX (IR LED), motorický zoom objektiv 2,7-12 mm, úhel záběru 72°-28°, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR, ONVIF, komprese H264/MJPEG, duální kódování, napájení 12VDC, 625mA, PoE, IK10, IP66, rozměry 122x89mm, slot na MicroSD kartu (max 64GB), hmotnost 0,65 kg

Systém musí plně podporovat jak standard Onvif, tak i přímou podporu více světoznámých značek: Sony, Samsung, Axis, Panasonic, VideoIQ.

ACC je systém, který kromě základního nahrávání podporuje i nahrávání při selhání resp. nahrávání na vícero serverů současně. Samozřejmostí je ochrana dat přes RAID5 a automatické připojení kamer do systému  v případě výpadku, resp. restartu zařízení.

Sledování kamer a nastavování jednotlivých funkcí je možné blokovat na základě uživatelských  práv přes uživatelské skupiny. Systém podporuje i Active Directory pro správu více uživatelů napojených na LAN  síť.

V případě nalezení důležitého záznamu je možné daný záznam označit pomocí záložky a chránit daný záznam proti přepsání. Díky tomu je možné uchovat záznam pro pozdější a důkladnější prohledání bez nutnosti použít export záznamu.

Software je plně lokalizovaný do českého jazyka a spolu s jednoduchostí a rychlostí systému je ideální volbou pro monitorování kamerovým systémem.

IP kamery budou instalovány v jednotné technologii z důvodů maximální systémové podpory a uživatelských funkcí, pevné 2MPX provedení, antivandal min. ve 2MPX.  Jedná se o kompaktní kamery v krytu pro externí prostředí, vyhřívané s IR přísvitem pro noční vidění.

### PROVEDENÍ KABELÁŽÍ - CCTV

K  záznamovému zařízení bude instalován v technické místnosti samostatný jištěný přívod 230V kabelem CYKY 3Cx2,5mm a bude ukončen v silové dvojzásuvce v RACK skříni. Jednotlivé kamery budou napájeny přes PoE metalickými kabely z příslušných průmyslových switch v rozvaděčích.

Všechny kabeláže od jednotlivých kamer budou provedeny v UTP Cat.6 v  PVC trubkách, tzn. skrytě,  kde budou ukončeny potřebnými konektory RJ45 a zapojeny do svorek a konektorů.

Kamerový systém bude v rámci sítě LAN propojen s technologií interkomu, viz specifikace a technický popis v odstavci "B".

Všechny komponenty kabelážního systému budou od stejného výrobce, kvůli zabezpečení maximálního výkonu, kompatibility komponentů a záruky vztahující se na celou instalaci (systémová záruka). Toto mimo jiného zahrnuje:

- Horizontální rozvody

- Vertikální rozvody

- Rozváděče

- Datové zásuvky

Všechny komponenty systému budou označované v souladu s normou ANSI/TIA/EIA 606-A.

Veškeré komponenty systému budou vyrobené v souladu s ISO 9001:2000 a všechny obalové materiály budou obsahovat jasné označení produktů ( objednací čísla, číslo výrobní dávky....) včetně čárového kódu.

Všechny produkty musí být v souladu s Evropskou normou 2005/95/EC Omezení používání některých nebezpečných látek v elektronických a elektrických zařízeních (RoHS).

Horizontální rozvody

Doporučený horizontální kabelážní rozvod bude systém třídy EA s kabelem typu F/UTP.

Všechny přípojné místa budou dvojzásuvky  (TM) (2x RJ45 Cat.5 ).

Všechny metalické komponenty použité v horizontálním kabelážním rozvodu budou od stejného výrobce a budou testované nezávislými zkušebnami jako komponenty Cat.5, permanent link & channel podle norem ISO / IEC, ANSI / TIA / EIA & CENELEC EN.

Metalické konektory

Přípojná místa budou uživatelé využívat na připojení k síti pomoci patch kabelů. Konektory RJ45 by měly vyhovovat následovným kritériím:

- Kategorie 5 RJ45, podle ISO/IEC 11801 2002 ed.2 včetně dodatků 1 a 2.

- Bez nástrojové konektory. Pro ulehčení budoucích úprav systému se nedoporučují konektory, které vyžadují použití nástrojů.

- V případě chybného zapojení kabelu je možné konektor otevřít a znovu zapojit.

- Konektory samotným designem umožňují maximální odizolovaní kroucené dvojlinky v maximální povolené délce 12,5 mm.

- Umožňují zapojení podle schémat T568A a T568B.

- Umožňuje použití kabelu s pevným vodičem AWG 22 až 25 AWG a s pleteným vodičem  AWG 26.

- Modulární kontakty s minimální tloušťkou pozlacení 0.8 μm

- Těsnění konektorů musí byt kovové a musí poskytovat 360° ochranu

- Testovaných a garantovaných 2500 předních zapojení/odpojení patch kabelu pod PoE+

- Použitelné při - 40° C až + 70° C.

Krytky konektorů RJ45

Konektory RJ45 budou osazené v krytkách jedním z následujících způsobů:

- Krytky, které obsahují dva konektory RJ45 a  budou totožné s designem krytek elektroinstalačních přístrojů. Preferované jsou krytky, které obsahují držák popisného štítku (průsvitná plastová záklapka, pod kterou je možné umístit vytištěné označení datové zásuvky).

- Krytky ve formátu, které je možné dodat s krycími rámečky (od stejného výrobce) a tím sladit design datové instalace s designem elektroinstalačních přístrojů. Zároveň bude   tyto krytky možné osadit do parapetních žlabů, podlahových krabic, sloupků anebo zásuvkových bloků. Preferované jsou krytky, které obsahují držák popisného štítku.

Na závěr provedení jednotlivých datových rozvodů bude provedeno měření s příslušným protokolem o tomto měření.

Pro datový rozváděč bude přiveden kabel napájení CYKY-J 3x2,5mm2 a zároveň z datového rozváděče bude veden vodič CYA 6mm2 žl. zel., který bude připojen v ekvipotenciální přípojnici na sběrnu „PA“.

Datové kabely budou při souběhu s kabely silovými, NN obvodů,  uloženy min. 20 cm.

# Televizní  a satelitní příjem - STA

## Všeobecná část

Předmětem projektové dokumentace je technické řešení a návrh instalace STA systému v řešeném objektu.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Soustava napětí:			1 NPE 230V

Napětí systému CCTV:		230V

Ochrana před ND: 		           dle ČSN 33 2000-4-41 ED.2, 4.13.1

Přívodu:				automatickým odpojením od zdroje

Ostatních částí: 			malým napětím SELV

Přívod:				           samostatně jištěný CYKY 3C x 2,5 z podružného

rozváděče R1

Jištění přívodu:			jistič  16A

# TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

- TECHNOLOGIE STA

Systém STA pro příjem a rozvod DVB signálů  (DVB-T + DVB-S/S2), bude tvořen stožárem s anténami, hlavní stanicí (technologickým uzlem) a vlastním rozvodem.

Dále bude osazen v prostoru šatny v RD1 technologický uzel - hlavní stanice, kde budou osazeny další pasivní a aktivní prvky pro příjem a rozvod DVB signálů. Je navrženo technické řešení, které umožní připojení až 3 ks individuálních satelitních přijímačů (signály DVB-S/S2) a samozřejmě příjem signálů DVB-T.

Před zahájením realizace STA se v místě anténního stožáru provede měření DVB-T signálů a ověří se příjem DVB-S/S2 signálů.

Na střeše objektu bude osazen anténní stožár STA. Stožár bude tvořen žárově zinkovanou trubkou a osazen do připraveného kotvení v konstrukci střechy. Kotvení stožáru a stožár musí být provedeny tak, aby staticky vyhověly navrženým anténním systémům (dle ČSN EN 60728-11 ed.2 ) a zároveň nenarušilo střešní krytinu.

Na stožáru STA se osadí anténní systém – parabolická anténa offset 90cm pro příjem 2 družic (ASTRA 1 a ASTRA 3), dále antény pro příjem DVB-T a VKV FM. Koaxiální kabely - napáječe k anténám budou odolné proti UV záření - předpokládá se kabel BELDEN H121 Al/Black PE.

Technologie pro příjem a rozvod  digitálních signálů bude osazena ve  skříni  STA. Jedná  se  o filtry, zesilovač, zdroje, rozpočovače a profesionální multipřepínač. Je potřeba zajistit (koordinace silnoproud, hromosvody, stavba), aby :

- Stožár STA a antény ,byly umístěny  v ochranném pásmu oddáleného jímače ,dle ČSN 62 305-3 ed.2,

- Ke  stožáru bude přiveden vodič pospojování CY 6mm2,

- Do místa rozváděče STA realizován samostatný přívod s jištěním 10A a vodič pospojování CY4 mm2

Rozvody budou realizovány zapojením „do hvězdy“ ,koaxiálním kabelem standardu BELDEN H121 Al /WHITE PVC (pokud   nebudou trasy vyžadovat provedení LSOH) a budou osazeny zásuvky koncové TV/R/SAT v příslušném designu. Pro konektorování se použije kompresní technologie.

Po realizaci systému se provede nastavení výkonů DVB signálů a provede se kontrolní měření na výstupních bodech - účastnických zásuvkách v souladu s  ČSN EN 60728-1-1 ed.2 a ČSN EN 60728-1-2 ed.2

Individuální satelitní přijímače nejsou součástí rozpočtu.

ELEKTRONICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE

## Všeobecná část

Předmětem projektové dokumentace je návrh instalace poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (PZTS) v řešeném objektu.

Způsob a rozsah zabezpečení PZTS vychází z požadavků investora a normativních požadavků na provedení a kategorii stupně zabezpečení technologie PZTS.

## VÝCHOZÍ PODKLADY

- Půdorysný výkres objektu

- Jednotné zásady pro realizaci technického zabezpečení

- Certifikáty komponentů

- Prohlášení o shodě dle § 13 čl. 5, zákona č. 22/1997 a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97

- ČSN EN

  - 50 131-1 změna Z1 Poplachové systémy – Systémové požadavky

  - 50 131-6 Poplachové systémy – Napájecí zdroje

  - 50 136-1-1 Poplachové přenosové systémy

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Soustava napětí:		1 NPE 230V - TN-S

Napětí PZTS:			12 V DC

Ochrana před ND: 		dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, 4.13.1

- přívodu:			- automatickým odpojením od zdroje

- ostatních částí: 		- malým napětím SELV

Přívod pro ústřednu:		samostatně jištěný CYKY 3C x 1,5 z podružného rozváděče

Jištění přívodu:		jistič 10A/B/1p (řešeno v PD elektro NN části)

Prostředí:			tato dokumentace neřeší

## VLIV ZAŘÍZENÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PZTS nemá negativní vliv na životní prostředí. Žádná použitá zařízení nejsou zdrojem nebezpečného záření, nedochází zde k emisím škodlivin, jsou bezhlučná a nevzniká zde ani jiné riziko ohrožení životního prostředí.

## POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Žádné z instalovaných zařízení není zdrojem sálavého tepla. Proudové zatížení kabelů nezpůsobí ohřev, který by mohl být zdrojem požáru.

## TOPOGRAFIE PŘEDMĚTU STŘEŽENÍ

Využití PZTS pro plášťovou a prostorovou ochranu objektu proti vniknutí a působení narušitele.

## SPECIFIKACE OCHRANY

PZTS signalizuje fyzické vniknutí a pohyb pachatele ve střežených prostorech.

- TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

## TECHNOLOGIE PZTS

K zabezpečení objektu bude použito modulárního systému s min. počtem zón 192 a rozdělením do dvou samostatných částí.

## ZABEZPEČENÍ JEDNOTLIVÝCH PROSTOR

PZTS bude instalován ve stupni zabezpečení pro nízké až střední riziko. Nově nainstalované komponenty jsou schváleny pro tuto kategorii akreditovanou zkušebnou. Dále jsou certifikovány NBÚ Praha a to minimálně pro stupeň utajení Důvěrné. Koncepce zabezpečení objektu prostřednictvím PZTS spočívá v zabezpečení vybraných důležitých prostor pohybovými PIR detektory.

Ústředna PZTS bude umístěna v místnosti 2.07 v 2.NP vedle datového rozváděče a je koncipována s dostatečnou SW a HW rezervou s možností dalšího případného modulárního napojení všech komponent. Pro napájení detektorů a návazných komponent budou instalovány pomocné systémové zdroje na sběrnici BUS - musí být možný dálkový dohled a sledování systémových stavů pomocí IP modulu IP150.

V  ústředně bude nainstalován systémový GSM modul pro zasílání SMS zpráv na zvolená telefonní čísla v případě poplachu a IP modul pro dálkovou komunikaci uživatele se systémem PZTS daného objektu. Jedná se o systémové řešení několika budov a není přípustné použít různých výrobců PZTS v rámci LAN sítě tohoto investora (všechny ústředny PZTS budou komunikačně napojeny na jeden dohlížecí software.

Předmětem řešení této dokumentace není dodávka SIM karty do GSM modulu, veřejná IP adresa a napojení na telefonního operátora bude řešeno investorem v rámci jeho smluvních závazků s telefonním operátorem.

Ovládací klávesnice systému bude nainstalována:

KL1 - zádveří, KL2 – kancelář m.č. 2.9

Ovládací klávesnice budou s LCD displejem.

Tato dokumentace neřeší SW nastavení PZTS, vyspecifikováno je při realizaci a konzultaci s investorem dle aktuálních požadavků na provoz objektu.

Objekt bude vybaven 1 x vnitřní akustickou sirénou a 1 x  venkovní zálohovanou sirénou s výstražným majákem.

PIR detektory střeží společné prostory, chodby a vybrané místnosti. Magnetické kontakty jsou navrženy pouze do vstupních dveří.

V prostoru vytypovaných místností budou na stropě nainstalovány opticko - kouřové hlásiče, musí být samoresetovací. V prostorech nad kuchyňskou linkou budou hlásiče teplotní.

## PROVEDENÍ KABELÁŽÍ

Kabeláž musí být instalována v souladu se zněním norem ČSN EN 50 131 – 1/Z1, ČSN 34 2300 a normami souvisejícími.

Celá kabeláž bude provedena částečně v instalačních PVC trubkách a zasekána pod omítkou. Veškeré kabely jsou svedeny dle adresace do místa instalace ústředny a jednotlivých modulů - expandérů.

Hlavní přívod sběrnice z ústředny PZTS bude proveden do prostoru chodeb a vstupu kabelem UTP Cat.5e (nebo SYKFY) a detektory kabely SYKFY 4x2x0,5mm (3x2x0,5mm), FI-H (stíněné kabely se zesíleným napájecím párem vodičů). Kabely musí být od jednotlivých modulů a prvků instalovány nepřerušeným páteřním vedením do místa ústředny PZTS.

Pohybové PIR detektory, siréna (vnitřní - venkovní) jsou napojeny do hvězdicového rozvodu k ústředně PZTS a modulům - expandérům kabelem SYKFY 4x2x0,5mm.

Veškeré moduly - expandéry budou propojeny navíc napájecím kabelem 2x1,5mm pro napájení detektorů a modulů 12V DC.

Náhradní zdroj včetně AKU bude napojen z podružného rozvaděče kabelem CYKY 3Cx1,5mm (řeší a je dodávkou elektro).

Všechny kabeláže budou svedeny do dvou modulárních boxů PZTS vybavenými trafy 80Va a 40VA umístěnými vedle datového rozváděče v místnosti č.1.06.

## VŠEOBECNÉ INFORMACE A POKYNY

### Uživatel (investor) zajistí

- konzultaci se servisní organizací při jakékoliv změně interiéru, která by mohla mít vliv na správnou činnost PIR detektorů (zastínění nábytkem, žaluziemi apod.)

- servisní organizace posoudí vliv změny na detektory a eventuálně provede přemístění nebo nové nastavení detektorů

- utajení, popř. zajištění výkresové dokumentace před zneužitím

### Bezpečnostní předpisy

Základní norma, která platí pro montáž, údržbu, projektování a celkovou činnost spojenou s provozováním PZTS, je ČSN EN 50 131-1, včetně národní přílohy, a je v souladu se zásadami Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm. Do provozu může být uvedeno pouze takové PZTS, které je funkčně spolehlivé a neohrožuje obsluhu, jiné osoby a okolí.

Základní požadavky na bezpečnost při montáži a provozu jsou uvedeny v ČSN 33 21 80. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů (ochrana před nebezpečným dotykovým napětím) je řešeno v ČSN  33 2000-4-41 ed.2. Zařízení musí být pravidelně kontrolováno a udržováno ve lhůtách provozní spolehlivosti dle ČSN 34  3100.

### Komplexní zkoušky

Při montáži PZTS byla ověřena funkčnost a kvalita zařízení PZTS. Tyto zkoušky byly zaměřeny na správnou činnost jednotlivých detektorů, vyvážení smyček, kontrolu přenosu na PCO apod.

### Zkušební provoz

Po ukončení zkoušek a následné revizi bylo zařízení podrobeno 14-ti dennímu zkušebnímu provozu, který slouží k prověření detektorů a případnému zjištění falešných poplachů. Uživateli se doporučuje kontrolovat detektory ve stanovených termínech. Vypracování hodnotícího protokolu zajistí uživatel PZTS.

### Pokyny pro majitele

Před uvedením zařízení do trvalého provozu je nutné zpracovat tzv. Režimovou směrnici objektu, upravujícím např. režim vstupu, pokyny pro osoby opouštějící objekt jako poslední, určení pověřených pracovníků, apod.

Prokazatelně je nutné určit:		Pracovníky pověřené obsluhou

Pracovníky pověřené údržbou

Pracovníky zodpovědné za PZTS jako celek.

Uživatel musí dále zpracovat Směrnici o činnosti a chování obsluhy  v případě poplachu. Montážní firma předá uživateli Provozní knihu PZTS jako dokument pro vedení záznamů o prohlídkách, údržbě, revizích a opravách PZTS. Uživatel je povinen ji řádně vést.

# Docházkový terminál

## Všeobecná část

Dle požadavků investora bude ve vstupní části objektu (zádveří) instalován docházkový terminál, jehož specifikace je uvedena níže a vyplývá z již instalované technologie na jiných objektech investora a jedná se o rozšíření stávajícího systému.

Pro terminál DT budou instalovány dva datové kabely Cat.6 LSZS z datového rozvaděče. Napojení do aktivního prvku, případně sítě LAN a zprovoznění je nutné konzultovat při realizaci s investorem a oddělením IT a není předmětem této dokumentace.

DSi 501/502 (otisk, čip)

Biometrická docházková čtečka DSi 501 nebo DSi 502 zaměstnance identifikuje na základě otisku prstu a dosahuje vysoké míry rozpoznání. Díky svému výkonnému procesoru tyto docházkové čtečky rozpoznávají otisk prstu zaměstnance v okamžiku přiložení na optický senzor (za 0,7s). Patří tak k nejrychlejším biometrickým čtečkám vůbec. Ve čtečce otisků prstů je integrovaná také čtečka čipů. Vybraní zaměstnanci se tak mohou identifikovat čipem nebo kombinací čipu a otisku prstu. Atraktivní design docházkových čteček je ve dvojím barevném provedení v kombinaci bílé a černé barvy s lesklou povrchovou úpravou.

Specifikace:

Parametr  Hodnota

Způsob identifikace  Otisk prstu / čip / čip + otisk / čip nebo otisk

Senzor otisků prstů  Optický senzor rozlišení 500 dpi – čtení i vlhkých otisků prstů.

Optický senzor je odolný proti poškrábání, nárazu, vibracím

a elektrostatickému výboji.

Doba ověření  ≤ 0,7s

Čipy  EM Marine 125 kHz, volitelně Mifare 13,56 MHz

CPU  32 bit ARM9 mikroprocesor 800 MHz

Displej  Podsvícený barevný 3,5” TFT, 65 000 barev, rozlišení 320 × 240 bodů

Tlačítka  Příchod, Odchod, 4 přerušení (Služebně, Lékař, Přestávka, Ostatní)

Kapacita paměti  200 000 záznamů + 8 000 otisků prstů + 8 000 čipů

Připojení k PC  TCP/IP

Otevírání dveří  ANO

Wiegand  ANO

Napájení  12 V, 2 A, napájecí zdroj 230 V

Rozměry  205 (š) × 145 (v) × 50 (h) mm

Provozní teplota  0 – 45 °C

Provozní vlhkost  20 – 80 % (určena pro vnitřní použití)

Příslušenství  Držák na zeď, hmoždinky, šroubky, napájecí zdroj, síťový kabel UTP,

administrátorská karta

# Zemní  výkopy

## Všeobecná část

Součástí slaboproudých instalací a kabeláží je i provedení venkovního zemního výkopu pro napojení branky v oplocení na systém interkomu. Do země bude instalována chránička HDPE 50mm ve které budou vloženy dva datové UTP kabely Cat.5 v PVC/UV venkovním provedení a zemní kabel TCEKPFLE 3x4x0,8mm.

Kabely budou ukončeny v datovém rozvaděči RD1, HDPE chránička bude zatěsněna proti průniku vody.

# Zemní  výkopy

## Všeobecná část

Součástí slaboproudých instalací a kabeláží je i provedení venkovního zemního výkopu pro napojení branky v oplocení na systém interkomu. Do země bude instalována chránička HDPE 50mm ve které budou vloženy dva datové UTP kabely Cat.5 v PVC/UV venkovním provedení a zemní kabel TCEKPFLE 3x4x0,8mm.

Kabely budou ukončeny v datovém rozvaděči RD1, HDPE chránička bude zatěsněna proti průniku vody.

Rozvodnice "RE" – elektroměrový rozváděč

Hlavní rozvodnice je označena "RE". Je navržena celoplastová typizovaná rozvodnice schválená pro osazení měření  spotřeby el. energie. V rozváděči bude instalován hlavní  jistič před elektroměrem, vlastní elektroměr – tato část bude zaplombována spol. ČEZ a dále bude v rozváděči jedno rezervní místo pro další měření popř. pro spínání sazby .  Jedná se o oceloplechovou rozvodnici zapuštěnou pod omítku, typizovaných rozměrů stanovených společností ČEZ  Pro osazení dvojsazbového měřicího zařízení. Rozváděč bude instalován tak, aby splňoval podmínky spol. ČEZ  z hlediska umístění výšky elektroměru od země.

Rozváděče R1 a R2

Jedná se oceloplechové rozváděče instalované pod omítku –zapuštěné.

Rozvodnice budou vybaveny proudovými chrániči  a běžnými typy jističů s vypínací charakteristikou „B“, 10kA. Dále zde bude instalována přepěťová ochrana třídy „T1 a T2“ 70kA.

Celá výzbroj bude v provedení na lištu DIN. Z rozvodnic bude provedeno napojení jednotlivých obvodů kabely CYKY. Zároveň bude provedeno vodivé propojení mezi sběrnou PE a sběrnou PA umístěné v ekvipotenciální přípojnici EKP. Propojení bude zhotoveno z CYY 16mm2 barvy žluto zelené. Ochranná přípojnice PA v EKP bude spojena na zemnič v rozváděči RE/R1 a to vodičem CYA 16mm2.

Do rozváděčů budou kabely zaústěny svisle z vrchu. Přívody spodem.

Ochrana pospojování

V rozváděči  R1 se umístí hlavní ochranná přípojnice „PA“, do které se připojí veškeré vodivé části dle ČSN 33 2000-5-54 ED.3 a ČSN 33 2000-4-41 ED.2:

- ochranný vodič,

- uzemňovací přívod nebo hlavní ochranná svorky

- rozvod potrubí v prostoru – např. plynu, vody atd.

- kovové konstrukční části, ústřední topení a klimatizace.

- vodič z přepěťové ochrany

- vodič přepěťové ochrany napájecí lišty datového rozváděče RACK

- hlavní vodič uzemnění vedený z RIS – FeZn 10mm.

- Sběrny „PA“ v rozváděčích  R1 – R2

Vodivé části, přicházející do budovy zvenku, musí být pospojovány co nejblíže, jak je to možné, k jejich vstupu do budovy. Vodiče hlavního pospojování musí vyhovovat požadavkům kapitoly 54 ČSN 33 2000-5-54 ED.3.

Dále ochranné pospojování bude provedeno v souladu s ČSN 33 2000-5-54 ED.3 a to tak, že v prostoru koupelny budou všechny kovové hmoty jako: kovové zárubně dveří, vodovodní armatury, kovové radiátory, podlahové vpusti, potrubí atd. - vodivě spojeny vodičem CY 4 - 16mm2 b. zelenožlutá – průřez dle platné normy.

Hlavní ochranné pospojování bude provedeno vodičem 16mm2.

Zřízení uzemnění

Uzemnění se zřizuje z těchto důvodů:

- pro ochranu před úrazem elektrickým proudem,

- pro ochranu před bleskem a přepětím,

- pro správnou funkci elektrických zařízení.

Uzemnění se zajišťuje náhodnými nebo strojenými zemniči. Je-li instalace vybavena zemničem (obr. 1), musí být příslušný zemnič spojen uzemňovacím přívodem s hlavní ochrannou svorkou nebo přípojnicí.

## Hlavní ochranná svorka nebo přípojnice

V každé elektrické instalaci, kde je použito ochranné pospojování, musí být ochranná svorka nebo přípojnice, se kterou musí být spojeny:

- vodiče ochranného pospojování,

- uzemňovací přívody,

- ochranné vodiče,

- uzemňovací přívody pracovního uzemnění (je-li instalace vybavena zemničem).

Je-li instalace vybavena zemničem, musí být tento zemnič spojen uzemňovacím přívodem s hlavní ochrannou svorkou nebo přípojnicí.

## Ochranné vodiče

Průřez každého ochranného vodiče musí splňovat podmínky pro automatické odpojení od zdroje požadované normou IEC 60364-4-41 (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41 Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem) a ochranný vodič takového průřezu musí být schopen vydržet předpokládaný poruchový proud.

Za další bude ochranný vodič pospojování proveden dle ČSN 33 2000-7-710 kde je zařazen do skupiny 0  a skupiny 1.

Ochranné vodiče musí vyhovovat podmínce pro průřez.

S ≥ √(I2 t)/k

Není-li ochranný vodič ze stejného materiálu jako vodič vedení, použijí se k výpočtu odpovídajícího průřezu ochranného vodiče přepočítávací součinitele:

(k1/k2) · S

(k1/k2) · 16

(k1/k2) · (S/2)

kde k1 je hodnota k pro vodič vedení, k2 hodnota „k“  pro ochranný vodič.

Pro k platí:

kde Qc je objemová tepelná kapacita materiálu vodiče (J/°C) při 20 °C, β reciproční hodnota teplotního součinitele rezistivity při 0 °C pro vodič (°C), ρ20 elektrická rezistivita materiálu vodiče při 20 °C (Ω·mm), θi počáteční teplota vodiče (°C), θf konečná teplota vodiče (°C).

Průřez ochranného vodiče, který není součástí kabelu nebo který není ve společném obložení s vodiči vedení (fázovými vodiči), nesmí být menší než:

- 2,5 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al, je-li ochranný vodič chráněn před mechanickým poškozením,

- 4 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al, není-li ochranný vodič chráněn před mechanickým poškozením.

Ochranné vodiče mohou být provedeny jako:

- vodiče v mnohožilových kabelech,

- izolované nebo holé vodiče ve společném obložení s pracovními vodiči,

- upevněné holé nebo izolované vodiče,

- kovové pláště kabelů, stínění kabelů, pancéřování kabelů, drátěné pletivo, koncentrické vodiče, kovové instalační trubky a některé vodivé předměty

- nebo kombinace uvedených vodičů.

Jsou-li počínaje určitým bodem instalace funkce nulového a ochranného vodiče zajišťovány samostatnými vodiči, není dovoleno spojovat nulový vodič s žádnou jinou uzemněnou částí instalace (např. s ochranným vodičem vyvedeným z vodiče PEN).

## Vodiče ochranného pospojování

Vodiče ochranného pospojování pro připojení k hlavní uzemňovací svorce nesmí být menší než:

- 6 mm2 Cu,

- 16 mm2 Al,

- 50 mm2 Fe (ocel).

Ochrana před bleskem - uzemnění

Jímací soustava   -  mřížová a hřebenová

Třída LPS: III

Velikost ok mřížové soustavy: 15x15m

Umístění -  metoda valící se koule a ochrana ochranným úhlem

Poloměr valicí se koule: 45m

Dostatečná vzdálenost: 70cm

Počet svodů – max. 15 m od sebe

Celkem jímací svody: 4

Použitý vodič jímací soustavy – AlMgSi d-8mm

Použitý pásek uzemňovací soustavy – FeZn 30/4mm

Ochrana před bleskem bude provedena nově a původní jímací vedení bude nahrazeno novými vodiči. Bude provedeno orientační měření uzemnění a tam kde nebude vyhovovat zemní odpor, bude provedeno uzemnění nově. Toto bude řešeno při vlastním provádění elektroinstalačních pracích. Zemní odpor jednotlivých svodů nebude větší než 10 ohmu.

Jímací soustava se provede jako soustava hřebenová.  Jímací vedení povede po vrcholu objektu.  Jímací vedení se provede vodičem AlMgSi d-8mm na podpěrách.

Viz podrobné schéma této projektové dokumentace.

Anténní stožár ( 4m )je v ochranném úhlu jímače 6m.

Stožár ( m ) pro příjem datového přenosu je v ochranném úhlu jímače 4m.

Na střeše jsou  po okrajích rozmístěny  pomocné jímače – viz projekt.

Demontáže

Před vlastním provedením nové el. instalace bude provedena demontáž stávající el. instalace nově rekonstruovaných prostor. Budou odpojena veškerá  el. zařízení – svítidla, zásuvky a spínače osvětlení. Bude provedena i demontáž přiznaných kabelů. Odpojení bude provedeno v bez napěťovém stavu el. zařízení. Kabely budou poté zajištěny proti náhodnému zapnutí pod napětí a budou označeny např. v původních instalačních krabicích popř. po celé trase demontovány.

Ostatní popis viz tato technická zpráva odstavec 1.1.

Bezpečnost práce a technických zařízení

Pro každou z dílčích částí projektu, stavebního objektu či provozního souboru vztahujícího se ke speciální problematice jsou zpracovány zásady BPTZ. Obecně platí následující :

- Ochrana před úrazem el. proudem je popsána v  této zprávě.

- Bezpečnostní vypínání el. zařízení jako celku je v rozváděčích označeno bezpečnostní tabulkou  „Hlavní vypínač – vypni v nebezpečí!“

- Ochrana el. vedení před mechanickým poškozením bude provedeno polohou, zákryty, pancéřovými trubkami do výše 1,5 m.

- Ochrana vedení proti nadproudům je provedena dle ČSN 332000-4-43, 4-473 pojistkami a jističi.

- K danému el. zařízení provede montážní organizace výchozí revizi el. zařízení dle ČSN 331500, 332000-1 ED.2  a vydá revizní zprávu. Taktéž bude vystavena výchozí revizní zpráva ochrany před bleskem.

- El. zařízení budou opatřena bezpečnostními tabulkami a nápisy dle ČSN ISO 3864/018010.

- Pokyny pro poskytnutí první pomoci při úrazech el. energií stanoví doporučení ČES 00.02.94.

SO 02 – BOURACÍ PRÁCE

Stávající nefunkční hospodářská budova, vel. 6,15 x 4,25 m a výšky 4,30m.

Provede se demolice zděného přízemního objektu, včetně betonových základů, hloubky 1,0m. Objekt je jednopodlažní založený na betonových základových pásech, stěny a komín jsou cihelné a strop s plochou střechou je z dřevěných trámů a dřevěného bednění s lepenkou a asfaltovou krytinou, z vnitřní strany dřevění bednění, rákos a omítka. Stávající dveře a okna se demontují. Bourací práce budou probíhat za dodržení všech bezpečnostních předpisů.

Stávající nefunkční dřevěná přístřešek, vel. 10,0 x 4,12m a výšky 3,40 m.

Provede se vybourání stávajícího dřevěného přístřešku. Rozebere se stávající zastřešení z dřevěných krokví 160/120 mm, dřevěného bednění, lepenky a plechové krytiny. Rozeberou se dřevěné vazné trámy s páskami a dřevěnými sloupy. Vybourají se stávající betonové patky s kotvícími ocel.prvky, pro uchycení sloupů. Vybourá se stávající betonová plocha tl. 250 mm pod přístřeškem a provede se nová zpevněná plocha ze zámkové dlažby. Bourací práce budou probíhat za dodržení všech bezpečnostních předpisů.

SO 03 – ALTÁN

Provede se výkop patek vel. 0,50 x 0,50 m, hloubky 1,00 m v rostlé zemině tř. 2-3. Do patek se před betonáží vloží koš ze sv,sítě 5/150 x 5/150 mm a kotvící pásnice 150/10, dl. 1,00 m, pro uchycení U profilu 180 pro kotvení dřevěných sloupů velikosti 120/120 mm. Provede se dřevěná nosná kce altánu a dřevěné bednění altánu, s lepenkou a krytinou bonský šindel. Okraje altánu se oplechují a dešťová voda se svede žlaby a svodem na terén. Dřevěné kce budou impregnovány.

SO 04 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Pod altánem a pro napojení k altánu na stávající chodník se provede nová zámková dlažba. Nově se provede také pod vybouraným přístřeškem. Provede se skrývka ornice, která se rozprostře na zahradě. Zabetonují se betonové obrubníky lemující nové chodníky, zhutní se drcené kamenivo v jednotlivých vrstvách a do pískového lože se položí nová zámková dlažba. Provede se zásyp spar a zatravnění a ohumusování u napojení obrubníků a stávající zahrady.

SO 05 – OPLOCENÍ

Oplocení na podezdívce.

Stávající oplocení z ulice Uhrova a částečně zatažené mezi parcely je provedeno na podezdívce ze štípaného bednění a s dřevěnou výplní, včetně branky a brány. Stávající výplň se demontuje, včetně branky a brány. Nová výplň se provede z tahokovu, TV17, do ocelových rámů. Povrchová úprava žárový pozic, tmavě šedý. Provede se také ze stejného materiálu branka, vel. 1,10 x 1,50 m a dvoukřídlová brána, vel. 3,10 x 1,30 m.

Oplocení drátěné pletivo do ocelových sloupků.

Stávající oplocení z ulice Koněvova je s cihelnou podezdívkou výšky 0,60 m na betonových základových pásech hloubky 1,00 m a pilíře vysoké 1,30 m a s dřevěnou výplní, které se vybourá a provede se nové oplocení, pletivo pozinkované a poplastované  do ocelových sloupků s brankou a zajížděcí bránou s pohonem. Patky velikosti 0,30 x 0,30 m, založené do 1,00 m. Toto oplocení bude po celé délce se sousední parcelou. Oplocení sousedící s tenisovým kurtem bude do ocelových sloupků dn 100 mm a na výšku 2,60 m.

B.2.8 požárně bezpečnostní řešení

Projekt je řešen po stránce požární bezpečnosti v souladu s požadavky Zákona č.50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č.132/1998 Sb., Vyhlášky č.137/1998 Sb., a požadavky čl.5.1.1 a 5.1.2 ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804.

Další podrobností týkající se bodů 2.,3.,4.,5.,6., přílohy č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., jsou obsaženy v samostatné části dokumentace – Požárně bezpečnostní řešení.

B.2.9 zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Stavební úpravy řeší zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem, výměnu oken za okna plastová, zateplení střešního pláště.

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií

U stavby se nepředpokládá využití alternativních zdrojů.

B.2.10 hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v závazných předpisech a normách následkem uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat, přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší, uvolňování emisí nebezpečných záření (zejména ionizujících), nepříznivých účinků elektromagnetického záření, znečištění půdy a vzduchu, nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře, tuhých nebo kapalných odpadů či výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na povrchu stavebních konstrukcí uvnitř staveb.

Je zajištěno dostatečné denní osvětlení a přímé větrání a jsou i dostatečně navrženy na vytápění s možností regulace tepla. Vnitřní prostory jsou odvětrány nuceně, ventilátory.

B.2.11 ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Jedná se o stávající objekt určený k bydlení, radonový průzkum nebyl proveden.

b) ochrana před bludnými proudy

Není řešeno.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Není řešeno.

d) ochrana před hlukem

Stavba je navržena tak, aby odolávala škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. Stavba svoji konstrukcí zajišťuje, aby hluk a vibrace působící na lidi a zvířata byly na úrovni neohrožující jejich zdraví.

e) protipovodňová opatření

Stavba se nenachází na území, které je v záplavové oblasti.

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Stavba se nenachází na území, které je poddolováno, případně s výskytem metanu.

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojení místa technické infrastruktury

- Odvodnění území a zneškodňování odpadních vod

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Dešťové a splaškové vody jsou napojeny do stávající kanalizace.

- Zásobování vodou

Objekt má stávající přívod vody s vodoměrem. Provede se pouze nový rozvod k novým zařizovacím předmětům.

- Zásobování elektrickou energií

Objekt má stávající připojení do rozvaděče u vstupu se samostatným měřením. Provede se nový rozvaděč s novým rozvodem v objektu.

- Elektronické komunikace

Stávající napojení.

- Zásobování plynem

Stávající přípojka plynu.

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) popis dopravního řešení

Staveniště je přístupné ze stávající místní komunikace, která se napojuje na dopravní síť obce. Po dobu výstavby bude používáno místní komunikace.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající.

c) doprava v klidu

Stávající objekt je užíván jako objekt bydlení. Jsou zde stávající odstavné plochy a stávající napojení na komunikace.

d) pěší a cyklistické stezky

Není řešeno.

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a) terénní úpravy

Nejsou řešeny. Stávající vstup do objektu, včetně zpevněných ploch.

b) použité vegetační prvky

Není řešeno.

c) biotechnická opatření

Není řešeno.

B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Jde o stavební úpravy stávajícího objektu, není řešeno.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Jde o stavební úpravy stávajícího objektu, není řešeno.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Jde o stavební úpravy stávajícího objektu, není řešeno.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Stavba nevyžaduje zjišťovací řízení.

- navrhovaná ochranná pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Stavba nevyžaduje žádná nová ochranná pásma ani způsoby ochrany.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Pro tuto stavbu nejsou určeny požadavky její využití k ochraně obyvatelstva.

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Staveniště bude v prostorách rekonstruovaného objektu a bude napojeno na stávající rozvody elektrické energie, včetně měření.

Napojení na vodovod je stávající s měření.

b) odvodnění staveniště

Jde o stavební úpravy stávajícího objektu, není řešeno.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu je stávající.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Pro bezpečnost a ochranu zdraví třetích osob je prostor stavebních prací uzavřen stávajícím oplocením. Provede se řádné označení staveniště dle současně platných právních předpisů. Žádná jiná opatření si stavba tohoto rozsahu nevyžaduje.

Veškeré přístupy na staveniště musí být dle právních předpisů účinným způsobem označeny.

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba si nevyžádá související investice.

f) maximální zábory staveniště (dočasné/trvalé)

Staveniště bude mít rozsah pouze v prostorách oploceného pozemku. Při použití veřejných komunikací se musí dbát na jejich čistotu a musí se průběžně udržovat.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

| Kód odpadu | Druh odpadu | Kategorie | Způsob likvidace |
| --- | --- | --- | --- |
| 170101 | stavební odpad – beton | O | stavební firma |
| 170201 | stavební odpad – dřevo | O | stavební firma |
| 170203 | stavební odpad – plast | O | stavební firma |
| 170405 | stavební odpad – železo | O | stavební firma |
| 170407 | směs kovů | O | stavební firma |
| 170504 | zemina | O | stavební firma |
| 170604 | ostatní izolační materiály | O | stavební firma |

Odpady budou v místě vzniku tříděny, shromažďovány a odváženy k dalšímu zpracování nebo zneškodnění. Zneškodňování odpadů bude zajišťovat dodavatel stavebních prací.

Všechny odpady budou zneškodňovány ve smyslu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb.

Odpady vzniklé při výstavbě budou uloženy na regulovanou skládku, resp. budou předány oprávněným subjektům k dalšímu zpracování. Stavba bude prováděna dodavatelsky, způsob likvidace odpadů vzniklých při stavbě bude dokladován.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

U rekonstrukce objektu jde o stavební úpravy stávajícího objektu, není řešeno. U altánu se provede sejmutí ornice, která bude po realizaci altánu rozeseta po parcele.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavba bude prováděna a staveniště bude organizováno tak, aby nedocházelo k ohrožování či nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., dále aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a aby nedocházelo k ohrožování ovzduší, podzemních vod či jiných složek životního prostředí.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Dle současně platného stavebního zákona musí být při provádění prací na stavbě dodržováno závazně platných právních předpisů.

Dodavatel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po dobu opuštění pracoviště. Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění prací vyplývá. Dodavatel stavebních prací musí vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce a to v rozsahu § 6 vyhlášky č.324/1990 Sb.

Pracovníci jsou povinni při provádění stavebních prací dodržovat mimo jiné technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny vedoucích pracovníků stavby, obsluhovat stroje a zařízení a pomůcky určené pro jejich práci, neměnit nic bez souhlasu vedoucího pracovníka na provozních, bezpečnostních či požárních zařízeních. Dále jsou pracovníci povinni dodržovat bezpečnostní označení, signály a upozornění a pokyny vedoucích pracovníků.

Po dobu celé výstavby musí být účinným způsobem udržován bezpečný stav pracovních ploch i přístupových komunikací na staveništi.

Konkrétní ustanovení o bezpečnosti práce jsou uvedeny ve vyhlášce č.324/1990 Sb., v částech IV – XII.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Veškeré stavební práce a skladování materiálů bude probíhat na pozemku investora. Stavbou nebude dotčen běžný ani bezbariérový provoz sousedních objektů.

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Stavba bude prováděna a staveniště bude organizováno tak, aby nedocházelo k ohrožování či nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., dále aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a aby nedocházelo k ohrožování ovzduší, podzemních vod či jiných složek životního prostředí.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Stavba svým charakterem nevyžaduje speciální opatření.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Určí se kontrolní prohlídky dle harmonogramu realizační firmy, vybrané ve výběrovém řízení.

Všechny náležitosti kontrolních prohlídek stavby podle § 133 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), odst. 2, popsané v bodech a) až h) budou kontrolovány stavbyvedoucím a osobou vykonávající stavební dozor. Tyto osoby budou dodržovat své povinnosti dle § 153 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).

Orientační doba výstavby je uvedena v části 1 (průvodní zprávě této projektové dokumentace).