Technická zpráva

Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky

vč. ochrany před bleskem

Investor	:   	Čtyřlístek – příspěvková organizace

Hladnovská 751/119

Ostrava - Muglinov

Akce    	     : „Stavební úpravy  -  dům pro sociální účely“ Rekonstrukce objektu

Dům pro sociální účely, Uhrova 107/23, Ostrava – Heřmanice, parcela číslo st. 1156, 385/2, k.ú. Ostrava - Heřmanice

Stupeň	    :	Dokumentace pro stavební povolení

Vypracoval         	:  	Jiří Záveský

HIP	:   	Ing. Christos Kirkopulos

Zakázkové číslo 	: 	172/2017

Číslo  přílohy	: 	5

Datum                	: 	01/2017

Počet stran : 19

Technické údaje:

-   Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 ED.2  -

- automatickým  odpojením od zdroje.

- Rozvodná napájecí soustava: 3PEN, 50Hz, 400V/230V, TN-C.

- Vnitřní el. instalace za rozvaděčem RE: 3PEN, 50Hz, 400V/230V, TN-C.

- Instalovaný příkon činí Pi = 45,8 kW.

- Soudobost odběru ß = 0,6: Ps =27,5  kW.

- Soudobý výpočtový proud: Is = 40 A.

- Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-1 ED2:

Prostory vnitřní - prostory normální, prostředí AA5, AB5, AC1, AD1, AE1,

AF1, AG1, BC2, BD1.

Prostor umývacího prostoru a koupelny řeší ČSN 33 2130  ED.2

-        Konstrukce budovy – viz zpráva požárního specialisty.

- Úbytek napětí v navrženém rozvodovém vedení nepřesáhne meze stanovené  v  ČSN .

I.A ROZSAH PROJEKTOVANÉHO ZAŘÍZENÍ

  - Umělé osvětlení a napojení vybraného el. zařízení

- světelně technický návrh umělého osvětlení – VIZ projekt světelně technického výpočtu

- elektroinstalace osvětlení

- elektroinstalace zásuvková

- napojení VZT – odsávání koupelen a WC uvnitř objektu bez oken

- datové rozvody pro PC a sdělovací techniku

- rozváděč RE, R1, R2, R3 a R4

II. A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

1. Vnitřní silnoproudá elektroinstalace a umělé osvětlení

1.1 Zásobování el. energií

Přívod do objektu je původní vrchním vedením vedeným ze sloupu z vedlejší parcely. Kabel je poté upevněn na RD pomocí ocelové konzole a odtud je kabel zaveden do HDS objektu. V HDS je provedeno spojení sběrny PEN na stávající uzemnění – toto uzemnění je nutno při rekonstrukci proměřit a pokud nebude vyhovovat zemní odpor bude nutné jej zhotovit nově.

Z HDS se provede nové napojení nového elektroměrového rozváděče RE, kdy tento je instalován ve fasádě objektu na původním místě, kabelem CYKY-J 4X16mm2 a zde bude kabel napojen na připojovací praporce hlavního jističe před elektroměrem – 40A/B/3p/10kA.

Rozdělení vodiče PEN na vodiče PE a N se provede v rozváděči R1 a od této části již nikde v objektu nesmí být tyto vodiče vzájemně spojeny.

V rozváděčích  R1 a R2  bude instalována kombinovaná ochrana proti přepětí třídy T1 a T2 ( B a C ).

V elektroměrovém rozváděči RE  bude provedeno navýšení proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem a to z hodnoty 25A/B/3p na hodnotu 40A/B/3p/10kA.

Tento rozdíl, navýšení, bude ve společnosti ČEZ  finančně nárokováno dle příslušné směrnice platné pro dané období.

Před vlastním odpojením původního elektroměrového rozváděče a jeho odplombování je nutné toto nahlásit na dispečink společnosti ČEZ ( tel.: 840 840 840 ).

Dále je nutné sepsat žádost o navýšení odběru el. energie.

Po vyjádřeních, bude spol. ČEZ stanoveno za jakých podmínek lze změny provést a je nutné veškeré jejich připomínky a směrnice dodržet při realizaci elektroinstalace.

Shrnutí:

Je nutné před započetím prací podat na spol. ČEZ žádost o rezervování – navýšení el. příkonu pro dané odběrné místo a dále žádost o připojení.

El. instalace v nově rekonstruovaných prostorách objektu bude provedena pod omítkou ve stropech a stěnách celoplastovými kabely CYKY a CYKYLo dále poté kabely UTP,  koaxiálními kabely.

Kabely UTP a ostatní slaboproudé rozvody vč. kabelů koaxiálních budou od vedení obvodů NN oddáleny takto: při společném souběhu do 5m bude min. vzdálenost 6cm. Při souběhu nad 5m budou kabely NN od ostatních oddáleny min. 20cm.

Z hlavního rozváděče R1 bude napojen rozváděč R2.

Přívod pro rozváděč R2 bude proveden kabelem CYKY-J 5x6mm2.

Společně s přívodními kabely budou vedeny i vodiče CYA 16mm2 žl.zel. barvy pro vyrovnání potenciálu a dále pro napojení ochrany proti přepětí. Tyto vodiče budou zapojeny do ekvipotenciální přípojnice na sběrnou PA.

Elektroměrový rozváděč bude typizovaný výrobek pro osazení elektroměru s jedním rezervním místem pro možné budoucí využití a to jak dvojí sazby tak např. druhého měření

- Osvětlovací soustavy

V prostorách objektu jsou navrženy tyto druhy osvětlovacích  soustav:

(a)	Hlavní osvětlení zajišťující osvětlení v jednotlivých prostorách a

funkčních částech dle vykonávané zrakové činnosti.

(b)	Osvětlení únikové cesty při přerušení dodávky el. energie je řešeno síťo-bateriovými svítidly s vlastním zdrojem, spínajícím automaticky při ztrátě napájení a s vlastním auto-testem funkčnosti.

(c)	Spínání osvětlovacích soustav je zajištěno spínači, které jsou instalovány vždy u dveří

v dané místnosti popř. dle požadavku – určení instalačního místa investorem.

- Údržba osvětlovací soustavy

Údržba osvětlovací soustavy spočívá v čištění svítidel a světelných zdrojů, ve výměně světelných zdrojů a obnově povrchu odrazných ploch. Pokles hodnot osvětlení během provozu je charakterizován hodnotou udržovacího činitele, která ovlivňuje účinnost celé soustavy.

Údržba se provádí podle místních provozních a bezpečnostních předpisů, které zpracuje provozní světelný technik uživatele. Tyto předpisy musí odpovídat ČSN EN 12464-1.

  - Vnitřní silnoproudá elektroinstalace

    - Základní elektrotechnické údaje a bilance

Napájecí rozvod, napěťová soustava

Přívod z RE:            3 PEN, AC 50 Hz, 400/230V/TN-C

Vnitřní el. instalace: 3 NPE, AC 50Hz, 400/230V, TN-S

Ochrana proti zkratu, přetížení a nebezpečnému dotyku

Ochrana vedení proti nadproudům je provedena dle ČSN 332000-4-43 ED.2, 4-473  jističi.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je dána jejich konstrukčním uspořádáním, provedením a je navržena dle ČSN 332000-4-41 ED.2 oddíl 412 některým těchto opatření: izolací, doplňkovou izolací, ochrannými  kryty  nebo přepážkami, zábranou, polohou;

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí : základní – v soustavě TN je navržena dle ČSN 332000-4-41 ED.2 oddíl 413 automatickým odpojením od zdroje, zvýšená: - v soustavě TN doplňujícím pospojováním, zemněním a proudovým chráničem.

Ochrana proti atmosférickému a provoznímu přepětí

- Ochrana proti pulznímu přepětí je provedena v rozváděči R1 – R4 stupněm „T1 a T2“

- U zásuvek určených pro napojení PC techniky, poté zásuvkami s ochranou proti přepětí stupně „T3“.

Druh prostředí

Vnější vlivy byly určeny v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.3.

Opatření vyplývající z vlivů, které nejsou podle článku 512-2-4 ČSN 33 2000-5-51 ed.3 normální - žádné.

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem se jedná o prostory normální

Umývací prostor a koupelny poté dle příslušné a  ČSN 33 2130 ed.2

    - Světelná elektroinstalace

Typ svítidel byl určen světelně technickým výpočtem a dle tohoto byla instalace svítidel navržena.  Přílohou k této technické zprávě jsou technické listy jednotlivých svítidel, kde je zřetelně jasné jaké technické parametry musí svítidla splňovat.

Instalace je navržena kabely CYKY-J ve stěnách a stropech pod omítkou. Světelná elektroinstalace je součástí ostatních instalací prováděných v objektu a musí se provádět koordinovaně s těmito profesemi. Ovládání osvětlení jednotlivých prostorů a úseků bude od jednotlivých vstupních dveří popř. z míst, která jsou logická pro ovládání jednotlivých sestav svítidel.

Nad některými východy z místností jsou nade dveřmi instalována nouzová svítidla, kdy tato jsou napojena  na stejný el. obvod jako svítidla klasická v dané místnosti, ale napojení bude provedeno přímo z přívodní fáze před spínačem osvětlení. Toto napojení je provedeno takto proto, aby při výpadku el. proudu této části osvětlení, nouzové svítidlo se automaticky rozsvítilo po dobu min 1 hodiny. Na svítidle nad dveřmi bude instalován piktogram, který určí směr úniku z prostoru.

Spínače osvětlení budou instalovány cca 15cm od hrany zárubní a 1,0 – 1,2m od podlahy. Za spínači – v krabici, bude provedeno spojování vodičů bez šroubovými svorkami.

Kabely k vypínačům budou vedeny svisle od stropní konstrukce, v horizontální poloze budou vedeny pod stropem po stěně v instalační zóně 2,5m od podlahy. Kabely budou po stěně vedeny pod omítkou a uloženy plynule vedle sebe. Nebudou vedeny ve svazku.

    - Zásuvková  elektroinstalace

Zásuvková el. instalace bude provedena kabely CYKY-J 3x2,5mm2. Kabely budou vedeny ve stěnách. Zásuvky budou instalovány od 0,25m do 1,2m od podlahy – viz tato projektová dokumentace.

K zásuvkám 230V/16A, které budou instalovány v 1,2m od podlahy budou přívody vedeny svisle od stropu a to z důvodu možné montáže různých poliček a polic pro obsluhu a potřebu zaměstnanců. U ostatních zásuvek 230V/16A, které budou instalovány v 0,25m nad podlahou, budou přívody vedeny v horizontální rovině mezi těmito zásuvkami a až zásuvka, která bude na přívodu zapojena jako první v řadě, tak k této bude přívod přiveden opět shora ze zóny 2,5m od podlahy.

Kabely budou po stěně vedeny pod omítkou a uloženy plynule vedle sebe. Nebudou vedeny ve svazku.

Zásuvky v jednotlivých místnostech budou klasické. Zásuvky budou vč. bezpečnostních clonek. Vícenásobné zásuvky budou instalovány ve společných dvoj až čtyř-rámečcích popř. budou dodány dvojzásuvky s natočenými dutinkami - záleží na investorovi, kterou variantu zvolí.

Zásuvky 230V, které budou sloužit k napájení PC techniky, budou vybaveny ochranou proti přepětí třídy „T3“ ( D ). U sestavy zásuvek 230V kde budou vedle sebe dvou, tří popř. čtyři ve vícenásobných rámečcích, bude vždy první zásuvka 230V ( ze strany přívodního kabelu ) s ochranou proti přepětí. Ostatní zásuvky za touto zásuvkou budou již klasické. Tato ochrana je funkční do max. vzdálenosti 5m od zás. s instalovanou ochranou proti přepětí. V rozváděčích R1 – R4 budou poté instalovány kombinované ochrany před přepětím - třídy „T1 a T2“ (B+C).

    - Nouzové osvětlení – orientační osvětlení

V prostorách je navrženo nouzové - panic osvětlení kdy toto bude automaticky rozsvíceno při výpadku el. proudu. Jedná se o svítidla s vlastním zdrojem  a s vlastním autotestem. Tato svítidla se umístí nad dveře v daném prostoru, cca 0,2m nad zárubně, popř. se spustí na závěsu ze stropní konstrukce tak, aby byla pro návštěvníky a zaměstnance dobře viditelná, při vyhlášení požáru či jiném nebezpečí, ve směru  úniku osob z nebezpečného prostoru. Nouzová svítidla, která nejsou instalována nad dveřmi, budou umístěna na stropní podhled.

Svítidla  budou svítit  v případě výpadku hlavního osvětlení v té dané místnosti po dobu min. 1 hod. Svítidla budou  vč. piktogramů, informující o směru úniku z prostoru.

1.2.5   Protizámrzný systém střešních vpustí

U střešních vpustí bude provedena instalace výhřevných kroužku, které budou instalovány dle pokynů a návodů výrobce. Dále bude u dvou okapových svodů sveden samoregulační topný kabel a to taktéž dle pokynů výrobce.

Na severní straně fasády budou instalována dvě čidla. Jedno teplotní a druhé vlhkostní. Budou připojena na regulační prvek, který bude instalován v R2 rozváděči a tento bude zajišťovat automatický chod protizámrzného systému.

1.2.6  Datové obvody – kamerový systém – el. vrátný

Datové rozvody budou provedeny kabely UTP CAT 5e, kamerové obvody poté kabely UTP Cat. 6.

V objektu jsou navrženy dva datové rozváděče – RD1 a RD2. Do těchto budou zaústěny a zapojeny jak kabely datové, tak zároveň i kabely koaxiální.

Do RD2 budou kabely zaústěny jak klasické od běžných zásuvek RJ45 a TV zásuvek, tak i kabely ze střechy kdy prostupy na střechu zajistí stavba.

Koaxiální kabely budou přivedeny k anténnímu stožáru a kabely UTP ke stožáru pro přenos dat.

V rozváděčích se osadí veškerá vybavenost ( patch panely, napájecí lišty, TV multipřepínače atd… )

Veškeré kabelové rozvody budou uloženy po celé své délce v PVC ohebných trubkách.

V objektu bude zpětně nainstalován příchodový kontrolní systém zaznamenání, pomocí otisku prstu, přítomnost a čas zaměstnanců. Informace o systému a funkčnosti provozovatel systému.

Předmětem projektové dokumentace je technické řešení instalace IP audio/video dveřního systému v barevném provedení s dotykovými LCD monitory. Bude instalován systém videotelefonů výrobce Dahua, který bude v rámci uzavřené sítě LAN propojen do kamerového IP systému CCTV výrobce Dahua.

Je navrženo systémové řešení pro možnost prohlížení záběrů jednotlivých venkovních kamer v rámci interkomu a pro záznam snímků a záběrů kamer z video hlásek u venkovního vstupu a branky oplocení na digitální záznamové zařízení CCTV. Musí být umožněn i dálkový dohled investora z centrály společnosti pomocí dohlížecího SW CCTV v rámci veřejné IP adresy (bude řešena investorem a není předmětem této dokumentace).

Videotelefon bude obsahovat venkovní jednotku s rozšiřujícím modulem 3x tlačítko:

VTO2000A, dveřní kamerová jednotka s jedním tlačítkem, podsvícená jmenovka, antivandal nerez provedení, 1,3MPx barevná kamera, 110° úhel pohledu, H264 komprese, TCP/IP komunikace, nastavování přes webové rozhraní, LED přisvícení snímaného prostoru, funkce zanechání vzkazu uživateli, IP43, 1x kontakt NO/NC pro ovládání zámku (dálkově aplikacemi gDMSS Plus nebo iDMSS), 1x NO kontakt odchodového tlačítka, 1x NC kontakt dveřního senzoru, napájení 12VDC/800mA (zdroj není součástí balení), montáž na nebo pod omítku, rozměry 140x130x32mm, bez instalační krabice. Max 20 jednotek v systému.

Popis jednotky:

Modulární VTO jednotka umožňuje poskládat dveřní vrátník na míru potřebám zákazníka, minimální počet modulů jsou 2 kusy, maximum je 9 kusů, tzn. 1 až 25 účastníků, nebo kombinace účastníků a čtečky karet.

Dále tři vnitřní jednotky LCD monitor, které budou umístěny:

01 - Místnost č. 2.09

02 - Kuchyň + obytný prostor

03 - Kuchyň + obytný prostor

Venkovní jednotky 1x tlačítko + 3x tlačítko, které budou umístěny:

Hláska 01 - závětří

Hláska 02 - branka v oplocení /  přední vchod

Hláska 03 - branka v oplocení /  zadní vchod

Popřípadě bude při instalaci upřesněno provozovatelem objektu.

Toto je nutno před vlastním provedením prací dojednat s provozovatelem a cenu upřesnit.

VTH1550CH, handsfree videomonitor, provedení bílý plast, 7" barevný dotykový LCD displej s rozlišením 800x480, H264 komprese, TCP/IP komunikace, grafické menu, dotykové tlačítka, možnost automatického záznamu obrázků po zazvonění nebo videa při zanechaní odkazu po vložení micro SD karty (není součástí balení), interkom v rámci více monitorů v bytě (max. 6 monitorů), propojitelnost s až 20 dveřníma jednotkama a 8 ks externích CCTV Dahua IP kamer, podpora přenosu video hovoru/push notifikace na Android nebo iOS zařízení přes internet (aplikace gDMSS Plus nebo iDMSS Plus), 1x RJ45 konektor pro připojení do sítě, 6x NO kontakt pro připojení alarmových vstupů - funkce EZS ústředny, 1x NO alarmový výstup, ovládání 1 zámku, přizvonění od dveří, napájení externím zdrojem 12VDC/600mA (zdroj není součástí balení) nebo Dahua PoE switchem (pro napájení není možné použít standardní typ PoE switche), montáž na povrch, rozměry 200x136x21mm, interiérové použití.

Příslušenství:

DH-DDZ switch 8P, Dahua PoE switch, 2x 10 / 100Mbps + 6x 10/100 Mbps PoE (24V / max. 45W) pro připojení video monitorů do vzdálenosti max 50m. Montáž na DIN lištu, rozměry 179x107x30mm. Napájení 24 VDC, zdroj je součástí.

Upozornění

Pro Dahua IP domovní telefony není možné použít standardní PoE switch.

### Technické údaje

Soustava napětí:		1 NPE 230V napájecí zdroj

Přívod pro videotelefony: 	Samostatně jištěný CYKY 3Cx1,5mm z rozváděče  R1

Jištění přívodu:		Jistič 230V/10A

## TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

### Technologie systému IP INTERKOM/VIDEO TELEFON

Dle požadavku investora bude v objektu nainstalován systém IP interkomu/videotelefonu v provedení verze audio/video barevná verze.

Systém bude mít centrální dveřní panel umístěn na konstrukci vstupní branky. Dveřní panel bude nainstalován v instalační krabici, která bude zasekána pod omítkou/fasádou. Dveřní panel bude v modulárním provedení, která slouží pro volání do jednotlivých vybraných míst a obsahuje zesilovač s elektronikou nezbytnou pro zajištění akustické komunikace s telefony a videotelefony. Jednotlivá tlačítka obsahují okénko s podsvětlením, kde jsou umístěny jmenovky osob nebo jejich funkce.

Ve výše uvedených místnostech předpokládáme použití přístrojů audio/video telefonů s LCD dotykovým monitorem v provedení na omítku (na zeď) ve standardní černé nebo bílé barvě.

V případě těchto systémů bude vždy možnost pomocí audiotelefonu aktivovat pro otevření vrat a vstupních dveří v oplocení elektromechanický zámek.

Při realizaci díla musí být provedena koordinace s dodavatelem branky a zkonzultováno jejich ovládání.

Napájecí zdroj - PoE Switch a modulární sestava technologie bude umístěna v datovém rozvaděči DR_1 v místnosti personálu č.1.04 . Zdroj obsahuje napájení pro audio i video část.

U systému musí být možnost audio komunikace mezi jednotlivými prostory (mezi dotykovými monitory).

Zapojení monitoru:

K zapojení monitoru využijte konektory, které jsou umístěny v zadní části monitoru. Připojte 12VDC napájení na zelený DC konektor (v případě, že není použitý Dahua PoE switch) Ethernet na bílý (resp. stříbrný – VTH1550CH) síťový konektor RJ 45 Alarmové vstupy (1 až 8 a GND/1 až 6 a GND) a pro VTH 1550CH aj alarm. výstup, na bílý systémový konektor, Telefonní a RJ 485 konektor se nepoužívá.

Pro zapojení účastníků je třeba využít switch s integrovaným Dahua PoE napájením DH-DDZ switch 8P. Toto zařízení napájí video monitory a zprostředkovává komunikaci. Zapojení více prvků systému znázorňuje následující obrázek. Pro připojení do sítě zařízení, které mají vlastní napájení 12 VDC lze použít klasický počítačový switch. Klasický switch, nebo počítač pro konfiguraci připojených zařízení se připojuje do portů IN, OUT (jsou bez PoE) v DDZ switchi VTNS1060A

### Provedení kabeláží

Kabeláže budou provedeny pod omítkou (PVC trubky).

Systém audio/video telefonů bude napájen z  rozváděče R1 a jištěn samostatným přívodem 10A/230V.

Silové přívody budou provedeny kabelem CYKY 3x1,5mm do  místnosti šatny. Kabelové rozvody systému budou v provedení do hvězdy (k PoE Switch v RD1).

Dotykové monitory a video hlásky budou napojeny datovými kabely Cat.5 (pro video hlásky budou instalovány 2x datový kabel z důvodů rezervy, pro hlásky v oplocení budou kabely vedeny v HDPE trubce a zemním kabelovém výkopu a kabel musí být instalován v provedení pro venkovní užití) nebo doporučeným ekvivalentem ve hvězdicovém provedení a veškeré kabely budou svedeny do místnostišatny. 	Kabely budou připojeny přes konektory RJ45 ve skříni RACK 19“ do jednotlivých pozic aktivních prvků.

Elektromagnetický zámek/blokace dveří bude napojen samostatným kabelem J-Y(st)Y 2x2x0,8mm  (příp. CYSY 2Ax1,5) z audio/video hlásky u dveří hlavního vstupu a dvou branek.

Instalace el. mag. zámku musí být provedena v koordinaci s výrobcem dveří a branky a je nutno detaily instalace řešit při dílenské výrobě u zhotovitele.

## TECHNICKÉ ŘEŠENÍ CCTV

### TECHNOLOGIE CCTV

Dle  požadavku investora tvoří základ kamerového systému pro vnější prostory novostavby celkem 6 kvalitních IP barevných kompaktních kamer s IR přísvitem v rozlišení min.2MPX a jedná minidome antivandal kamera monitorující vstupní prostor do domu. Všechny kamery mají objektiv s proměnným ohniskem.

Kamery budou napojeny pomocí metalické sítě LAN na digitální záznamové zařízení, které bude vybaveno kompletně sestavou SW+HDD. min. 2TB.

Zařízení bude v základní sestavě vybaveno 9-mi kamerovými vstupy. Další vstupy zůstanou jako rezerva pro budoucí použití dle požadavků investora. Digitální záznamové zařízení není možné do budoucna libovolně rozšířit.

Pro monitorování, nahrávání a přehrávání záznamu bude instalováno IP digitální záznamové zařízení. Videorekordér pracuje v triplexním provozu, triplexní provoz znamená možnost v jednom okamžiku bez přerušení záznamu sledovat on-line obraz, pořizovat záznam (nahrávat) a zároveň exportovat záznam.

Zařízení bude pro export záznamu vybaveno celou řadou přípojných míst viz technické parametry. Záznam lze rovněž exportovat v rámci TCP/IP na externí popř. síťové disky a to v reálném čase nebo v rámci plánované zálohy v předem nastaveném čase. Velkou výhodou systému je vzdálená konfigurace všech parametrů a zasílání poruchových emailů (v případě povolení dálkového přístupu oddělením IT).

Záznamové zařízení bude umístěno v místnosti personálu v novém datovém rozvaděči RD1.

Záznamové zařízení musí umožňovat připojení na dálkový dohled pomocí sítě LAN (v rámci objektu a i dálkově pomocí LAN – IP veřejné adresy). Adresy IP včetně propojení do aktivních prvků bude případně specifikováno při realizaci a není předmětem této dokumentace. Dle požadavku investora musí být kamerový systém řešen v rámci více objektů v jednotné technologii a pod stejným ovládacím/monitorovacím software instalovaným na klientském PC na centrále investora, tzn. musí být řešeno v rámci vzdáleného dohledu CCTV a Interkomu na libovolnou budovu

Specifikace záznamového zařízení:

Videorekordér IP síťový 9-kanálový, OS Linux, Dual-core processor, přední ovládací panel, podporované formáty H.264, MJPEG, záznam max. do 200Mbps, maximální rozlišení 5MPx na kameru, podpora 9x audio z IP kamer, 1x audio vstup, 1x audio výstup, alarm I/O 4/2, 2x SATA 3.5" HDD Max. 8TB (bez HDD), výstup 1 HDMI + 1 VGA, podpora ONVIF, podpora IP PTZ Dahu, 1x RJ45 port (10/100/1000 Mbps), 2x USB 2.0, součástí dálkové ovládání, rozměry 1U, 375 × 285 × 50mm, hmotnost 2.5kg (bez HDD)

Switch:

Dahua switch 8x 10/100 Mbps +1 x Gbit +1 x SFP Gbit, podpora Poe pro 8 portů, 8 * POE (IEEE802.3af) z toho první čtyři POE + (IEEE802.3), porty 1 a 2 do 60W, porty 3 a 4 do 30W, celkem na všechny porty max 120W, napájení 100-240VAC, rozměry 300x220x45 mm

Kompaktní kamery:

2 MPx kamera IP kompaktní exteriérová barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR dosvit do 30m, 1/3 " 2Megapixel Aptina CMOS čip, maximální rozlišení 1920 x 1080 px @ 25fps, citlivost barevná 0.01Lux/F1.4, 0LUX (IR LED), motorický zoom objektiv 2,7-12 mm, úhel záběru 78°-28°, 3DNR, BLC, HLC, WDR, ONVIF, komprese H264/MJPEG, duální kódování, slot na Micro SD kartu max 64GB, napájení 12VDC, 710mA, PoE, IP66, rozměry 70x80x213mm, hmotnost 0,65 kg

Antivandal kamera:

2 MPx kamera IP dome exteriérová antivandal barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR dosvit do 20m, 1/3" 2Megapixel Aptina CMOS čip, maximální rozlišení 1920 x 1080 px @ 25fps, citlivost barevná 0.01Lux/F1.4, 0LUX (IR LED), motorický zoom objektiv 2,7-12 mm, úhel záběru 72°-28°, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR, ONVIF, komprese H264/MJPEG, duální kódování, napájení 12VDC, 625mA, PoE, IK10, IP66, rozměry 122x89mm, slot na MicroSD kartu (max 64GB), hmotnost 0,65 kg

Systém musí plně podporovat jak standard Onvif, tak i přímou podporu více světoznámých značek: Sony, Samsung, Axis, Panasonic, VideoIQ.

ACC je systém, který kromě základního nahrávání podporuje i nahrávání při selhání resp. nahrávání na vícero serverů současně. Samozřejmostí je ochrana dat přes RAID5 a automatické připojení kamer do systému  v případě výpadku, resp. restartu zařízení.

Sledování kamer a nastavování jednotlivých funkcí je možné blokovat na základě uživatelských  práv přes uživatelské skupiny. Systém podporuje i Active Directory pro správu více uživatelů napojených na LAN  síť.

V případě nalezení důležitého záznamu je možné daný záznam označit pomocí záložky a chránit daný záznam proti přepsání. Díky tomu je možné uchovat záznam pro pozdější a důkladnější prohledání bez nutnosti použít export záznamu.

Software je plně lokalizovaný do českého jazyka a spolu s jednoduchostí a rychlostí systému je ideální volbou pro monitorování kamerovým systémem.

IP kamery budou instalovány v jednotné technologii z důvodů maximální systémové podpory a uživatelských funkcí, pevné 2MPX provedení, antivandal min. ve 2MPX.  Jedná se o kompaktní kamery v krytu pro externí prostředí, vyhřívané s IR přísvitem pro noční vidění.

### PROVEDENÍ KABELÁŽÍ - CCTV

K  záznamovému zařízení bude instalován v technické místnosti samostatný jištěný přívod 230V kabelem CYKY 3Cx2,5mm a bude ukončen v silové dvojzásuvce v RACK skříni. Jednotlivé kamery budou napájeny přes PoE metalickými kabely z příslušných průmyslových switch v rozvaděčích.

Všechny kabeláže od jednotlivých kamer budou provedeny v UTP Cat.6 v  PVC trubkách, tzn. skrytě,  kde budou ukončeny potřebnými konektory RJ45 a zapojeny do svorek a konektorů.

Kamerový systém bude v rámci sítě LAN propojen s technologií interkomu, viz specifikace a technický popis v odstavci "B".

Všechny komponenty kabelážního systému budou od stejného výrobce, kvůli zabezpečení maximálního výkonu, kompatibility komponentů a záruky vztahující se na celou instalaci (systémová záruka). Toto mimo jiného zahrnuje:

- Horizontální rozvody

- Vertikální rozvody

- Rozváděče

- Datové zásuvky

Všechny komponenty systému budou označované v souladu s normou ANSI/TIA/EIA 606-A.

Veškeré komponenty systému budou vyrobené v souladu s ISO 9001:2000 a všechny obalové materiály budou obsahovat jasné označení produktů ( objednací čísla, číslo výrobní dávky....) včetně čárového kódu.

Všechny produkty musí být v souladu s Evropskou normou 2005/95/EC Omezení používání některých nebezpečných látek v elektronických a elektrických zařízeních (RoHS).

Horizontální rozvody

Doporučený horizontální kabelážní rozvod bude systém třídy EA s kabelem typu F/UTP.

Všechny přípojné místa budou dvojzásuvky  (TM) (2x RJ45 Cat.5 ).

Všechny metalické komponenty použité v horizontálním kabelážním rozvodu budou od stejného výrobce a budou testované nezávislými zkušebnami jako komponenty Cat.5, permanent link & channel podle norem ISO / IEC, ANSI / TIA / EIA & CENELEC EN.

Metalické konektory

Přípojná místa budou uživatelé využívat na připojení k síti pomoci patch kabelů. Konektory RJ45 by měly vyhovovat následovným kritériím:

- Kategorie 5 RJ45, podle ISO/IEC 11801 2002 ed.2 včetně dodatků 1 a 2.

- Bez nástrojové konektory. Pro ulehčení budoucích úprav systému se nedoporučují konektory, které vyžadují použití nástrojů.

- V případě chybného zapojení kabelu je možné konektor otevřít a znovu zapojit.

- Konektory samotným designem umožňují maximální odizolovaní kroucené dvojlinky v maximální povolené délce 12,5 mm.

- Umožňují zapojení podle schémat T568A a T568B.

- Umožňuje použití kabelu s pevným vodičem AWG 22 až 25 AWG a s pleteným vodičem  AWG 26.

- Modulární kontakty s minimální tloušťkou pozlacení 0.8 μm

- Těsnění konektorů musí byt kovové a musí poskytovat 360° ochranu

- Testovaných a garantovaných 2500 předních zapojení/odpojení patch kabelu pod PoE+

- Použitelné při - 40° C až + 70° C.

Krytky konektorů RJ45

Konektory RJ45 budou osazené v krytkách jedním z následujících způsobů:

- Krytky, které obsahují dva konektory RJ45 a  budou totožné s designem krytek elektroinstalačních přístrojů. Preferované jsou krytky, které obsahují držák popisného štítku (průsvitná plastová záklapka, pod kterou je možné umístit vytištěné označení datové zásuvky).

- Krytky ve formátu, které je možné dodat s krycími rámečky (od stejného výrobce) a tím sladit design datové instalace s designem elektroinstalačních přístrojů. Zároveň bude   tyto krytky možné osadit do parapetních žlabů, podlahových krabic, sloupků anebo zásuvkových bloků. Preferované jsou krytky, které obsahují držák popisného štítku.

Na závěr provedení jednotlivých datových rozvodů bude provedeno měření s příslušným protokolem o tomto měření.

Pro datový rozváděč bude přiveden kabel napájení CYKY-J 3x2,5mm2 a zároveň z datového rozváděče bude veden vodič CYA 6mm2 žl. zel., který bude připojen v ekvipotenciální přípojnici na sběrnu „PA“.

Datové kabely budou při souběhu s kabely silovými, NN obvodů,  uloženy min. 20 cm.

# Televizní  a satelitní příjem - STA

## Všeobecná část

Předmětem projektové dokumentace je technické řešení a návrh instalace STA systému v řešeném objektu.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Soustava napětí:			1 NPE 230V

Napětí systému CCTV:		230V

Ochrana před ND: 		           dle ČSN 33 2000-4-41 ED.2, 4.13.1

Přívodu:				automatickým odpojením od zdroje

Ostatních částí: 			malým napětím SELV

Přívod:				           samostatně jištěný CYKY 3C x 2,5 z podružného

rozváděče R1

Jištění přívodu:			jistič  16A

# TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

- TECHNOLOGIE STA

Systém STA pro příjem a rozvod DVB signálů  (DVB-T + DVB-S/S2), bude tvořen stožárem s anténami, hlavní stanicí (technologickým uzlem) a vlastním rozvodem.

Dále bude osazen v prostoru šatny v RD1 technologický uzel - hlavní stanice, kde budou osazeny další pasivní a aktivní prvky pro příjem a rozvod DVB signálů. Je navrženo technické řešení, které umožní připojení až 3 ks individuálních satelitních přijímačů (signály DVB-S/S2) a samozřejmě příjem signálů DVB-T.

Před zahájením realizace STA se v místě anténního stožáru provede měření DVB-T signálů a ověří se příjem DVB-S/S2 signálů.

Na střeše objektu bude osazen anténní stožár STA. Stožár bude tvořen žárově zinkovanou trubkou a osazen do připraveného kotvení v konstrukci střechy. Kotvení stožáru a stožár musí být provedeny tak, aby staticky vyhověly navrženým anténním systémům (dle ČSN EN 60728-11 ed.2 ) a zároveň nenarušilo střešní krytinu.

Na stožáru STA se osadí anténní systém – parabolická anténa offset 90cm pro příjem 2 družic (ASTRA 1 a ASTRA 3), dále antény pro příjem DVB-T a VKV FM. Koaxiální kabely - napáječe k anténám budou odolné proti UV záření - předpokládá se kabel BELDEN H121 Al/Black PE.

Technologie pro příjem a rozvod  digitálních signálů bude osazena ve  skříni  STA. Jedná  se  o filtry, zesilovač, zdroje, rozpočovače a profesionální multipřepínač. Je potřeba zajistit (koordinace silnoproud, hromosvody, stavba), aby :

- Stožár STA a antény ,byly umístěny  v ochranném pásmu oddáleného jímače ,dle ČSN 62 305-3 ed.2,

- Ke  stožáru bude přiveden vodič pospojování CY 6mm2,

- Do místa rozváděče STA realizován samostatný přívod s jištěním 10A a vodič pospojování CY4 mm2

Rozvody budou realizovány zapojením „do hvězdy“ ,koaxiálním kabelem standardu BELDEN H121 Al /WHITE PVC (pokud   nebudou trasy vyžadovat provedení LSOH) a budou osazeny zásuvky koncové TV/R/SAT v příslušném designu. Pro konektorování se použije kompresní technologie.

Po realizaci systému se provede nastavení výkonů DVB signálů a provede se kontrolní měření na výstupních bodech - účastnických zásuvkách v souladu s  ČSN EN 60728-1-1 ed.2 a ČSN EN 60728-1-2 ed.2

Individuální satelitní přijímače nejsou součástí rozpočtu.

ELEKTRONICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE

## Všeobecná část

Předmětem projektové dokumentace je návrh instalace poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (PZTS) v řešeném objektu.

Způsob a rozsah zabezpečení PZTS vychází z požadavků investora a normativních požadavků na provedení a kategorii stupně zabezpečení technologie PZTS.

## VÝCHOZÍ PODKLADY

- Půdorysný výkres objektu

- Jednotné zásady pro realizaci technického zabezpečení

- Certifikáty komponentů

- Prohlášení o shodě dle § 13 čl. 5, zákona č. 22/1997 a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97

- ČSN EN

  - 50 131-1 změna Z1 Poplachové systémy – Systémové požadavky

  - 50 131-6 Poplachové systémy – Napájecí zdroje

  - 50 136-1-1 Poplachové přenosové systémy

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Soustava napětí:		1 NPE 230V - TN-S

Napětí PZTS:			12 V DC

Ochrana před ND: 		dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, 4.13.1

- přívodu:			- automatickým odpojením od zdroje

- ostatních částí: 		- malým napětím SELV

Přívod pro ústřednu:		samostatně jištěný CYKY 3C x 1,5 z podružného rozváděče

Jištění přívodu:		jistič 10A/B/1p (řešeno v PD elektro NN části)

Prostředí:			tato dokumentace neřeší

## VLIV ZAŘÍZENÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PZTS nemá negativní vliv na životní prostředí. Žádná použitá zařízení nejsou zdrojem nebezpečného záření, nedochází zde k emisím škodlivin, jsou bezhlučná a nevzniká zde ani jiné riziko ohrožení životního prostředí.

## POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Žádné z instalovaných zařízení není zdrojem sálavého tepla. Proudové zatížení kabelů nezpůsobí ohřev, který by mohl být zdrojem požáru.

## TOPOGRAFIE PŘEDMĚTU STŘEŽENÍ

Využití PZTS pro plášťovou a prostorovou ochranu objektu proti vniknutí a působení narušitele.

## SPECIFIKACE OCHRANY

PZTS signalizuje fyzické vniknutí a pohyb pachatele ve střežených prostorech.

                - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

## TECHNOLOGIE PZTS

K zabezpečení objektu bude použito modulárního systému s min. počtem zón 192 a rozdělením do dvou samostatných částí.

## ZABEZPEČENÍ JEDNOTLIVÝCH PROSTOR

PZTS bude instalován ve stupni zabezpečení pro nízké až střední riziko. Nově nainstalované komponenty jsou schváleny pro tuto kategorii akreditovanou zkušebnou. Dále jsou certifikovány NBÚ Praha a to minimálně pro stupeň utajení Důvěrné. Koncepce zabezpečení objektu prostřednictvím PZTS spočívá v zabezpečení vybraných důležitých prostor pohybovými PIR detektory.

Ústředna PZTS bude umístěna v místnosti 2.07 v 2.NP vedle datového rozváděče a je koncipována s dostatečnou SW a HW rezervou s možností dalšího případného modulárního napojení všech komponent. Pro napájení detektorů a návazných komponent budou instalovány pomocné systémové zdroje na sběrnici BUS - musí být možný dálkový dohled a sledování systémových stavů pomocí IP modulu IP150.

V  ústředně bude nainstalován systémový GSM modul pro zasílání SMS zpráv na zvolená telefonní čísla v případě poplachu a IP modul pro dálkovou komunikaci uživatele se systémem PZTS daného objektu. Jedná se o systémové řešení několika budov a není přípustné použít různých výrobců PZTS v rámci LAN sítě tohoto investora (všechny ústředny PZTS budou komunikačně napojeny na jeden dohlížecí software.

Předmětem řešení této dokumentace není dodávka SIM karty do GSM modulu, veřejná IP adresa a napojení na telefonního operátora bude řešeno investorem v rámci jeho smluvních závazků s telefonním operátorem.

Ovládací klávesnice systému bude nainstalována:

KL1 - zádveří, KL2 – kancelář m.č. 2.9

Ovládací klávesnice budou s LCD displejem.

Tato dokumentace neřeší SW nastavení PZTS, vyspecifikováno je při realizaci a konzultaci s investorem dle aktuálních požadavků na provoz objektu.

Objekt bude vybaven 1 x vnitřní akustickou sirénou a 1 x  venkovní zálohovanou sirénou s výstražným majákem.

PIR detektory střeží společné prostory, chodby a vybrané místnosti. Magnetické kontakty jsou navrženy pouze do vstupních dveří.

V prostoru vytypovaných místností budou na stropě nainstalovány opticko - kouřové hlásiče, musí být samoresetovací. V prostorech nad kuchyňskou linkou budou hlásiče teplotní.

## PROVEDENÍ KABELÁŽÍ

Kabeláž musí být instalována v souladu se zněním norem ČSN EN 50 131 – 1/Z1, ČSN 34 2300 a normami souvisejícími.

Celá kabeláž bude provedena částečně v instalačních PVC trubkách a zasekána pod omítkou. Veškeré kabely jsou svedeny dle adresace do místa instalace ústředny a jednotlivých modulů - expandérů.

Hlavní přívod sběrnice z ústředny PZTS bude proveden do prostoru chodeb a vstupu kabelem UTP Cat.5e (nebo SYKFY) a detektory kabely SYKFY 4x2x0,5mm (3x2x0,5mm), FI-H (stíněné kabely se zesíleným napájecím párem vodičů). Kabely musí být od jednotlivých modulů a prvků instalovány nepřerušeným páteřním vedením do místa ústředny PZTS.

Pohybové PIR detektory, siréna (vnitřní - venkovní) jsou napojeny do hvězdicového rozvodu k ústředně PZTS a modulům - expandérům kabelem SYKFY 4x2x0,5mm.

Veškeré moduly - expandéry budou propojeny navíc napájecím kabelem 2x1,5mm pro napájení detektorů a modulů 12V DC.

Náhradní zdroj včetně AKU bude napojen z podružného rozvaděče kabelem CYKY 3Cx1,5mm (řeší a je dodávkou elektro).

Všechny kabeláže budou svedeny do dvou modulárních boxů PZTS vybavenými trafy 80Va a 40VA umístěnými vedle datového rozváděče v místnosti č.1.06.

## VŠEOBECNÉ INFORMACE A POKYNY

### Uživatel (investor) zajistí

- konzultaci se servisní organizací při jakékoliv změně interiéru, která by mohla mít vliv na správnou činnost PIR detektorů (zastínění nábytkem, žaluziemi apod.)

- servisní organizace posoudí vliv změny na detektory a eventuálně provede přemístění nebo nové nastavení detektorů

- utajení, popř. zajištění výkresové dokumentace před zneužitím

### Bezpečnostní předpisy

Základní norma, která platí pro montáž, údržbu, projektování a celkovou činnost spojenou s provozováním PZTS, je ČSN EN 50 131-1, včetně národní přílohy, a je v souladu se zásadami Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm. Do provozu může být uvedeno pouze takové PZTS, které je funkčně spolehlivé a neohrožuje obsluhu, jiné osoby a okolí.

Základní požadavky na bezpečnost při montáži a provozu jsou uvedeny v ČSN 33 21 80. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů (ochrana před nebezpečným dotykovým napětím) je řešeno v ČSN  33 2000-4-41 ed.2. Zařízení musí být pravidelně kontrolováno a udržováno ve lhůtách provozní spolehlivosti dle ČSN 34  3100.

### Komplexní zkoušky

Při montáži PZTS byla ověřena funkčnost a kvalita zařízení PZTS. Tyto zkoušky byly zaměřeny na správnou činnost jednotlivých detektorů, vyvážení smyček, kontrolu přenosu na PCO apod.

### Zkušební provoz

Po ukončení zkoušek a následné revizi bylo zařízení podrobeno 14-ti dennímu zkušebnímu provozu, který slouží k prověření detektorů a případnému zjištění falešných poplachů. Uživateli se doporučuje kontrolovat detektory ve stanovených termínech. Vypracování hodnotícího protokolu zajistí uživatel PZTS.

### Pokyny pro majitele

Před uvedením zařízení do trvalého provozu je nutné zpracovat tzv. Režimovou směrnici objektu, upravujícím např. režim vstupu, pokyny pro osoby opouštějící objekt jako poslední, určení pověřených pracovníků, apod.

Prokazatelně je nutné určit:		Pracovníky pověřené obsluhou

Pracovníky pověřené údržbou

Pracovníky zodpovědné za PZTS jako celek.

Uživatel musí dále zpracovat Směrnici o činnosti a chování obsluhy  v případě poplachu. Montážní firma předá uživateli Provozní knihu PZTS jako dokument pro vedení záznamů o prohlídkách, údržbě, revizích a opravách PZTS. Uživatel je povinen ji řádně vést.

# Docházkový terminál

## Všeobecná část

Dle požadavků investora bude ve vstupní části objektu (zádveří) instalován docházkový terminál, jehož specifikace je uvedena níže a vyplývá z již instalované technologie na jiných objektech investora a jedná se o rozšíření stávajícího systému.

Pro terminál DT budou instalovány dva datové kabely Cat.6 LSZS z datového rozvaděče. Napojení do aktivního prvku, případně sítě LAN a zprovoznění je nutné konzultovat při realizaci s investorem a oddělením IT a není předmětem této dokumentace.

DSi 501/502 (otisk, čip)

Biometrická docházková čtečka DSi 501 nebo DSi 502 zaměstnance identifikuje na základě otisku prstu a dosahuje vysoké míry rozpoznání. Díky svému výkonnému procesoru tyto docházkové čtečky rozpoznávají otisk prstu zaměstnance v okamžiku přiložení na optický senzor (za 0,7s). Patří tak k nejrychlejším biometrickým čtečkám vůbec. Ve čtečce otisků prstů je integrovaná také čtečka čipů. Vybraní zaměstnanci se tak mohou identifikovat čipem nebo kombinací čipu a otisku prstu. Atraktivní design docházkových čteček je ve dvojím barevném provedení v kombinaci bílé a černé barvy s lesklou povrchovou úpravou.

Specifikace:

Parametr  Hodnota

Způsob identifikace  Otisk prstu / čip / čip + otisk / čip nebo otisk

Senzor otisků prstů  Optický senzor rozlišení 500 dpi – čtení i vlhkých otisků prstů.

Optický senzor je odolný proti poškrábání, nárazu, vibracím

a elektrostatickému výboji.

Doba ověření  ≤ 0,7s

Čipy  EM Marine 125 kHz, volitelně Mifare 13,56 MHz

CPU  32 bit ARM9 mikroprocesor 800 MHz

Displej  Podsvícený barevný 3,5” TFT, 65 000 barev, rozlišení 320 × 240 bodů

Tlačítka  Příchod, Odchod, 4 přerušení (Služebně, Lékař, Přestávka, Ostatní)

Kapacita paměti  200 000 záznamů + 8 000 otisků prstů + 8 000 čipů

Připojení k PC  TCP/IP

Otevírání dveří  ANO

Wiegand  ANO

Napájení  12 V, 2 A, napájecí zdroj 230 V

Rozměry  205 (š) × 145 (v) × 50 (h) mm

Provozní teplota  0 – 45 °C

Provozní vlhkost  20 – 80 % (určena pro vnitřní použití)

Příslušenství  Držák na zeď, hmoždinky, šroubky, napájecí zdroj, síťový kabel UTP,

administrátorská karta

# Zemní  výkopy

## Všeobecná část

Součástí slaboproudých instalací a kabeláží je i provedení venkovního zemního výkopu pro napojení branky v oplocení na systém interkomu. Do země bude instalována chránička HDPE 50mm ve které budou vloženy dva datové UTP kabely Cat.5 v PVC/UV venkovním provedení a zemní kabel TCEKPFLE 3x4x0,8mm.

Kabely budou ukončeny v datovém rozvaděči RD1, HDPE chránička bude zatěsněna proti průniku vody.

# Zemní  výkopy

## Všeobecná část

Součástí slaboproudých instalací a kabeláží je i provedení venkovního zemního výkopu pro napojení branky v oplocení na systém interkomu. Do země bude instalována chránička HDPE 50mm ve které budou vloženy dva datové UTP kabely Cat.5 v PVC/UV venkovním provedení a zemní kabel TCEKPFLE 3x4x0,8mm.

Kabely budou ukončeny v datovém rozvaděči RD1, HDPE chránička bude zatěsněna proti průniku vody.

1.2.7  Rozvodnice "RE" – elektroměrový rozváděč

Hlavní rozvodnice je označena "RE". Je navržena celoplastová typizovaná rozvodnice schválená pro osazení měření  spotřeby el. energie. V rozváděči bude instalován hlavní  jistič před elektroměrem, vlastní elektroměr – tato část bude zaplombována spol. ČEZ a dále bude v rozváděči jedno rezervní místo pro další měření popř. pro spínání sazby .  Jedná se o oceloplechovou rozvodnici zapuštěnou pod omítku, typizovaných rozměrů stanovených společností ČEZ  Pro osazení dvojsazbového měřicího zařízení. Rozváděč bude instalován tak, aby splňoval podmínky spol. ČEZ  z hlediska umístění výšky elektroměru od země.

    - Rozváděče R1 a R2

Jedná se oceloplechové rozváděče instalované pod omítku –zapuštěné.

Rozvodnice budou vybaveny proudovými chrániči  a běžnými typy jističů s vypínací charakteristikou „B“, 10kA. Dále zde bude instalována přepěťová ochrana třídy „T1 a T2“ 70kA.

Celá výzbroj bude v provedení na lištu DIN. Z rozvodnic bude provedeno napojení jednotlivých obvodů kabely CYKY. Zároveň bude provedeno vodivé propojení mezi sběrnou PE a sběrnou PA umístěné v ekvipotenciální přípojnici EKP. Propojení bude zhotoveno z CYY 16mm2 barvy žluto zelené. Ochranná přípojnice PA v EKP bude spojena na zemnič v rozváděči RE/R1 a to vodičem CYA 16mm2.

Do rozváděčů budou kabely zaústěny svisle z vrchu. Přívody spodem.

    - Ochrana pospojování

V rozváděči  R1 se umístí hlavní ochranná přípojnice „PA“, do které se připojí veškeré vodivé části dle ČSN 33 2000-5-54 ED.3 a ČSN 33 2000-4-41 ED.2:

- ochranný vodič,

- uzemňovací přívod nebo hlavní ochranná svorky

- rozvod potrubí v prostoru – např. plynu, vody atd.

- kovové konstrukční části, ústřední topení a klimatizace.

- vodič z přepěťové ochrany

- vodič přepěťové ochrany napájecí lišty datového rozváděče RACK

- hlavní vodič uzemnění vedený z RIS – FeZn 10mm.

- Sběrny „PA“ v rozváděčích  R1 – R2

Vodivé části, přicházející do budovy zvenku, musí být pospojovány co nejblíže, jak je to možné, k jejich vstupu do budovy. Vodiče hlavního pospojování musí vyhovovat požadavkům kapitoly 54 ČSN 33 2000-5-54 ED.3.

Dále ochranné pospojování bude provedeno v souladu s ČSN 33 2000-5-54 ED.3 a to tak, že v prostoru koupelny budou všechny kovové hmoty jako: kovové zárubně dveří, vodovodní armatury, kovové radiátory, podlahové vpusti, potrubí atd. - vodivě spojeny vodičem CY 4 - 16mm2 b. zelenožlutá – průřez dle platné normy.

Hlavní ochranné pospojování bude provedeno vodičem 16mm2.

Zřízení uzemnění

Uzemnění se zřizuje z těchto důvodů:

- pro ochranu před úrazem elektrickým proudem,

- pro ochranu před bleskem a přepětím,

- pro správnou funkci elektrických zařízení.

Uzemnění se zajišťuje náhodnými nebo strojenými zemniči. Je-li instalace vybavena zemničem (obr. 1), musí být příslušný zemnič spojen uzemňovacím přívodem s hlavní ochrannou svorkou nebo přípojnicí.

## Hlavní ochranná svorka nebo přípojnice

V každé elektrické instalaci, kde je použito ochranné pospojování, musí být ochranná svorka nebo přípojnice, se kterou musí být spojeny:

- vodiče ochranného pospojování,

- uzemňovací přívody,

- ochranné vodiče,

- uzemňovací přívody pracovního uzemnění (je-li instalace vybavena zemničem).

Je-li instalace vybavena zemničem, musí být tento zemnič spojen uzemňovacím přívodem s hlavní ochrannou svorkou nebo přípojnicí.

## Ochranné vodiče

Průřez každého ochranného vodiče musí splňovat podmínky pro automatické odpojení od zdroje požadované normou IEC 60364-4-41 (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41 Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem) a ochranný vodič takového průřezu musí být schopen vydržet předpokládaný poruchový proud.

Za další bude ochranný vodič pospojování proveden dle ČSN 33 2000-7-710 kde je zařazen do skupiny 0  a skupiny 1.

Ochranné vodiče musí vyhovovat podmínce pro průřez.

S ≥ √(I2 t)/k

Není-li ochranný vodič ze stejného materiálu jako vodič vedení, použijí se k výpočtu odpovídajícího průřezu ochranného vodiče přepočítávací součinitele:

(k1/k2) · S

(k1/k2) · 16

(k1/k2) · (S/2)

kde k1 je hodnota k pro vodič vedení, k2 hodnota „k“  pro ochranný vodič.

Pro k platí:

kde Qc je objemová tepelná kapacita materiálu vodiče (J/°C) při 20 °C, β reciproční hodnota teplotního součinitele rezistivity při 0 °C pro vodič (°C), ρ20 elektrická rezistivita materiálu vodiče při 20 °C (Ω·mm), θi počáteční teplota vodiče (°C), θf konečná teplota vodiče (°C).

Průřez ochranného vodiče, který není součástí kabelu nebo který není ve společném obložení s vodiči vedení (fázovými vodiči), nesmí být menší než:

- 2,5 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al, je-li ochranný vodič chráněn před mechanickým poškozením,

- 4 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al, není-li ochranný vodič chráněn před mechanickým poškozením.

Ochranné vodiče mohou být provedeny jako:

- vodiče v mnohožilových kabelech,

- izolované nebo holé vodiče ve společném obložení s pracovními vodiči,

- upevněné holé nebo izolované vodiče,

- kovové pláště kabelů, stínění kabelů, pancéřování kabelů, drátěné pletivo, koncentrické vodiče, kovové instalační trubky a některé vodivé předměty

- nebo kombinace uvedených vodičů.

Jsou-li počínaje určitým bodem instalace funkce nulového a ochranného vodiče zajišťovány samostatnými vodiči, není dovoleno spojovat nulový vodič s žádnou jinou uzemněnou částí instalace (např. s ochranným vodičem vyvedeným z vodiče PEN).

## Vodiče ochranného pospojování

Vodiče ochranného pospojování pro připojení k hlavní uzemňovací svorce nesmí být menší než:

- 6 mm2 Cu,

- 16 mm2 Al,

- 50 mm2 Fe (ocel).

1.3.1 Ochrana před bleskem - uzemnění

Jímací soustava   -  mřížová a hřebenová

Třída LPS: III

Velikost ok mřížové soustavy: 15x15m

Umístění -  metoda valící se koule a ochrana ochranným úhlem

Poloměr valicí se koule: 45m

Dostatečná vzdálenost: 70cm

Počet svodů – max. 15 m od sebe

Celkem jímací svody: 4

Použitý vodič jímací soustavy – AlMgSi d-8mm

Použitý pásek uzemňovací soustavy – FeZn 30/4mm

Ochrana před bleskem bude provedena nově a původní jímací vedení bude nahrazeno novými vodiči. Bude provedeno orientační měření uzemnění a tam kde nebude vyhovovat zemní odpor, bude provedeno uzemnění nově. Toto bude řešeno při vlastním provádění elektroinstalačních pracích. Zemní odpor jednotlivých svodů nebude větší než 10 ohmu.

Jímací soustava se provede jako soustava hřebenová.  Jímací vedení povede po vrcholu objektu.  Jímací vedení se provede vodičem AlMgSi d-8mm na podpěrách.

Viz podrobné schéma této projektové dokumentace.

Anténní stožár ( 4m )je v ochranném úhlu jímače 6m.

Stožár ( m ) pro příjem datového přenosu je v ochranném úhlu jímače 4m.

Na střeše jsou  po okrajích rozmístěny  pomocné jímače – viz projekt.

4.  Demontáže

Před vlastním provedením nové el. instalace bude provedena demontáž stávající el. instalace nově rekonstruovaných prostor. Budou odpojena veškerá  el. zařízení – svítidla, zásuvky a spínače osvětlení. Bude provedena i demontáž přiznaných kabelů. Odpojení bude provedeno v bez napěťovém stavu el. zařízení. Kabely budou poté zajištěny proti náhodnému zapnutí pod napětí a budou označeny např. v původních instalačních krabicích popř. po celé trase demontovány.

Ostatní popis viz tato technická zpráva odstavec 1.1.

5. Bezpečnost práce a technických zařízení

Pro každou z dílčích částí projektu, stavebního objektu či provozního souboru vztahujícího se ke speciální problematice jsou zpracovány zásady BPTZ. Obecně platí následující :

- Ochrana před úrazem el. proudem je popsána v  této zprávě.

- Bezpečnostní vypínání el. zařízení jako celku je v rozváděčích označeno bezpečnostní tabulkou  „Hlavní vypínač – vypni v nebezpečí!“

- Ochrana el. vedení před mechanickým poškozením bude provedeno polohou, zákryty, pancéřovými trubkami do výše 1,5 m.

- Ochrana vedení proti nadproudům je provedena dle ČSN 332000-4-43, 4-473 pojistkami a jističi.

- K danému el. zařízení provede montážní organizace výchozí revizi el. zařízení dle ČSN 331500, 332000-1 ED.2  a vydá revizní zprávu. Taktéž bude vystavena výchozí revizní zpráva ochrany před bleskem.

- El. zařízení budou opatřena bezpečnostními tabulkami a nápisy dle ČSN ISO 3864/018010.

- Pokyny pro poskytnutí první pomoci při úrazech el. energií stanoví doporučení ČES 00.02.94.

4. Závěr

Po provedení elektroinstalace bude provedena výchozí revize elektroinstalace. Elektroinstalační práce bude provádět firma s patřičným oprávněním pro elektroinstalační obor.

Jiří Záveský - TEAM

+420 603 953 893

www.teamprojekt.cz