AKCE			:	Dům pro sociální účely, ul. Vývozní-Sodná, Hrušov

MÍSTO STAVBY	:	k.ú. Hrušov, parc.č. 1235/22, 1235/30

STAVEBNÍK	Čtyřlístek-příspěvková organizace

Hladnovská 751/119,  Ostrava - Muglinov

STUPEŇ PD		:	DÚSP

- ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

- 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

- V OSTRAVĚ										01/2017

1.	Technická zpráva	2

1.1	Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení	2

1.1.1	Vnitřní kanalizace	2

1.1.2	Vnitřní vodovod	3

1.1.3	Zařizovací předměty	3

1.2	Údaje o zpracovaných technických výpočtech	3

1.3	Bezpečnost a ochrana zdraví	3

1.4	Kvalita provedení	3

2.	Výkresová část	4

# Technická zpráva

Projektová dokumentace řeší rozvody vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu /zdravotní instalace/ pro novostavbu domu pro sociální účely, ul. Vývozní, Hrušov.

Podkladem pro zpracování projektu ZTI pro stavební povolení je projekt stavební části 
a požadavky investora.

## Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení

### Vnitřní kanalizace

Odvod splaškových vod z objektu je řešen novou kanalizační přípojkou ( viz samostatný projekt ) s odvodem do kanalizace na ÚČOV. Odvod dešťových vod z objektu ( plochá střecha – 5 svodů ) je řešen samostatnou přípojkou do vsaku na pozemku investora ( viz samostatný projekt ).

Ležatá kanalizace je navržena z PVC KG potrubí a je vedena pod podlahou přízemí objektu přes revizní šachtu, s čistícím kusem,  600x900 mm, s poklopem 600x600 mm. Přes základy jsou navrženy prostupy (viz stavební část)., ukončená 1.0 m před objektem, dále již projekt kanalizační přípojky. ( DTTO dešťové vody ).

Připojovací potrubí k zařizovacím předmětům bude provedeno z polypropylenového potrubí firmy PipeLife Fatra Napajedla s tepelnou odolností do 90C - systém HT.

Stoupačky kanalizace budou vedeny v nosném a nenosném systému zdiva. Odpadní stoupačky i dešťové stoupačky budou opatřeny čistícím kusem, přístup přes plastová dvířka. Použít potrubí pro tlumení hluku.

Stoupačky budou vyvedeny přes střechu, kde budou osazeny ventilační hlavice HL 810. Napojení pračky bude řešeno pomocí podomítkových odpadních sifonů HL 406 s připojením studené vody, stejně tak jako myčka.

Materiál potrubí:

- potrubí připojovací PP HT, potrubí odpadní PP HT, potrubí ležaté PVC KG

Svým provedením musí vnitřní kanalizace odpovídat ustanovením ČSN EN 12056 a ČSN 736760 – Vnitřní kanalizace. Po ukončení montáží musí být všechny nové části vnitřní kanalizace přezkoušeny na plynotěsnost / stoupačky a připojovací potrubí / kouřem a vodotěsnost / ležaté části kanalizace / vodou.

### Vnitřní vodovod

Vnitřní rozvod vody v objektu, bude navazovat na přípojku vody, ze stávajícího veřejného vodovodu /projekt vodovodní přípojky – viz samostatný projekt/. s fakturačním měřením vody ve vodoměrné šachtě.  Uvnitř objektu ve vstupu je osazen HUO-kulový kohout-32 a odtud bude rozvod vody pokračovat ve dvou větvích ( pro část objektu A a část objektu B ) přes dvě sestavy s odpočtovými vodoměry DN 20 ( viz výkresová část ).  Příprava TV  je pro každou část objektu samostatně, ( přes 2x zásobníkový ohřívač vody 290 l – dodávka ÚT ). Dále bude rozvod studené vody, teplé a cirkulační vody rozveden k jednotlivým zařizovacím předmětům v podlaze, svisle ve stěně.

Rozvody vnitřního vodovodu budou provedeny z plastového potrubí PP Hostalen PN16.

Izolace rozvodů bude provedena návlekovou izolací o tl.6 mm pro studenou vodu (proti orosení) a 20 mm pro teplou vodu (proti šíření úniku tepla). Ve stěně bude izolace tvořena plstěnými pásy.

Přívod studené vody do ohřívače je opatřen příslušnými uzavíracími a pojistnými ventily, 2x cirkulační čerpadlo s uzávěry. (viz výkresová část).

Materiál potrubí:

- potrubí z PPR PN16 (Hostalen)

Svým provedením musí vnitřní rozvody vody odpovídat ustanovením ČSN EN 806-1,-2-3 / ČSN 736660 /. Po ukončení montáží musí být provedeny tlakové zkoušky vodovodního potrubí a proplach desinfekčním roztokem.

### Zařizovací předměty

V objektu jsou navrženy zařizovací předměty standardního typu z bílého diturvitu, záchodové mísy zavěšeny převážně pro imobilní, včetně příslušného vybavení pro tělesně postižené, nutno osadit sklopná opěrátka na stěně.

Keramická umyvadla standardního typu z bílého diturvitu s krytem sifonu ( kromě umyvadla pro tělesně postižené, nutno podjet invalidním vozítkem ), popř. ve skříňce. Sprchy jako sprchové boxy, vany standard plastové.

Baterie k zařizovacím předmětům budou pákové stojánkové, napojeny přes rohové ventily pomocí ocelových pancéřových hadiček, dále i nástěnné pákové baterie ( sprchy,vany, dřezy a namáčecí káď ).

POZNÁMKA: Typ zařizovacích předmětů vč. vodovodních baterií a jejich výškové umístění je nutno konzultovat s investorem nebo bude určen projektem interiéru.

## Údaje o zpracovaných technických výpočtech

Bilance potřeby pitné vody

Směrné číslo roční potřeby vody dle příl.č.12 vyhlášky č. 428/2001 Sb činí:

Administrativa  – 2 osoby á  8m/rok……… ….…………….   16 m/rok, tj. 43.84 l/den

Byt – 12 osob á 35m/rok………………………..…………….  420 m/rok, tj. 1.150 l/den

Celkem						                 436 m/rok, tj. 1.194 l/den

Qmax = ,1194 x 1,5 = 1,7918 m/den

Qhod = (1,7918x1,8) : 24 = 0,134 m/hod, tj. 0,037 l/s

## Bezpečnost a ochrana zdraví

Stavba bude provedena dle obecně platných předpisů a norem. Před zahájením zemních prací investor zajistí vytyčení všech stávajících inženýrských sítí. V místě křížení a souběhu kanalizace 
a vodovodu s podzemním vedením je nutno výkop provádět ručně.

## Kvalita provedení

Všechny práce musí být provedeny v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími předpisy, v kvalitě předepsané v požadavcích příslušných norem.

Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát. Dále je nutno se řídit pokyny, požadavky, technickými a technologickými předpisy a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a systémů.

# Výkresová část

- 1 – Technická zpráva

- 2 - Základy – ležatá kanalizace

- 3 - Půdorys 1.NP – kanalizace

- 4 - Půdorys 1.NP – vodovod

Vypracoval:  Ing. Ch. Kirkopulos